„Komplexní zabezpečení

mezinárodního letiště Brno – Tuřany“

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

IV.F.1.04.  Pozemní (stavební) objekt – SO 04

IV.F.1.4.  Technika prostředí staveb

IV.F.1.4.e)1.04.  Zařízení zdravotně technických instalací - SO 04

TEXTOVÁ ČÁST

Investor:

Jihomoravský kraj

Žerotínovo nám. 3/5

601 82  Brno

Generální projektant:

ATS-TELCOM PRAHA a.s.

Trojská 195/88

17100 Praha 7

Projektant SO 01, 02, 04:

FA PAROLLI, s.r.o.

Palackého třída 72

612 00  Brno

Odpovědný projektant::

Ing. Helena Zámečníková

11-11-16. IV.F.1.4.e)1.04. DZS-1		      		                                    		04-2013

IV.A.a)  Identifikační údaje

Identifikace stavby

Název akce:

Komplexní zabezpečení mezinárodního letiště Brno-Tuřany, Letiště Brno – Tuřany, Brno, 627 00.

Předmět řešení této části PD:

SO 04 – Vstupní objekt I

Obchodní firma, IČ, sídlo stavebníka (právnické osoby)

Stavebník (dále také jako „investor“):

Jihomoravský kraj

se sídlem:		Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

Jméno a  příjmení projektanta, číslo pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho  autorizace, dále  jeho kontaktní adresa

Generální projektant:	ATS-TELCOM PRAHA a.s.

Trojská 195/88

17100 Praha 7

Část  SO 01, 02, 04:

Autor architektonického řešení SO 04:

Ing. arch. Petr Parolek, Ph.D.

Část vodovod, kanalizace splašková, dešťová,

vodovod vnitřní, část kanalizace splašková, dešťová vnitřní

Odpovědný projektant: 	Ing. Zámečníková

Číslo, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob:	ČKAIT	1004226

Obor, popř. specializace:	technika prostředí staveb, specializace zdravotní technika

Údaje a doklady o oprávnění zpracovatele dokumentace / projektu:

Kopie výpisu z OR, kopie ŽL, kopie autorizačního oprávnění viz část IV.D.c) Přílohy.

# IV.F.  Dokumentace  stavby (objektů)

## IV.F.1.  Pozemní (stavební) objekt – SO 04 Vstupní objekt I

### IV.F.1.4.  Technika prostředí staveb  SO 04

#### IV.F.1.4.e)  Zařízení zdravotně technických instalací  SO 04

###### IV.F.1.4.e)1.04.1.  Technická zpráva

Projektová dokumentace řeší:

- odvedení dešťových vod - podtlakový systém Pluvía splaškových vod.
- odvedeni dešťových vod - svislé gravitační svody DN70
- pojistný dešťový svod DN150

Odvedení a úpravu: 
	-    vod z mytí aut

napojení kondenzátu od jednotek VZT

- rozvod vody studené, teplé a cirkulace

- rozvod požární vody

Kanalizace v objektu je řešena jako oddílná.
Provedení vnitřní kanalizace bude odpovídat ČSN 75 6760.

V.F.1.4.e)1.04.1.a)  Bilance potřeby vody studené, teplé a povrchové, popis měření odběru vody a její požadované úpravy

16 zaměstnanců  			30 m3/os/rok			480 m3/rok

___________________________________________________________________________

CELKEM 								480 m3/rok

Q prům. denní 				1,31 m3/den 		0,015 l/s

Q max				1,31 . 1,25  =  1,64 m3/den 		0,018 l/s

Q h max		      1,64 : 24 . 1,8   =  0,39 m3/hod 		0,033 l/s

Výpočet potřeby teplé vody

16 zaměstnanců  			0,060 m3/os/rok		0,960 m3

___________________________________________________________________________

CELKEM 								0,960 m3

Výpočet splaškových vod

16 zaměstnanců  			30 m3/os/rok			480 m3/rok

___________________________________________________________________________

CELKEM 								480 m3/rok

Q prům. denní 			1,31 m3/den 				0,015 l/s

Q max				1,31 . 1,25  =  1,64 m3/den 		0,018 l/s

Q h max		      	1,64 : 24 . 1,8   =  0,39 m3/hod 		0,033 l/s

V.F.1.4.e)1.04.1.b)  Popis tlakových poměrů vodovodu, popis  čerpacích a posilovacích zařízení

Tlakové poměry v areálu 0,2- 0, 45 MPa.

V.F.1.4.e)1.04.1.c)  Popis technického řešení vodovodu, použitých materiálů s určenými parametry a technologickými postupy, podmínky připojení na veřejné, či místní vodovodní sítě, u požárního vodovodu systém rozvodu, strojního vybavení a navrhovaný systém zařízení,strojního vybavení a navrhovaný systém zařízení,

Rozvod vody studené v objektu hasičské záchranné služby je napojen na přeložený vodovod v areálu.

Přívod vody – přípojka -  je z PE potrubí 63 a je ukončen v objektu HUV KK 50 (2") a podružným měřením spotřeby vody.

Dle požadavku   investora je v objektu  navržen pro zimní plnění cisteren  vývod 75 B s kulovým uzávěrem. Tento vývod bude napojen samostatnou neměřenou přípojkou vody PE 11O , vnitřní rozvod ocelové potrubí pozinkované  DN 100.Potrubí bude vedeno volně pod stropem se zaústěním nad vývod.

Příprava TV bude řešena centrálně v nepřímo vyhřívaném zásobníku. Na rozvodu TV je navržena nucená cirkulace - cirkulační čerpadlo.

V objektu jsou navrženy  požární hydranty typu D25 s tvarově stálou hadicí dl 30m a v přízemí u hydrantu je navržen  vývod pro napojení zahradní hadice.

Hlavní – páteřní -  rozvod vody studené  v přízemí  a přívod vody studené  k požárním hydrantům bude proveden  z ocelového pozinkovaného potrubí j.m.11 353. Ostatní rozvody vody budou provedeny z plastového potrubí PP-R PN 16 S3,2. 
Použité potrubí  vody  bude vyrobeno jedním výrobcem, bude řádně označeno na všech svých částech. Neoznačené výrobky nesmí být do systému zabudovány. V systému nesmí být použity tvarovky s plastovým závitem.

Tlakové zkoušky budou provedeny podle ČSN 73 6660. O tlakové zkoušce bude pro každý hydraulický nezávislý okruh pořízen protokol, který bude předložen ke kolaudaci.

Zkušební tlak je 1,6 násobek maximálního provozního tlaku, minimálně 1,2 MPa. Při provádění tlakových zkoušek plastového potrubí je nutno počítat s dotvarováním.

Pro požární vodovod je třeba ke kolaudaci doložit protokol o měření provozního přetlaku a vydatnosti nejnepříznıvěji  sıtuovaného hydrantu podle ČSN 7 3 0873. – 0,2 MPa.

Rozvody vody studené , teplé a cirkulace pro jednotlivé zařizovací předměty  jsou vedeny volně v podhledu nebo pod omítkou .

Tepelná izolace je navržena  návlekovými izolacemi Mirelon.

Veškeré spoje izolace budou přelepeny páskou a izolace budou slepeny. Objímkou budou uchyceny na izolaci s izolační podložkou.  Barva izolace bude jednotná.

Tepelnou izolaci potrubí TV a cirkulace je nutno provést v souladu s vyhláškou .193/2007Sb., kterou stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu.

V souladu s touto vyhláškou jsou minimální tloušťky  tepelné izolace potrubí vypočteny takto:

DN 15			tl. 20 mm

DN 20			tl. 30 mm

DN 25			tl. 30 mm

DN 32			tl. 40 mm

Instalace bude provedena dle ČS 73 6660.

Vnitřní rozvod vody nebude propojen s jiným zdrojem vody. Hlavní uzávěr vody v objektu je osazen před podružným vodoměrem v prostoru garáží u vstupu.

Jednotlivé větve rozvodu vody studené, teplé a cirkulace budou uzavíratelné plastovými kulovými kohouty příslušné dimenze., svislé svody budou uzavíratelné plastovými kulovými kohouty s vypouštěním.

Plastové potrubí je navrženo v tlakové řadě PN 16, tvarovky v tlakové řadě PN 20. 
Teplota pracovní vody 60°C - 90°C, tlak vody max. lMPa, požární vlastnosti - lze volně vést  v požárním úseku. Potrubí je dodáváno v rovných tyčích, délky 4,0 m.

Tvarovky  jsou dodávány zvlášť.

Plastové potrubí je spojováno svařováním. Tlaková  zkouška se provádí po prohlídce vnitřního vodovodu, po montáži zařizovacích předmětů. Všechny úseky vodovodu budou
propláchnuty vodou a odvzdušněny. Vypouštěcí armatury určené pro odkalení budou  při 
proplachování otevřeny. Po napuštění vodou se vnitřní vodovod  stabilizuje přetlakem po dobu nejméně 12 hodin. Po této době se zvýší tlak na zkušební přetlak – min 1,5 MPa.

Po uplynutí l hod od dosáhnutí zkušebního přetlaku nesmí tlak klesnout o více než 0,02 MPa. 
Při větším poklesu tlaku je tlaková zkouška nevyhovující, provedou se nutné opravy a tlaková zkouška se znovu opakuje.
O průběhu tlakové zkoušky musí být proveden zápis do zkušebního protokolu. Materiál vyhovuje příslušným ČSN, DIN 16 962, D1 až D12, DIN 8077/8078753756.

V objektu je navržena oddílná kanalizace.
Splaškové vody budou svedeny do stávající splaškové kanalizace v areálu.
Dešťové vody budou svedeny do dešťové kanalizace v areálu.

Prostupy u svislých svodů kanalizace nebudou použity požární manžety , jedná se o potrubí do DN 1OO . .
Stoupačky kanalizace budou opatřeny větracími hlavicemi vyústěnými  0,5m nad střechou. 1m nad nejnižším podlažím bude na stoupačkách  kanalizace osazen čistící kus.
Vnitřní kanalizační potrubí (odpadní a připojovací) bude provedeno z plastového potrubí. Trubky se upevní objímkami dodávanými s potrubím, každá trubka se upevní pod hrdlem, odpady se kotví ve vzdálenosti maximálně po 2m, vedení pod stropem se zavěsí ve vzdáleností maximálně 10 D. 
Potrubí uložené v zemi - svodné potrubí -je navrženo z potrubí PP.

Dešťová kanalizace v objektu

a) dešťový systém - podtlakový  systém

-svodné potrubí  (ležatá kanalizace )u systému je navržena z plastového potrubí PP.

b) dešťový svod gravitační D1, D2 - DN 70, plastové potrubí, svodné potrubí PP.
c) pojistný dešťový svod - plastové potrubí  DN 150 vyústěno na terén (zatravněná část).

Roury a tvarovky  se kladou do lůžka z písku. Po zhutnění musí být tloušťka lůžka 100-150mm. Spoje trub musí zůstat volné a obsypou se až po úspěšné zkoušce těsnosti. Materiál na obsyp se rozprostře po obou stranách současně ve vrstvách 150mm a zhutňují se souměrně po obou stranách. Zhutňovaní obsypu přímo nad troubou je zakázané.

V.F.1.4.e)1.04.1.d)  Popis čerpacích zařízení, technického řešení kanalizace, použitých materiálů s určenými parametry a technologickými postupy

Dešťové vody ze střechy

Koeficient odtoku 0,9

Plocha střechy  915 m2

Intenzita srážek    0,03 l/m2

Q = 0,9 x 915 x 0,03 =  24,59 l/sec

Trubky jsou vyráběny ZPP, jsou opatřeny násuvným hrdlem S vloženým pryžovým
těsnícím kroužkem. Značení potrubí dle ČSN EN 1451,B-S20. Trubky nejsou určeny pro
pokládku do země mimo budovy. Použití těsnících kroužků zaručuje vodotěsnost systému pro
tlaky 0,05 MPa (5m vodního sloupce). Dopravovaná voda může mít pH 2-12. Pro navrhování
vnitřní kanalizace platí ČSN EN 12056 části 1-5.
Trubky je možno řezat pilou s jemnýmì zuby, zkracování tvarovek není dovoleno. Pro upevnění trubek se používají objímky s posuvným uchycením, montované pod spodní
odbočkou v patře v kombinaci  s objímkou svolným uložením. Jejich vzdálenost je
maximálně 2m.
Svodné kanalizační potrubí je z potrubí PP. Trubky se ukládají do výkopu na zhutněné
pískové lože, podsyp  tl.0,1m. Potrubí je hrdlové a spojováno těsnícímí kroužky.

Zkoušení vnitřní kanalizace se skládá z:
a) technické prohlídky
b) ze zkoušky vodotěsnosti svodného potrubí
c) ze zkoušky plynotěsnostì odpadního připojovacího a větracího potrubí

Do doby zkoušky potrubí musí být nezakryté, nezasypané a nezazděné, prohlídka se provádí
po jednotlivých částech. 
Zkouška vodotěsnostì svodného potrubí se provádí vodou a trvá 1 hodinu. Mezi naplněním a 
vlastní zkouškou vodotěsnosti musí uplynout čas pro ustálení potrubí, u potrubí z plastů – 0,5 hodiny.

Vodotěsnost svodného potrubí se zkouší vodou a přetlakem 3 kPa, nejvíce 50 kPa. 
Zkušební přetlak se určí výškou nejníže položené čistící trubky 1 m nad podlahou. Vodotěsnost kanalizace je vyhovující, jestliže únik vody z 10 m2vnitřní plochy potrubí 
nepřesahuje 0,5 l/hod. Zkouška plynem se provádí po osazenı zařizovacích předmětů 
a napuštění zápachových uzávěrek vodou. Zkouška se provádí  z nejníže položené čistící tvarovky odpadního potrubí ze zkušebního víka tvarovky, kde je osazen plnící kohout 
a mıkronanometr. Zkouška plynem je na přetlak 0,4 kP, trvá 0,5 hodin od naplnění potrubí plynem.

V.F.1.4.e)1.04.1.e)  Výpočtové množství vypouštěných splaškových, dešťových a průmyslových odpadních vod a jejich úprava a případné zadržení (retence) před vypouštěním

Odpadní vody z mytí aut budou předčištěny na ČOV  procesem chemického srážení, vytváření vloček a jejich následné separace. Do čistírny je z jímky surové vody přiváděna znečištěná voda, která je po vyčištění odváděna do zásobníku jímky čisté vody. U zaolejované vody by max. koncentrace ropných látek ve vstupní vodě neměla přesáhnout 300 mg/l. Voda nesmí obsahovat větší množství saponátů, nebo rozpouštědel typu ARVA, ČIPRO, PETROLEJ. Jsou garantovány hodnoty zbytkového znečištění výstupních vod pro vypouštění do kanalizační sítě.

Odpadní vody z mycí stanice ručního vysokotlakého mytí NA budou předčištěny na ČOV .

Technologie ˇCOV se skládá

- čistírna odpadních vod , rozměry 600x 1000  x výška 1 8OO mm, váha čistírny 80 kg .

Čistírna je celonerezová skříň stojící na podlaze nad odkalovací jímkou, bez kotvení.

Je připojena – dvojzásuvka 23O/16A  samostatně jištěná , zemnící vodič.

- Odkalovací jímka  0J O1 PP – 5OO x 1200 x hloubka 4OO mm

Odkalovací jímka je součástí dodávky technologie . Jedná se o plastovou jímku . U dna jímky ve směru k sedimentační jímce , která je  mimo objekt bude v boku navařen nátrubek DN 15O pro nasunutí propojovacího  potrubí , Jímka je osazena pod úrovní podlahy technologické místnosti s bočním obetonováním ( stavební část ), kdy horní hrana jímky je přesně v rovině s hotovou podlahou v technické místnosti ČOV.

- Zásobní jímka ZJ OI PP – průměr 6OO x výška 15OO mm

Zásobní jímka je plastového provedení . Bude osazena na hotovou podlahu vedle ČOV , bez kotvení , Vedle zásobní jímky je  osazena  kanalizační vpust  DN 7O pro odvod přebytku vyčištěné vody do kanalizace.

Pro zásobní jímku bude přivedena voda studená z DN 1´´, zakončený zahradním kohoutem ¾´´ ve výšce 12OO  mm nad podlahou .

- Sedimentační jímka SJ 1,5 o rozměrech  15OO x4500 x výška 2100 mm  . Je navržena plastová jímka , stěny z profilovaných polypropylenových desek t. 8O mm , provedení pro obetonování a přestropení v pojízdné ploše se vstupními otvory nad každou komorou jímky – 3 otvory. Jímka je vodotěsná .

Jímka bude osazena do zatravněné plochy u objektu . Vzhledem k výškovému napojení znečištěných vod z objektu garáží a vlastního  mytí bude jímka obetonována a vyztužena kari sítí  .  Vstup do každé komory bude samostatným komínkem , který bude zakrytý litinovým poklopem viz. výkres sedimentační jímky.

Obetonování , přestropení jímky a prostupy do každé komory jímky, zakrytí litinovými poklopy  jsou dodávkou stavby.

Dodávkou stavby je i položená chránička  DN 15O – propoj mezi odkalovací jímkou a poslední komorou sedimentační jímky , spád do usazovací jímky. U odkalovací jímky je třeba osadit nátrubek DN 15O a dále zaústit do sedimentační jímky v její horní části s přesahem 2O -3O cm přes boční plastovou

stěnu .

- Mycí agregát CW 100 , velikost 72O x52O x výška 126O mm , váha 86 kg

Mycí agregát je vysokotlaký stacionární agregát  s externím elektrickým ohřevem , pracovní přetlak 100 barů , max .tlak 13O barů. Agregát se osazuje na hotovou podlahu technologické místnosti . Součástí dodávky myčky je ovládací panel v nerez provedení a otočné podstropní rameno v nerez provedení – dvojrameno pro mytí nákladních vozidel .Pro mycí agregát bude připravena 1x zásuvka – 3 x 4OO V/16 A s charakteristikou C , samostatně jištěna + zemnící vodič. Pro větší bezpečnost se doporučuje použít na přívodu chránič , přívodní kabel je zakončen vidlicí 16 A.( řešeno v části elektro).

Bude přivedena voda studená dimenzi 1´´, tlak 0,2 -0,6 MPa zakončena ventilem .

Na stropním příčníku blízko středu mycího místa bude navařena kotvící plotna 220 x220 mm pro možnost nakotvení otočného podstropního dvojramene 360 st. + 360st. –spoj 4x šrouby v rozích kotvící desky , došroubováno přes kotvící plotnu ( dodávka stavby).

V prostoru mytí  bude osazen sběrný žlab –2 kusy s napojením do sedimentační jímky potrubím 150 –dodávka stavby.

V.F.1.4.e)1.04.1.f)   Popis a podmínky připojení na veřejné či místní vnější sítě technické infrastruktury, popis strojního vybavení a navrhovaného systému zařízení a vybavení

Není řešeno.

V.F.1.4.e)1.04.1.g)  Požadavky na etapizaci postupu prací a podmínky pro realizaci díla

Při provádění zemních i montážních prací je nutno dodržovat platné technické normy a předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a příslušné směrnice platné v ČR a platné pro jednotlivé druhy prací, zejména dodržovat NV 591/2006 Sb. a NV 378/2001 Sb. v platném znění a související předpisy. Před začátkem zemních prací budou v terénu vytyčeny všechny stávající podzemní sítě a s jejich polohou budou prokazatelně seznámeni pracovníci, kteří budou provádět zemní práce. 
Po dokončení nebude tento stavební objekt ovlivňovat životní prostředí. Během výstavby je nutno dbát, aby obtěžování okolí bylo co nejmenší, především je nutno zajistit úklid cest od zeminy vyvážené ze stavby na stavebních strojích.

V.F.1.4.e)1.04.1.H)  POPIS ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ ZAJIŠŤUJÍCÍCH UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU MOŽNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE

Není řešeno.

###### iV.F.1.4.e)1.04.2  VÝKRESOVÁ ČÁST

V.F.1.4.e)1.04.2.001	 Situace

V.F.1.4.e)1.04.2.002	 základy

V.F.1.4.e)1.04.2.003	 půdorys přízemí

V.F.1.4.e)1.04.2.004	 půdorys mezipatra

V.F.1.4.e)1.04.2.005	 půdorys 1.np

V.F.1.4.e)1.04.2.006	 půdorys střechy

V.F.1.4.e)1.04.2.007	 schema kanalizace svodného potrubí 1,3,3a,4,5,5a,5b,6,7,9,9a

V.F.1.4.e)1.04.2.008	 schema kanalizace svodného potrubí ž1-ž9

V.F.1.4.e)1.04.2.009	 Schéma kanalizace ž11-ž10

V.F.1.4.e)1.04.2.010	 Schéma kanalizace-svislé svody						1,2,3,3a,4,5,5a,5b,6,7,8,9,9a,

V.F.1.4.e)1.04.2.011	 půdorys čov

V.F.1.4.e)1.04.2.012	 svodné potrubí

V.F.1.4.e)1.04.2.013	Schema kan.dešťové-havarijní přepad

V.F.1.4.e)1.04.2.014	 axonometrie vody

V.F.1.4.e)1.04.2.014	 sedimentační jímka