PROJEKT

ALENA DANIELOVÁ, 671 38 VIŠNOVÉ 189, TEL. 723 053 542

___________________________________________________________________________

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA RAJHRAD

Příspěvková organizace

MASARYKOVA 198, 664 61 RAJHRAD

VÝSTAVBA OBJEKTU A VÝUKOVÉHO VODNÍHO PRVKU ODBORNÉHO VÝCVIKU, PARC.Č. 8/1+8/2

VNITŘNÍ INSTALACE PLYNU

Zadávací dokumentace stavby

Technická zpráva

Vypracoval.                                                               Alena Danielová

------------------------------------------------------------------------------------

KVĚTEN 2016

Obsah:

Technická  zpráva, tabulka plynových spotřebičů a poznámka

Výkresová  část

v.č.1 – situace       1:250

v č.2  půdorys 1.NP, axonometrie   1:100

Obsah technické zprávy:

1 -	Úvod

2 -	Výchozí podklady

3 -	Základní údaje

4 -	Navrhované řešení

5 -	Materiálové provedení

6 -	Specifikace

7 -	Stavební úpravy

ad 1 - Ú V O D

Předložená dokumentace řeší  vnitřní instalaci plynu v objektu výuky v areálu školy v Rajhradě. Projekt je součástí dokumentace ke stavebnímu řízení.

Výstavba bude zahájená po nabytí právní moci povolení stavby.

K areálu je vedená stávající STL plynovodní přípojka a je ukončená HUP na hranici parcel.

V areálu jsou za plynoměrem stávající  STL plynovodní rozvody a u každého objektu je hlavní uzávěr objektu a regulace.

V současné době probíhají v areálu stavební práce a úpravy na stávajících budovách, takže se průběžně mění i požadavek na odběr plynu z distribuční soustavy.

Stavebníkem a investorem je Střední zahradnická škola.

ad 2 - V Ý CH O Z Í    P O D K L A D Y

a - požadavky investora

b – projektová dokumentace – stavební část

c - normy ČSN a předpisy COPZu

d – požadavky JM plynárny

ad 3 - Z Á K L A D N Í     Ú D A J E

K areálu je přivedená STL plynovodní přípojka a je ukončená na hranici pozemku. V areálu jsou stávající rozvody a instalace v jednotlivých objektech. Rozvody jsou STL a u každého objektu je ve skříni HUP a regulace.

V současné době je ve výstavbě sousední objekt a bude zde umístěný ve skříni v obvodové stěně HUP a regulátor. Od tohoto regulátoru bude vedené NTL plynovodní potrubí do objektu a další větev bude vedená před objekt a pod komunikací do sousedního výukového objektu. Toto potrubí bude připravené v předstihu  a bude ukončené v zemi. Do skříně bude potrubí vedené z terénu  po stěně v rýze pod omítkou.

Ve skříni bude  HU pro objekt výuky.

Plynoměr pro celý areál je stávající a zůstane i po výstavbě objektu, protože nový spotřebič nemá vliv na spotřebu plynu v areálu.

Pro celý areál je fakturační plynoměr G 65 s rozsahem 0,6-100 m3/hod.

V areálu jsou stávající spotřebiče:

3x kotel 420 kw se ruší a budou nahrazené  3x kotel 65kw                           19,8 m3/hod

Zůstává                                                         1x sporák 20 kw                         2,1 m/hod

1x ohřívač vody  45 kw             4,7 m3/hod

2x kotel 49 kw                           10,4 m3/hod

Ve výstavbě                                                  2x kotel 400kw                           82 m3/hod

Objekt výuky                                               1x kotel 35 kw                             3,7 m3/hod

celkem.....................................                                                                      122,7 m3/hod

spotřeba nebude trvale stejná, je možné počítat s koeficientem současnosti.

ad 4 - N A V R H O V A N É   Ř E Š E N Í

#### STL plynová přípojka

Byla provedena spolu s  veřejným řadem . Přípojka  je ukončena hlavním uzávěrem ve skříni na hranici pozemku ,   kde je umístěný i plynoměr . Regulátory jsou umístěné  u každého objektu samostatně ve skříni spolu s HU.  Přístup k plynoměru je pro provozovatele volný. Plynoměr je osazený na potrubí se třemi koleny pro možnost změny rozteče .

Vnitřní instalace plynu

### Bude napojená za hlavním uzávěrem objektu ve skříni v obvodové stěně. Část v zemi od sousedního objektu v současné době ve výstavbě bude provedená v předstihu. Od uzávěru  bude potrubí vedené ve stěně pod omítkou na roh domu, nahoru, přes stěnu do domu a dále pod stropem pod omítkou do místnosti ke kotli. Potrubí může být uložené jen do rýhy bez mezer a dutého prostoru. Pokud bude zdivo z děrovaných cihel, bude rýha pro plynovodní potrubí vyomítaná.

Před každým spotřebičem je potrubí ukončeno kulovým kohoutem.

Plynový kotel v provedení    turbo je uzavřený spotřebič a nezáleží na velikosti místnosti, ve které je umístěný. Přívod vzduchu a  odvod spalin   bude koaxiálním  potrubím vedeným přes střechu. Umístění kotle odpovídá požadavkům TPG 70401 a 934 01.

Potrubí je uchyceno pomocí třmenů ke konzolám ve zdi. Prostupy  potrubí zdmi musí být uloženy v chráničce.

Potrubí vedené po oplocení nebo po vnější stěně musí být uzemněné.

Potrubí vedené v zemi musí splňovat podmínky odstupových vzdáleností dle ČSN736005.

Pro umísťování ,připojování a provoz plynoměrů platí technické předpisy TPG  G 934 01.

Pro umísťování a provoz regulátoru platí technické předpisy  TPG  G 609 01.

Plynoinstalaci mohou provádět pouze organizace mající k tomu příslušné oprávnění.

Vnitřní instalace plynu bude provedena v souladu s ČSN EN 1775 A TPG G 704 01.

Potrubí vedené přes nosné zdivo a strop nutno uložit do ochranné trubky.

Při montáži plynových spotřebičů je nutno dodržet bezpečnou vzdálenost/požární/ od hořlavých předmětů/viz návod k obsluze jednotlivých spotřebičů.

Montážní podnik je povinen všechny plynové spotřebiče seřídit,vyzkoušet a odběratele s obsluhou prokazatelně seznámit.

Před předáním plynového odběrného zařízení odběrateli je nutno provést výchozí revizi a vyhotovit o tom zápis. Pokud nebude do potrubí vpuštěn plyn do šesti měsíců, je nutné tlakovou zkoušku opakovat.

Ad 5 - M A T E R I Á L O V É   P R O V E D E N Í

Ocelové trubky jsou bezešvé hladké a závitové spojované svařováním.

Jak.mat.tř.11, svařitelná.

Po úspěšných tlakových a těsnostních zkouškách bude ocelové potrubí opatřeno nátěrem,a to 2x základním a 1x krycím syntetickým v barvě  -žluť chromová střední /potrubí vedené nad zemí/.Jako uzavírací armatury jsou použity kulové kohouty na plyn.

V zemi je potrubí plastové pro plyn.

### Ad 6 - S P E C I F I K A C E

Trubka LPE s ochranným pláštěm Robust –Pipe.

DN 32                                13 m

### trubka bezešvá mat. 11 353.1

DN 32                                 32 m

chránící potrubí

DN 40..................................... 1 m

Armatury

Přechodka ocel-plast DN 32            2 ks

kulový kohout pro plyn  DN 32.......1 ks

DN 20        1 ks

Zařizovací předměty

1x PK plynový kotel 35kw , turbo přes střechu

ad7 - S T A V E B N Í   Ú P R A V Y

Skřínka s HUP   je na volně přístupném místě.

Tabulka plynových spotřebičů

| Znač. | Popis | Ks | Spotřeba | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PK | Plynový kotel 35kw | 1 | 3,7 m3/hod | Turbo do střechy |
|  | celkem |  | 3,7 m3/hod |  |

###### 1 - Montáž plynových zařízení mohou provádět pouze firmy mající k tomu příslušné

###### oprávnění.

2 - Provedení vnitřní instalace   musí odpovídat TPG  G 704 01.

Pro  umísťování,připojování a provoz plynoměrů platí technické předpisy  COPZu

G 934 01.

Plynový kotel v provedení    turbo je uzavřený spotřebič a nezáleží na velikosti místnosti, ve které je umístěný.  Odvod spalin a přívod vzduchu bude potrubím přes střechu.  Umístění kotle odpovídá požadavkům TPG 70401 a 934 01.