OBSAH	STRANA

1	Identifikační údaje stavby a investora	2

2	Úvod	3

2.1	Technologická část	3

3	Zdravotně vzduchotechnická část	3

4	CELKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ A FUNKCE ZAŘÍZENÍ	4

4.1	Přehled jednotlivých zařízení	4

4.2	Popis jednotlivých zařízení	4

4.3	Podklad pro návrh vzduchových výkonů	4

4.4	ZAŘÍZENÍ č. 1 – Větrání šaten, WC, sprch a úklidové komory	4

4.5	Montážní, spojovací a těsnící materiál	4

4.6	Lešení	4

5	VÝKONNOSTNÍ PARAMETRY ZAŘÍZENÍ	4

6	ENERGETICKÁ ČÁST	5

7	STAVEBNÍ PRÁCE	5

8	ELEKTROTECHNICKÉ PRÁCE	5

9	OPATŘENÍ PROTIHLUKOVÁ A PROTIOTŘESOVÁ	5

10	POŽÁRNÍ OCHRANA	5

# Identifikační údaje stavby a investora

NÁZEV STAVBY:     	VÝSTAVBA OBJEKTU A VÝUKOVÉHO VODNÍHO PRVKU ODBORNÉHO VÝCVIKU (parc.č.8/1 a 8/2 k.ú. Rajhrad)

INVESTOR:              	STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA RAJHRAD, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, MASARYKOVA 198, 664 61 RAJHRAD, IČ 00055468

STUPEŇ PD:          	DPS

čÁST:			vZDUCHOTECHNIKA

Vypracoval:	Ing. Marek Czudek, registrační číslo autorizace ČKAIT 1103603

# Úvod

V projektové dokumentaci vzduchotechniky je řešeno větrání místností šaten, WC, sprch a úklidové komory nacházejících se v 1.NP objektu. Projekt vzduchotechniky je zpracován v rozsahu požadovaným investorem a v souladu s  vyhláškami a normami.

Jedná se především o následující nařízení a normy:

- Nařízení vlády č. 93 ze dne 26. března 2012, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády č. 68/2010

- Vyhláškou č.272/2011 ze dne 24. srpna 2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- Vyhláškou č.20/2012, kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby

- Vyhláškou č. 62/2013 ze dne 28. února 2013, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

- ČSN 12 7010 - Navrhování větracích a klimatizačních zařízení

- ČSN 73 08 72 - Požární bezpečnost staveb - Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením

- Vyhláška 410/2005 Sb. – ve znění vyhl. 343/2009 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání mladistvých,

| Projektová dokumentace zahrnuje: | Přetlakové a podtlakové větrání |  |
| --- | --- | --- |

## Technologická část

| Podklady: | - stavební podklady |
| --- | --- |
|  | - normy ČSN |
|  | - technické podklady a podmínky vzduchotechnických výrobců |

# Zdravotně vzduchotechnická část

Vzhledem k tomu, že se objekt nachází v okrese Brno-venkov, byly při návrhu VZT zařízení uvažovány následující údaje převzaté z klimatických podkladů platných pro oblast Brno:

| - výpočtová teplota zimní | - 12 | °C |
| --- | --- | --- |
| - výpočtová teplota letní | 32 | °C |
| - výpočtová entalpie letní | 58,0 | kJ / kg |
| - nadmořská výška | 230,0 | m nad m. |
| - barometrický tlak vzduchu | 98,5 | kPa |

# CELKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ A FUNKCE ZAŘÍZENÍ

## Přehled jednotlivých zařízení

| Zařízení číslo: |  | 1 – Větrání šaten, WC, sprch a úklidové komory |
| --- | --- | --- |

## Popis jednotlivých zařízení

## Podklad pro návrh vzduchových výkonů

Množství vzduchu dle zařizovacích předmětů:

Záchod – 50 m3/h,

Umývadlo – 30 m3/h,

Šatní skřínka - 20 m3/h,

Sprcha – 150 m3/h.

## ZAŘÍZENÍ č. 1 – Větrání šaten, WC, sprch a úklidové komory

Větrání bude zajištěno vzduchotechnickou jednotkou umístěnou pod stropem dívčích šaten. Jednotka bude na svém přívodu ve složení: filtr M5, zařízení ZZT (deskový výměník), elektrický topný registr a ventilátor s možností změny otáček. Odtahová část jednotky ve směru proudění se bude skládat z filtru M5, zařízení ZZT (deskový výměník), ventilátoru s možností změny otáček. Potrubí bude připojeno na jednotku přes pružné manžety a tlumiče hluku. Na sání a výtlaku bude navíc před zaústěním do fasády umístěná klapka se servopohonem.

Čerstvý vzduch bude nasáván ze SV fasády, v jednotce filtrován, v zimním a přechodném období předehříván výměníkem ZZT a dohříván el. topným registrem na výpočtovou teplotu interiéru, ventilátorem vháněn do vzt potrubí a přes vyústky vyfukován do prostoru. Odpadní vzduch odvedeme z prostorů WC, sprch a úklidové komory do VZT jednotky, od které povede výfuk na fasádu objektu. Větrání v prostoru šaten je přetlakové, v prostoru sociálního zázemí podtlakové. Náhrada odsátého vzduchu bude přes dveřní a stěnové mřížky. Dveřní mřížky budou v dodávce stavby. Ovládání větrání je autonomní a je součástí dodávky VZT jednotky.

Parametry VZT jednotky:

Vp/Vo=1320/1320 m3h, pext=220/220 Pa

El. dohřev Qt=4,5 kW, 400 V/50 Hz.

El. příkon ventilátorů Qt=470 W, 230 V.

Účinnost výměníku ZZT = 79%.

## Montážní, spojovací a těsnící materiál

Je to materiál na zhotovení závěsů, podpěr a konzol pro potrubí na montáži, spojovací a těsnící materiál. Uchycení potrubí a VZT příslušenství bude pomocí závitových tyčí, háčků a lanek upevněných do stávajícího stropu.

## Lešení

Pro montáž vzduchotechnického zařízení, potrubí a příslušenství je potřebné lehké pracovní lešení o výšce pracovní podlahy do 3,5 m.

# VÝKONNOSTNÍ PARAMETRY ZAŘÍZENÍ

Výkonnostní parametry vzduchotechnického zařízení jsou uvedeny v popisu zařízení.

# ENERGETICKÁ ČÁST

Pro vzduchotechnická zařízení jsou nárokovány tyto energie:

| Elektrická energie: | 400 V/ 50 Hz, 230 V / 50 Hz; |
| --- | --- |

# STAVEBNÍ PRÁCE

Ve stavební části budou nárokovány tyto pomocné stavební práce – řešeno ve stavební části projektové dokumentace:

- zhotovení otvorů pro vzt potrubí v příčkách a obvodové stěně a jejich následné začištění.

# ELEKTROTECHNICKÉ PRÁCE

Připojení vzduchotechnických zařízení na elektrickou energii.

# OPATŘENÍ PROTIHLUKOVÁ A PROTIOTŘESOVÁ

Vzduchotechnické zařízení bude navrženo tak, aby ve větraných místnostech nebyly překročeny hodnoty hluku stanovené hygienickými vyhláškami.

# POŽÁRNÍ OCHRANA

Vzduchotechnická zařízení, příslušenství a potrubní rozvody budou navrženy v souladu s platnou normou ČSN 73 0872  - Požární bezpečnost staveb - Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením.

Vzduchotechnická zařízení včetně potrubí a příslušenství jsou zhotovena z nehořlavých hmot.

Znojmo 05/2016							         Vypracoval: Ing. M. Czudek