PROTOKOL č.001

o určení vnějších vlivů vypracovaný společnou odbornou komisí

Složení komise:

Předseda:

Ing. Václav Starý – vedoucí projektu

Členové:

Ing. Přemysl Veselý - projektant části elektro

Zbyněk Kasal - specialista požární bezpečnosti

Ing. Petr Pokorný - projektant zdravotní techniky

Ing Marek Czudek - projektant vzduchotechniky

PaedDr Marek Kňažík – zástupce uživatele

Název objektu:

Podklady pro vypracování protokolu:

1. Stavení výkresy objektu s výpisem užitých stavebních materiálů

2. Vyjádření specialisty požární bezpečnosti

3. Požadavky hygienika

4. Další podklady, mající vliv na určení vnějších vlivů

Přílohy:

Popis objektu:

Jedná se o novostavbu objektu odborné výuky, která slouží pro výuku žáků SZŠ Rajhrad.

Nosné stěny jsou tvořeny zdivem cihelným a to z cihel děrovaných o tl. 250mm.Obvodové stěny jsou tvořeny zdivem z děrovaných cihel o tl. 400mm. Stěny jsou opatřeny omítkou a zakončeny betonovým věncem.

Střešní plášť tvoří lakovaná plechová krytina imitující střešní tašky osazená na latích. Konstrukce střechy je tvořena dřevěnými příhradovými nosníky.  Podhled tvoří systémová konstrukce z desek SDK, s požární odolností.

Okna jsou plastová, vstupní dveře hliníkové a vnitřní dveře dřevěné.

Vytápění zajišťuje teplovodní kotel o výkonu 35kW (technická místnost nemusí tvořit samostatný PÚ), který dodává teplou vodu do radiátorů.

Vytápění: bude realizováno pomocí deskových otopných těles v kombinaci s žebříkovými panely, systém teplovodní s teplotním spádem 70/55°C.

Zdroj tepla 1 ks plynový kombinovaný kondenzační kotel s uzavřenou spalovací komorou a nuceným sáním vzduchu pro spalování (výkon 35kW) se zásobníkem 210l s ekvitermní regulací v závislosti na vnější a vnitřní teplotě. Kotel umístěn v technické místnosti

Příprava TUV: Ve stacionárním nepřímo topeném ohřívači TUV o velikosti 210l v technické místnosti napojeném na plynový kondenzační kotel, se kterým tvoří topnou jednotku s vlastní regulací

Vnitřní vodovod z potrubí PE, napojení přípojkou vodovodu z potrubí stávající sousední budovy.

Kanalizace splašková z plastového potrubí, ležatá, napojení do stávající gravitační stoky vnitroareálové  splaškové kanalizace přes revizní šachtu

Kanalizace dešťová z plastového potrubí, likvidace dešťových vod na vlastním pozemku přes

vsakovací nádrž

Vzduchotechnické zařízení

-Větrání objektu je zajištěno převážně přirozeně okny. Prostory šaten a umýváren v objektu jsou navíc odvětrány nuceně přetlakovým a podtlakovým větráním pomocí vzduchotechnické rekuperační jednotky se zpětným získáváním tepla o výkonu 1320m3/hod s el. dohřevem. Rozvody pomocí kruhového pozinkovaného potrubí vč. tvarovek

Vnitřní rozvody plynu- budou připojeny z přívodního potrubí do sousedního objektu ve výstavbě, kde bylo počítáno s výkonovou rezervou pro objekt odborného výcviku. Vlastní vnitřní rozvody budou ocelové, vedené pod omítkou vnitřních zdí až ke kotli do tech. místnosti

Rozhodnutí:

Je provedeno pro samostatné místnosti a prostory.

Zdůvodnění:

Komise rozhodovala na základě platných elektrotechnických a dalších předpisů IEC s ohledem na harmonizační dokumenty vč. požadavků dotčených osob.

Závěr:

V případě jakýchkoliv změn v určení užití prostor, ve stavební konstrukci, volby materiálu, v dalším období změny technologie atd. je nutno tento protokol doplnit.

V Rajhradě  25.5.2016

Podpis předsedy

Místnosti č. 101 až 119:  Místnosti objektu pro výukové účely vč. zázemí
Popis místnosti: Jedná se omístnosti pro výuku a zázemí učitelů a žáků vč. šaten a dociálního zařízení.

Určené vnější vlivy v dané místnosti normální.

Charakteristiky vnějších vlivů
kód		vnější vliv

Vnější činitel prostředí

AB5		Atmosférické podmínky v okolí  - je nutno zajistit dostatečné odvětrání technologie
AC1		Nadmořská výška 
AD1		Výskyt vody

AE1		Výskyt cizích pevných těles- lehká prašnost, krytí IP5X
AF1		Výskyt korozívních nebo znečišťujících látek – vyskytují se pouze v technologii

AG1		Ráz

AH1	 	Vibrace 
AK1	 	Výskyt rostlinstva nebo plísní 
AL1		Výskyt živočichů

AN1		Sluneční záření

AP1		Seismické účinky 
AQ2		Bouřková činnost
AR1		Pohyb vzduchu

AS		Vítr - nevyskytuje se

Využití

BA1		Schopnost osob – osoby zvláště poučené a zaškolené
BC2		Dotyk osob s potenciálem země
BD1		Podmínky úniku v případě nebezpečí

BE1		Povaha zpracovávaných nebo skladových látek

Konstrukce budov

CA1		Stavební materiály 
CB1		Konstrukce budovy

Rozhodnutí:

Vnější vlivy byly určeny v souladu s  ČSN 33 2000-5-51 ed.3.

Z pohledu  ČSN 33 2000-4-41 ed.2/Z1  se jedná o prostory normální.

Místnosti se sprchou tj. mč.:  109 a 113	budou řešeny dle ČSN 33 2000-7-701 ed.2.

Umývací prostor dle ČSN 33 2130 tj. m.č.103,104,107,109,110,113,115,116

Instalace na hořlavý podklad dle ČSN 33 2312

Místnosti č. půda 
Popis místnosti: Podstřešní část v krovu

Určené vnější vlivy v dané místnosti normální s vyjímkou následujících:

AB4

Charakteristiky vnějších vlivů
kód		vnější vliv

Vnější činitel prostředí

AB4		Atmosférické podmínky v okolí

AC1		Nadmořská výška 
AD1		Výskyt vody

AE1		Výskyt cizích pevných těles- lehká prašnost, krytí IP5X
AF1		Výskyt korozívních nebo znečišťujících látek – vyskytují se pouze v technologii

AG1		Ráz

AH1	 	Vibrace 
AK1	 	Výskyt rostlinstva nebo plísní 
AL1		Výskyt živočichů

AN1		Sluneční záření

AP1		Seismické účinky 
AQ2		Bouřková činnost
AR1		Pohyb vzduchu

AS		Vítr - nevyskytuje se

Využití

BA1		Schopnost osob – osoby zvláště poučené a zaškolené
BC2		Dotyk osob s potenciálem země
BD1		Podmínky úniku v případě nebezpečí

BE1		Povaha zpracovávaných nebo skladových látek

Konstrukce budov

CA2		Stavební materiály 
CB1		Konstrukce budovy

Rozhodnutí:

Vnější vlivy byly určeny v souladu s  ČSN 33 2000-5-51 ed.3.

Opatření vyplývající z vlivů, které nejsou dle čl. 512-2-4 ČSN 33 2000-5-51ed.3 normální:

AB4 Elektrické zařízení musí odolávat dané teplotě a vlhkosti

Z pohledu  ČSN 33 2000-4-41 ed.2/Z1  se jedná o prostory nebezpečné.

Venkovní prostředí: AB8 s omezením dolní teploty na 30st.C, AD4 s vyjímkou zastřešených prostorů

Z pohledu  ČSN 33 2000-4-41 ed.2/Z1  se jedná o prostory zvlášť nebezpečné