Přístavba SOŠ a SOU Hustopeče

Masarykovo nábřeží 1

Dokumentace pro provádění stavby

Vytápění

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Výchozí podklady a stavební program.

Podkladem pro vypracování PD vytápění byly stavební výkresy .

Dokumentace je vyhotovena v obsahu a rozsahu  podle vyhlášky  č. 499/2006Sb., o  dokumentaci staveb, a změny_ vyhl. 62/2013Sb.

Zdroje tepla a otopná soustava:

- typ zdroje tepla teplovodní kondenzační plynový kotel BAXI Luna  Duo tec MP+ 1.50

výkon 45 kW

- ohřev teplé vody zásobníkovým ohřívačem  160 litrů

- otopná soustava teplovodní dvoutrubková potrubí měděné

- otopná tělesa  ocelová desková ventil kompakt (VK)

Technické údaje obsahující základní parametry a normové hodnoty

Klimatické podmínky místa stavby

- klimatické podmínky

venkovní výpočtová teplota – 12C, průměrná denní teplota v topném období 3,6° C, počet topných dnů v roce 222, krajinná oblast s intenzivními větry, poloha nechráněná.

Vnitřní výpočtové teploty

jsou navrženy dle  ČSN EN 12831 tab. NA.2

Školní budovy

-učebny, kreslírny, rýsovny, kabinety, laboratoře, jídelny				   20°C

-učební dílny										   18°C

--vytápěné vedlejší místnosti (chodby, schodiště, klozety, šatny pro svrchní oděv)  15°C

Minimální hygienická dávky čistého vzduchu

Dle ČSN EN 12831, vyhl. MZ č.108/2001Sb.

Učebna, zasedací místnost 		  	                	 ηmin /hod      2,0

Vytápěné vedlejší místnosti (předsíň chodby a.j.) 		 ηmin /hod      0.5

Větrání přirozené

Přehled jednotlivých vzduchotechnických zařízení napojených na rozvody tepla s uvedením jednotlivých tepelných příkonů

V dané stavbě se nevyskytují. Větrání přirozené.

Tepelně technické  a akustické vlastnosti nových stavebních konstrukcí a výplní otvorů

Přehled navrhovaných a předpokládaných hodnot tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí dle stavební části

Uvažován součinitel tepelné vodivosti pro minerální izolace l=0,040 Wm-2K-1, pro extrudovaný polystyren l=0,040 Wm-2K-1

| Typ konstrukce | Navrhovaná hodnota součinitele prostupu tepla U (Wm-2K-1) | Požadovaná (doporučená) hodnota součinitele prostupu tepla UN (Wm-2K-1) |
| --- | --- | --- |
| Obvodová stěna POROTHERM 24P+D-P15+Isomer EPS Grey 100 | 0,14 | 0,30(0,25) |
| Střecha ŽB, Isover EPS 100S | 0,12 | 0,24(0,16) |
| Podlaha Isover 150S | 0,21 | 0,45(0,30) |
| Okna-trojsklo | 0,9 | 1,7(1,2) |
| Vstupní dveře | 1,5 | 1,7(1,2) |

Hodnoty součinitelů prostupu teply jsou navrženy v souladu s 73 0540–2/2011

Tabulkové hodnoty pro převažující navrhovanou teplotu vnitřního vzduchu 20°C.

Z hlediska tepelného odporu jsou splněny normové podmínky

Tepelné ztráty

Dle ČSN EN 12831

návrhová tepelná ztráta prostupem  		ΦT,i =    15,69 kW

návrhová tepelná ztráta větráním 		ΦV,i =    24,18 kW

celková návrhová tepelná ztráta          	Φi   =    39,87 kW

Provozní režim

Nepřerušovaný.

Bilance  potřeby energií – tepla

požadavky na množství paliva – nárůst spotřeby

Spotřeba tepla

Spotřeba zemního plynu

Max. hod. odběr 				4,9  m3/h

Min. hod. odběr 				0,54  m3/h

Roční spotřeba ZP                                       9800 m3/h

Tlakové poměry připojení

Provozní přetlak otopné soustavy max. 3,5 bar

Tepelný spád – otopná tělesa 65/50°C

Popis technického řešení

Funkce a uspořádání instalace a systému

Otopný systém

Systém teplovodního vytápění.

Zdrojem tepla bude kondenzační kotel umístěný v technické místnosti v 1.NP.

Systém rozvodů dvoutrubkový, tepelný spád 65/50°C.

Potrubí bude vyvedeno z technické místnosti pro jednotlivá patra.

Pro 1.NP bude rozvodné potrubí vedeno v podlaze 1.NP.

Pro 2.NP bude rozvodné potrubí vedeno pod stropem 1.NP.

Pro 3.NP bude rozvodné potrubí vedeno pod stropem 2.NP.

Pro přípojky k otopným tělesům budou vrtány prostupy přes strop.

Svislé potrubí do pater bude vedeno ve vynechané drážce při zdění.

Izolace polyuretanovou tepelnou izolací se součinitelem tepelné vodivosti =0,04 Wm-2K-1 v tl. odpovídajících vyhl..č.193/2007 Sb.

Otopná tělesa desková, typ ventil kompakt termostatickou hlavicí.

Připojovací šroubení k otopným tělesům VK uzavíratelné s vypouštěním

Zdroj tepla.

Zdrojem tepla pro novou přístavbu bude kondenzační plynový kotel, který bude sloužit pro vytápění a ohřev teplé vody.

Umístění v technické místnosti v 1.NP.

Kotel je připojen k rozvodu topné vody přes hydraulickou sadu obsahující:

Bezpečnostní presostat 0,5bar s ručním resetem

Bezpečnostní termostat 95°C s ručním resetem

Teploměr

Tlakoměr

Prefabrikovanou tepelnou izolaci

Pojistný ventil 3,5bar s redukcí G3/4“-G1/2“

3-cestný ventil „otevřeno-zavřeno“

2-+cestný ventil „otevřeno-zavřeno“

Hydraulickou výhybku – anuloid

Zkušební ventil

Řídící systém kotle a ekvitermní regulace bude dodávkou výrobce kotle.

Ekvitermní regulace pro jednotlivá patra je navržena třemi čerpadlovými skupinami MK MEIBES s trojcestným ventilem Siemens VXB489R25-1,6A   DN 25 kvs=1,6

servopohon  SSY316-220V, 3bodové ovládání a oběhovým čerpadlem WILO STRATOS PARA 30/1-7

Pro ohřev teplé vody  čerpadlová skupina UK s čerpadlem WILO YONOS PARA 25/6. Ohřev TV bude upřednostněn před vytápěním.

Čerpadlové skupily jsou dodávány v kompletní sestavě s oběhovým čerpadlem, dvěma kulovými kohouty, zpětnou klapkou vč. vzduchové propusti ve zpětném potrubí, dvěma teploměry v rukojeti kulového kohoutu, směšovače, izolace EPP, propojovací díly, montážní konzola – vše kompletně smontováno.

Ohřev teplé vody.

Nepřímotopným zásobníkovým ohřívačem 160 litrů.

Stanovení přípojného tepelného výkonu zdroje tepla.

Tepelné ztráty 40kW

Zásobníkový nepřímotopný ohřívač TV objemu  150 litrů, trvalý výkon při 80/60-10/45°C  20kW-500l/h.

Navrhovaný výkon kotle 45kW

Při upřednostněném ohřevu TV před vytápění navrhuje se výkon kotelny na větší z požadovaných  výkonů  (dle. ČSN 060310).

Zabezpečení a doplňování otopné soustavy vodou, úprava doplňovací vody

Doplňování systému ruční přes oddělovací člen od rozvodu pitné vody.

Pojistné zařízení je navrženo dle ČSN 060830  Zabezpečovací zařízení

zabezpečovací zařízení a vyrovnávací zařízení dle ČSN060830 – expanzní nádobou s membránou objemu 50 litrů. Připojení nádoby soupravou pro připojení exp. Nádoby vč. servisní spojky MAG 3/2, ot. př. PV 3,0bar.

.

Ochrana proti překročení nejvyššího pracovního přetlaku

Musí být napojeno v pojistném místě, na každém zdroji tepla na výstupním potrubí před první uzavírací armaturou _ pojistný ventil je dodávkou výrobce kotle a je umístěn v hydraulické sadě výrobce kotle.

Ochrana proti nadměrné teplotě

-při dosažení max. dovolené teploty 95°C vypne automatická regulace kotel.

Větrání technické místnosti

Nejsou žádné zvláštní požadavky na větrání. Předepsaná výměna 0,5 násobku za hod.

Jedná se o uzavřený spotřebič provedení „C“ dle předpisu TPG 70401. Na umísťování těchto spotřebičů nejsou kladeny zvláštní požadavky na objem prostoru, na větrání ani na přívod vzduchu.

Odvod spalin a přívod spalovacího vzduchu

je navržen dělený odvod spalin a přívod spalovacího vzduch z a do venkovního prostředí.

Svislá délka  spalin 10m, vyústění nad střechu.

Dle podkladů výrobce 2x DN 80mm do ekvivalentní délky 60m.

Ochrana proti hluku a vibracím, hlukové parametry

Nepožaduje se žádná ochrana proti hluku ani vibracím .

Akustický tlak 36dB(A).

Množství odpadů vzniklých provozem

Odvod kondenzátu do kanalizace  2,6 l/h pH cca 4,8.

Normovaný emisní faktor NOx  třída 5

Provozní hodnoty tlaku otopného systému

Tlakové úrovně vztažené k podlaze technické místnosti:

- maximální tlak v systému  		3.0 bar

- provozní tlak v systému  		1,0-3.0bar

Zásady bezpečnosti provozu

Kontrola kotle odbornou firmou 1 x ročně.

Kontrola pojistných ventilů 1 x ročně

Kontrola el. instalace dle platných předpisů elektro.

Revize spalinové cesty 1x ročně.

Technické výpočty prokazující bezpečnost návrhu (pokud jsou požadovány)

Výpočet expanzní nádoby viz. příloha

Měření spotřeby tepla pro vytápění

Měření spotřeby planu – profese ZTI.

Regulace teploty v místnostech

Ekvitermní regulace teploty topné vody ekvitermním regulátorem kotle

Doregulace termostatickými  hlavicemi namontovanými na regulačních ventilech u otopných těles – ovládání ruční na otopných tělesech .

Seznam požadovaných dokladů nutných pro uvedení stavby do užívání

Každá smontované zařízení musí být před uvedením do provozu vyzkoušeno.

Dle ČSN060310 je nutno provést zkoušku těsnosti a zkoušky provozní (dilatační a topné).

Protokol o seřízení kotle a uvedení do provozu.

Protokoly o tlakových zkouškách.

Protokol o výchozí revizi spalinové cesty.

Vzhledem k výkonu kotle trvání topné zkoušky 24 hodin.

Seznam strojů a zařízení a technická specifikace

Viz. výkaz výměr

Výpis použitých norem

K návrhu zařízení vytápění byly použity zejména tyto podklady:

- stavební dispozice objektu

- Vyhláška 499/2006 Sb.

- Změna 62/2013 Sb.

- Zákon č. 406/ 2000 Sb. O hospodaření energií

- Vyhláška MPO č. 148/ 2007 Sb. O energetické náročnosti budov

- Vyhláška MPO č. 193/ 2007 Sb. kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu

- Vyhláška MPO č. 194/ 2007 Sb. kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zřízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům

- ČSN EN 12831/05 Tepelné soustavy v budovách – Výpočet tepelného výkonu

- ČSN 06 0310/06 Tepelné soustavy v budovách – projektování a montáž

-     Zabezpečovací zařízení a signalizace dle ČSN 060310 změny Z1

- ČSN 06 0830/06 Tepelné soustavy v budovách – Zabezpečovací zařízení

Projekt byl zpracován dle platných ČSN a souvisejících  bezpečnostních a protipožárních předpisů dle kterých musí být provedena též montáž a zařízení  provozováno.

Při uvádění kotlů do provozu a při jejich provozování je nutno postupovat dle technických podmínek výrobce a uvést do provozu oprávněným servisem výrobce.

Veškeré výrobky a materiály zabudované do stavby montážní firmou musí být dodány s atestem pro Českou republiku schváleným příslušnou státní zkušebnou.

Poznámka::

Jsou-li uvedeny obchodní názvy výrobků, jedná se pouze o příklad určující minimální technické parametry, je možné je nahradit výrobkem stejné nebo vyšší kvality s uvědoměním projektanta.

Požadavky na ostatní profese

Stavební:

-stoupací potrubí vedené v drážkách – drážky vynechat při zdění

- provětrání technické místnosti 0,5násobná výměna za hod.

-Spalinová cesta

adaptér děleného odkouření u kotle je dodávce s kotlem

-Komínový průduch DN 80

ZTI:

-Napojení úpravny vody na vodovodní potrubí

-Podlahová vpusť

-Obvod kondenzátu z neutralizačního boxu – od kotlů a z potrubí odvodu spalin

-Napojení ohřívače TV na SV, C, TV

-Dodání a montáž zabezpečovacího zařízení ohřívače _poj. ventil -Cirkulační čerpadlo TV-Ohřívač je dodávkou profese topení

Elektro:

-Elektrická instalace kotle, propojení čidel, zapojení doplňování systému -Indikace úniku plynu v prostoru technické místnosti

-Indikace CO v prostoru technické místnosti

Čidlo zaplavení a poruchová signalizace pro 8 vstupů možno dodat od fy BAXI

-Plynoinstalace

Kompletní řešení

-Indikace úniku plynu, havarijní uzávěr

M+R požadavky

dle ČSN 060310 změny Z1/09/2015

Zdroje tepla o celkovém výkonu nad 24kW musí být vybaveny zařízením, které signalizuje poruchu a odstaví zařízení z provozu při:

a) výpadku elektrické energie

b)překročení a podkročení nejvyššího a nejnižšího pracovního přetlaku v otopné soustavě c)překročení nejvyšší dovolené teploty teplonosné nebo ohřívané látky (kotel má havarijní termostat, kotel se musí znovu spustit ručně obsluhou)

d)výskytu škodlivých látek nad přípustné koncentrace

- Indikace úniku plynu  a uzavření přívodu plynu  samočinným uzávěrem, který při aktivaci zabezpečovacího zařízení uzavře přívod plynu do kotelny, Uzávěr bude instalován před vstupem do technické místnosti.

e)zaplavení prostoru

f)překročení teploty v prostoru nad 40°C

g)překročení časového limitu doplňování vody do soustavy (není aut..doplňování není třeba)

h) podkročení nejnižší hladiny v kotli umístěném v horní části soustavy

Po pominutí stavu ad a) může být zařízení automaticky uvedeno do provozu, jestliže se porucha neopakuje.

Stavy ad b) až h) odstaví zařízení z provozu a opětné uvedení do provozu se provede až vědomým zásahem obsluhy.

Signál o poruchových stavech se musí okamžitě předávat obsluze nebo dozoru.

Příloha č.1: Rekapitulace výpočtu tepelných  ztrát po místnostech

Brně 23.6.2016

Vypracoval: Ing. Petr Stehlík

Příloha č.1 Rekapitulace tepelných ztrát.

REKAPITULACE MÍSTNOSTÍ 1.NP

M í s t n o s t                            ti        n/h            Plocha   Objem      ΦT,i             ΦV,i           Φz              Φi

číslo            název                   [°C]      [l/h]             [m2]     [m3]          [W]         [W]        [W]      [W]

REKAPITULACE MÍSTNOSTÍ 2.NP

M í s t n o s t                            ti           n/h        Plocha     Objem      ΦT,i             ΦV,i              Φz              Φi

číslo            název                   [°C]         [l/h]          [m2]       [m3]        [W]          [W]          [W]      [W]

REKAPITULACE MÍSTNOSTÍ 3.NP

M í s t n o s t                            ti           n/h        Plocha     Objem      ΦT,i           ΦV,i              Φz              Φi

číslo            název                   [°C]         [l/h]          [m2]       [m3]        [W]        [W]          [W]        [W]

REKAPITULACE ZTRÁT OBJEKTU

Označení Označení Název ΦT,i ΦV,i Φz,i Φi . podlaží podlaží podlaží [kW] [kW] [kW] [kW]