1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

# INVESTOR  	 	Nemocnice Vyškov, příspěvková org.

# Purkyňova 36, 682 01 Vyškov

# PROJEKTANT     	TOP - ENVI Tech Brno spol. s r.o.

# Zábrdovická 10, 615 00 Brno

DATUM 		03/2014

1. ÚVOD

Na základě provedeného energetického auditu vznesl investor požadavek na vypracování dokumentace pro navržená opatření ke snížení spotřeby energie na vytápění budovy polikliniky D1 v areálu nemocnice Vyškov, na adrese Purkyňova 421/36, 682 01 Vyškov. Realizace vlastních opatření bude zahrnovat zateplení obvodového pláště budov, výměnu výplní otvorů v obvodovém plášti budov, zateplení ploché střechy u budovy D1 včetně osazení nové hydroizolace.

K dispozici byla projektová dokumentace z roku 2008 zpracovaná firmou Krajská energetická agentura s.r.o., Šámalova 48, 615 00 Brno. Při zpracování původního projektu z roku 2008 se převážně vycházelo z částečné původní projektové dokumentace zapůjčené investorem, dále z podrobného zaměření chybějících konstrukcí provedeného gen. projektantem a z osobní prohlídky za účasti zástupce zadavatele.

2. STÁVAJÍCÍ STAV KONSTRUKCÍ

Budova D1 (poliklinika) má pět nadzemních podlaží a má suterén. Budovu tvoří železobetonový montovaný skelet. Obvodové zdivo tl. 250 mm je z cihel CKDL P100, M25 nebo keramický obvodový plášť. V části 1. a 2. NP je boletické opláštění.

-Stávající výplně otvorů v obvodovém plášti :

- hlavní vstupní dveře (2 x) ve východní fasádě jsou prosklené

- vstupní dveře (vrata) do skladu západní fasády (původní PS, nyní bez vytápění) a výstupní dveře na plochou střechu jsou ocelové plechové bez zateplení

- okna jsou různých typů:

  - převážná část v plášti tl. 250 mm jsou dřevěná zdvojená

  - v části boletického opláštění jsou ocelohliníková s dvojsklem

  - v střešní nástavbě strojovny výtahu a vstupu na střechu jsou ocelová s jednoduchým zasklením

-Vnitřní parapety v suterénu jsou tvořeny keramickým obkladem a budou ponechány

-Vnitřní parapety v  nadzemních podlažích u dřevěných oken jsou dřevěné šířky 80 mm

- U oken boletického opláštění nejsou parapety, pouze krycí lišty

-Venkovní parapety jsou tvořeny pozinkovaným plechem

-Střecha hlavní části  budovy i nástavby výtahové strojovny a schodiště  je plochá, rovněž jednopodlažní přístavba u západní fasády.

-Dešťové okapy i svislé dešťové svody jsou původní z pozinkovaného plechu, hromosvody jsou rovněž původní. Tyto konstrukce budou vyměněny.

Na fasádě hlavní budovy nebyly zjištěny poruchy omítky, pouze na části střešní nástavby.

3. Bourací práce

Obecně:

- demontáž (šetrná) veškerých zařízení na fasádě (hromosvody, dešťové svody, větrací mřížky, aj.)

- demontáž zařízení na fasádách – zejména klimatizační jednotky, krátké kabelové rošty apod.

- demontáž venkovních plechových parapetů

- demontáž výplní otvorů v obvodovém plášti

- demontáž oplechování ploché střechy (vyjma oplechování atik střešní nástavby

s výtahovou strojovnou)

- demontáž kovových mřížových pochůzích roštů nad anglickým dvorkem, jejich

- odstranění cca pěti vrstev asfaltových pásů na střeše až na úroveň tepelně izolační desek POLSID

U boletického panelu:

- provede se demontáž hliníkových krycích lišt

- demontáž skleněných (OPAXIT) krycích venkovních desek fasády

- demontáž venkovních plechových parapetů

- demontáž výplní otvorů v obvodovém plášti

- odstranění původních tepelně izolačních rohoží tl. 80mm

4. NOVÉ VÝPLNĚ OTVORŮ A PRVKY OKEN

Veškeré nové výplně otvorů v obvodovém plášti jsou navrženy se stejným členěním (čili vzhledem) jako měly výplně původní, vyjma oken pro 4 podlaží schodiště (stávající nelze otevírat vzhledem k poloze mezipodesty). Nová okna budou plastová s křídly otevíravými a sklápěcími, zasklenými izolačním dvojsklem. Nové vchodové dveře jsou navrženy rovněž  plastové. Vstupní dveře 1.NP s prosklením, výstupní dveře na střechu pak plnostěnné.

Pro okna ve fasádě,  prosklené stěny i vchodové dveře musí platit UW = 1,2 W/m2K. Barva výrobků je navržena v souladu s požadavkem zadavatele bílá.

U nových vstupních dveří bude použito z požárních bezpečnostní důvodů „panikové“ kování.

Označená okna ve východních, západních a jižních fasádách budou opatřena vnitřními vertikálními plastovými žaluziemi s bočním manuálním ovládáním v členění dle oken.

Barevné provedení rámů výrobků oken a dveří bude barva bílá, barevné provedení žaluzií je navrženo v odstínu béžová.

Je navrženo použít plastová okna, s vícekomorovým plastovým profilem a ocelovou výztuhou po celém obvodu křídla i rámu oken a dveří. Plastové profily jsou bez přidaného recyklátu se sílou stěny minimálně 3 mm. Konstrukční šířka rámu minimálně 80 mm, konstrukční výška rámu minimálně 70 mm. Uf = 0,90 W/m2K nebo menší. Barva oken bílá, barva rámů bílá. Celoobvodové kování s povrchovou úpravou stříbrný titan, s mikroventilací na nůžkách u otevíravých a sklopných oken. Pojistka proti chybné obsluze se zvedačem křídla. Křídlo bude opatřeno alespoň dvojitým těsněním.

Celkový součinitel prostu tepla otvorové výplně musí minimálně splňovat doporučenou hodnotu součinitele prostupu tepla UW,D ≤ 1,2 W/m2K podle ČSN 73 0540 – 2/2011, Z1/2012, což bude doloženo platným certifikátem, nebo rozhodnutím akreditované laboratoře otvorových výplní pro osazovaný typ okna. Pro pozice 1, 12 a 13 bude dodavatelem doložen výpočet celkového Uw.  Zasklení bude provedeno tepelně izolačním dvojsklem s pokovenou vrstvou a vyplněné inertním plynem, se součinitelem prostupu tepla doporučeno alespoň Ug=1,1W/m2K. Všechny požadované parametry jednotlivých komponent oken musí být doloženy certifikátem.

Okna jsou volná nebo spojena do sestav. Sestavy musí být spojovány systémovými spojovacími profily a podle potřeby vyztužovány výztužnými profily. Výztužné profily sestav musí být dimenzovány dle rozměrů sestav a provedeny tak, aby nezhoršovaly součinitel prostupu tepla v místě ztužení (nevytvářely tepelné mosty), navržené ztužení musí být doloženo statickým výpočtem pro pozice 1 a 6, který bude předložen jako součást dodavatelské dokumentace.

Po osazení oken a dveří, jejich ustavení ve vodorovném a svislém směru, fixaci v konečné poloze a ukotvení příslušnými kotevními prvky se provede mezi rámem a stěnou izolační systém trojitého těsnění. Na vnější straně okenního rámu bude nalepena komprimační páska. Na vnitřní straně okenního rámu a ostění okna bude nalepena vnitřní parotěsná fólie, která bude ke stávajícímu zdivu lepena těsnícím lepidlem. Montážní pěna ve středové rovině - polyuretanová pěna. Je povinností dodavatele montáže otvorových výplní dodržet požadavky na připojovací spáru stanovené v ČSN 73 0540-2 a použít vhodný systém těsnění podle vybraného konstrukčního systému otvorových výplní. Osazení oken a dveří se řídí zejména TNI 74 6077 – Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování a dále potom požadavky výrobce nebo dodavatele oken a dveří, montážní předpisy a podobně.

Po vytvrzení montážní pěny bude provedeno zednické zapravení. Součástí dodávky stavby je kompletní vyspravení vnějšího i vnitřního ostění okna a dveří. U vnitřního ostění se provede hrubá tenkovrstvá omítka, pod kterou bude nalepena již zmiňovaná parotěsná izolace okna a dveří. Následně se provede dvojnásobná štuková omítka vnitřního ostění a malba. Spojovací hranu nového okna je požadováno utěsnit silikonovým tmelem a následně překrýt plastovou samolepící lištou. Šíři plastové lišty je nutno zvolit podle konkrétních podmínek u jednotlivých otvorových výplní a také podle zvolené stavební výšky rámu okna.

K usazenému a ukotvenému oknu se namontují vnitřní parapetní desky (dřevotřískové s plastovým povrchem nebo plastové, bílé – před zahájením výroby ověřit rozměry na stavbě, je třeba zohlednit případné zkosení ostění) a vnější parapety (z materiálu vyrobeného přesnou technologií ze slitiny FeZn, síla stěny 0,8 mm. Úprava povrchu práškováním s vysokou mechanickou odolností a barevnou stálostí) dle výpisu klempířských výrobků v projektu pro realizaci stavby). Spáry mezi vnitřními parapety a rámem okna budou vytmeleny transparentním silikonovým tmelem.

Zasklení:

Minimální požadavky na zasklení jsou:

Izolační dvojsklo s pokovenou vnitřní stranou vnitřního izolačního skla, s teplým distančním rámečkem Ψ max. 0,04 Wm-2K-1 a s meziskelní dutinou vyplněnou směsí vzduchu a argonu. Součinitel prostupu tepla skla (doporučený) = Ug ≤ 1,1 Wm-2K-1 nebo takové aby vyhovělo požadavkům ČSN 730540-2 na celkový součinitel prostupu tepla okna a balkonových dveří UN,20 = UW,D ≤ 1,2Wm-2K-1.

Distanční rámeček musí být co nejvíce zapuštěn do zasklívací drážky křídla okna, tak jak to maximálně dovolí technologický postup pro zasklívání (min. 5mm ).

Zasklení musí být navrženo tak aby bylo v souladu s ČSN 730580 Denní osvětlení budov. Mohou být změny činitele denní osvětlenosti v místnostech v hodnotách setin.

Kotvení a těsnění oken vůči stavebnímu otvoru:

Okna budou osazována dle směrnic pro montáž dodavatele profilového systému pro výrobu oken, nebo výrobce oken. Kotvení oken a balkónových dveří musí zajistit přenos sil tak, aby v nich nevznikly deformace, které by ohrozily jejich stabilitu a byly příčinou jejich porušení. Ukotvení otvorové výplně musí být provedeno tak, aby umožňovalo bezproblémovou dilataci okna či balkónových dveří bez rizika vzniku neúměrných tlakových sil na okno a jeho následnou deformaci.

Zcela pevná fixace obdélníkového okna je doporučená pouze na 1 ze 4 stran rámu. Na zbývajících stranách oken je potřeba použít kotevní prvky, které umožní dilataci prvku. Pouze spodní vodorovná část rámu okna a balkónových dveří nedilatuje svisle, ostatní části rámu dilatují ve všech směrech v rovině okna či balkónových dveří. V případě spojování několika prvků je potřeba postupovat podle zásad a pravidel výrobce. Obecně platí, že provedený spoj nesmí vést k deformaci rámů a měl by být dotěsněn dle požadavků na připojovací spáru. Do vzniklého spoje nesmí zatékat, měl by mít minimální průvzdušnost a dobrou tepelnou a zvukovou izolaci.

Kotvení oken musí být provedeno:

Kotvení rámů ocelohliníkovými nebo pozinkovanými rámovými kotvami, případně turbošrouby Kotvy budou osazeny krytkami. Rám se nejprve před upevněním těsnících materiálů důkladně očistí, zbaví prachu, mastnoty a povrchové vlhkosti. K tomu slouží různé čističe nanášené na čisté látky a ubrousky. Na již očištěný okenní nebo dveřní rám je možné upevnit těsnicí materiály. Těsnicí pásky a fólie jsou zpravidla vybaveny samolepkami, které se buď lepí na čelní pohledovou stranu rámu (interiérovou, exteriérovou) nebo na bok. Vlastní postup kladení těsnicích fólií a pásek se vždy řídí pokyny výrobce. Samolepicí materiály lze nalepit pouze na zcela suché podklady, bez námrazy.

Kotvení bude prováděno do 200 mm od každého rohu okna a pak každých max. 700 mm. Např. na okno o rozměru 2400x2400 mm bude použito 16 ks kotvicích bodů. Dokumentace dodavatele oken musí obsahovat statický návrh kotvení pozice 1 a 6, včetně nákresu rozmístění kotvicích bodů.

Utěsnění připojovací spáry

Utěsnění připojovací spáry okolo okna nebo balkónových dveří musí zajistit vodotěsnost a neprůvzdušnost spáry při běžném namáhání stavby a zvukovou izolaci. Zároveň musí být použity takové materiály, které umožní ukotvení otvorové výplně, při zachování možnosti její dilatace. Výsledkem výše uvedených požadavků je těsná a funkční tepelně izolační dilatující připojovací spára po celý rok a navrhovanou dobu funkčnosti stavby.

Vnější uzávěr připojovací spáry musí být paropropustný, vodotěsný a musí umožnit volnou dilataci spáry. Zároveň musí být uzávěr proveden prokazatelně mrazuvzdornými a chemicky neutrálními materiály, které jsou v kontaktu s přilehlými plochami. Dalšími důležitými vlastnostmi jsou odolnost proti porušení a životnost stejná jako má materiál okna či balkónových dveří. Je navržena těsnící páska maximální velikosti na výšku zatepleného ostění a nadpraží, například 30/13-24 mm. Skutečně použitý rozměr komprimační pásky musí být upřesněn podle podmínek zjištěných po demontáži oken a balkonových dveří. Pokud není stávající hrana tepelné izolace ostění svislá, bude nutno provést úpravu tohoto ostění tak, aby bylo dosaženo potřebné svislosti. Projektantem nebyl zjišťován rozsah těchto odchylek, proto nelze přesně stanovit rozsah skutečně prováděných úpravy ostění a nadpraží u jednotlivých oken. Toto lze zjistit až po instalaci venkovního lešení. V rozpočtu bude nutno pro takové případy využít rozpočtovou rezervu.

Tepelně izolační výplň připojovací spáry by měla mít co nejnižší tepelnou vodivost a musí umožnit volnou dilataci spáry. Tepelně izolační výplň spáry nezajišťuje zpravidla její těsnění proti vodě, neprůvzdušnost a zamezení kondenzace vlhkosti ve spáře. Tepelná výplň/izolace musí zůstat suchá po 365 dnů v roce a oddělená od klimatu vnitřního prostředí.

Vnitřní uzávěr připojovací spáry musí být vzduchotěsný, parotěsnicí a musí umožnit volnou dilataci spáry. Uzávěr slouží pro oddělení vnitřního a vnějšího klimatu, přičemž musí být proveden v jedné funkční rovině, ve které je teplota vyšší než rosný bod vnitřního prostředí.

Vnější i vnitřní uzávěr připojovací spáry musí probíhat po celém obvodě rámu. To lze bezpečně zajistit, pokud se nemění jeho poloha vůči rámu, důsledně se propojí napojení materiálů uzávěru na rozích rámu a umožňuje to situace na stavbě.

Pro utěsnění pracovní spáry se požaduje použít materiály od jednoho výrobce tak, aby celé řešení bylo systémové. Aplikace se potom řídí návody příslušného výrobce nebo dodavatele těchto výrobků.

Doplňkové konstrukce:

Okna musí být vybavena soklovým a parapetním profilem podle technologického požadavku výrobce oken a parapetem z dřevotřískové desky a plastovým povrchem. Umístění parapetu odpovídá stávajícímu řešení a nemění se. Spára v napojení parapetu na rám okna musí být vyplněna těsnicím materiálem, pro prachovou, průvanovou a difúzní uzávěru.

Spára v napojení na okolní konstrukce ostění nebo oken musí být po celém obvodu okna (i pod parapetem), provedena podle požadavků ČSN 730540-2 zevnitř parotěsně, zvenku vodovzdorně a paropropustně. Pro krytí spár jsou navrženy plastové lišty.

Venkovní parapet.

Parapetní ostění se doplní o zateplení parapetu deskou z minerální vaty tloušťky 30 mm. Aplikace se provádí pomocí fasádního lepidla a spárovacího tmelu pro venkovní použití. Přední hrana pod parapetním plechem se opatří tmelem a tenkovrstvou omítkou v barvě fasády. Povrch se opatří vhodným tmelem určeným pro toto použití. Tmelem se vytvoří požadovaný spád 5-7°. Na tuto vrstvu tmele se následně přilepí k podkladu vhodným lepidlem venkovní parapetní plech. Parapetní plech je navržen z materiálu vyrobeného přesnou technologií ze slitiny FeZn, síla stěny 0,8 mm. Úprava povrchu práškováním s vysokou mechanickou odolností a barevnou stálostí (prášková vypalovací barva). Barevný odstín bude upřesněn na stavbě.

Tvar venkovního parapetu musí odpovídat požadavkům na zabudování venkovního parapetního plechu. Pro správné osazení bude nutno vyřezat nebo upravit v zatepleném ostění příslušnou drážku. Doporučuje se použít k venkovním parapetům plastovou venkovní krytku „po omítce“. Rozměry plechových parapetů bude nutno upřesnit na stavbě měřením jednotlivých parapetů – důvodem je značná rozměrová nepřesnost zjištěná projektantem na stavbě. Základní rozměry jednotlivých výrobků jsou uvedeny ve výkresové příloze – výpis klempířských výrobků.

Výroba a montáž venkovních parapetních plechů se řídí ustanoveními ČSN 733610/2008, Z1/2008 a dále základními pravidly pro klempířské práce, vydanými Cechem klempířů, pokrývačů a tesařů ČR v březnu 2003.

Vnitřní parapetní deska.

Základem parapetní desky je nosič vyrobený z 16-19 mm voděodolné dřevotřískové desky. Nos parapetní desky je zesílen, vyroben například z 25 mm voděodolné dřevotřískové desky. Povrch parapetní desky je z vysoce otěruvzdorného laminátu CPL/HPL o síle 0,6 mm. Na spodní straně je použit voděodolný impregnovaný materiál. Podklad parapetu - musí být rovný, suchý, zbaven prachu a nečistot. Zároveň by měl parapet podpírat v celé délce. Pokud není dodržena rovina podkladu, musí se použít podložky pro vyrovnání roviny parapetu. Také je nutné upravit plochu parapetu tak, aby měla sklon směrem od okenního rámu cca 2 - 4 stupně, aby se nemohla u okna zadržovat voda. Prostor pod parapetní desku je navrženo vyplnit například přířezem z extrudovaného polystyrenu tloušťky 20 mm přilepeného k očištěnému podkladu lepícím tmelem. Na tuto vrstvu se nanese opět vrstva lepícího materiálu (nízkoexpanzní montážní pěna), do kterého se osadí vlastní parapetní deska. Spoj mezi parapetní deskou a okenním profilem se utěsní transparentním silikonovým tmelem, popřípadě se opatří plastovou samolepící lištou. Boční viditelné stěny parapetní desky se opatří například plastovou krytkou, případně jinou vhodnou úpravou.

Klempířské práce:

Výroba a montáž klempířských výrobků se řídí ustanoveními ČSN 733610/2008, Z1/2008 a dále základními pravidly pro klempířské práce, vydanými Cechem klempířů, pokrývačů a tesařů ČR v březnu 2003. Napojení na rám okna musí být provedeno podle směrnic dodavatele profilových systémů.

Tepelně technické vlastnosti:

Provedení oken musí splňovat požadavky ČSN 730540-2 z hlediska kritických povrchových teplot na styku rám okna a ostění. Součinitel prostupu tepla otvorovou výplní musí vyhovovat požadavkům ČSN 730540-2. Tyto skutečnosti musí být doloženy zobrazením průběhu izotherm v ostění pro zdivo z CKDL P100 250 mm a navrženou otvorovou výplň.

Akustické vlastnosti.

Provedení oken musí vyhovovat ČSN 730532 a ČSN EN 12354 a být v souladu se zákonem 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky zvuku a vibrací. Provedení oken musí vyhovovat požadavkům třídy zvukové izolace dle ČSN 73 0532 TZI 3 (Rw 35 dB)

Dveře:

Plastové dveře jsou navrženy z vícekomorových profilů, zasklené oboustranně bezpečnostním vrstveným izolačním dvojsklem nebo trojsklem, s hodnotou celkového součinitele prostupu tepla maximálně Ud ≤ 1,2 W/m2K. Na spodní je navržena ochrana (okopný prvek) výšky cca 400 mm, podle technologických možností dodávaného konstrukčního systému dveří. Aktivní křídlo šířky min. 900 mm Tyto rozměry jsou světlé průchozí rozměry a je nutno je bezpodmínečně dodržet.

Dveře budou opatřeny:

-	Dveřními zavírači s hřebenovou technologií pro vysokou zátěž, rozsah síly EN 1-4 s plynule nastavitelnou rychlostí zavíraní, dovírání dveří a úhlu otevření, plynule nastavitelnou sílou zavírání, barva bílá, testováno dle ČSN EN 1154 – instalace na aktivní i pasivní křídlo, velikost zavírače 3

-	Kluzná ramínka pro vybraný samozavírač s aretačním prvkem pro držení dveří v otevřené poloze a odpružený koncový doraz

-	Úzký zadlabávací bezpečnostní zámek s roztečí 92 mm, vhodný pro vstupní hliníkové dveře, povrchová úprava čela – nerez, s nerezovým protiplechem

-	Cylindrická vložka délky podle dodaného dveřního hliníkového profilu, skupina 3 – vysoká ochrana podle ČSN P ENV 1627 – počet kusů klíčů ke každému zámku bude upřesněn

-	Univerzální bezpečnostní kování pro skupinu bezpečnosti 3, rozteč 92 mm, povrchová úprava nerez

-   	Panikové kování dle ČSN EN 1125

Před zahájením výroby výplní a otvorů, které jsou osazovány nebo vsazovány do stávajících konstrukcí, nebo již vybudovaných konstrukcí je nutné přeměřit tyto konstrukce a dle výsledků přeměření upravit rozměry těchto výrobků. Projektant dále požaduje předložení výrobní dokumentace oken a dveří před zahájením jejich výroby k odsouhlasení.

5. STAVEBNÍ ÚPRAVY

V souvislosti se zateplením fasády se budou provádět stavební úpravy:

- pro odmontované konstrukce a pro nové hromosvody a dešťové svody se zhotoví a osadí nová ukotvení beroucí v úvahu tloušťku zateplení tj. 180 mm. V místech odvětracích  otvorů ve fasádě se osadí v rámci zateplení prodlužovací prvky vzduchovodů a nové větrací mřížky a žaluzie.

-    na stávající střešní atiku (hlavní střecha, střecha jednopodlažního skladu) bude provedeno zvýšení nadbetonováním o 200 mm, bude provedeno nové oplechování atiky a položena  nová hydroizolace (střešní fólie na bázi PVC-P vyztužená polyesterovou mřížkou, mechanicky kotvená, požární odolnost BROOF (t1) + separační textilie ze syntetických vláken s minimální hmotností 300 g/m2).

6. TEPELNÉ IZOLACE

Zateplení budov je navrženo jako certifikovaný kontaktní zateplovací systém s tepelnou izolací z minerální vlny s hodnotou součinitele tep. vodivosti λ rovno 0,039 W/mK.

Z požárního hlediska u daného zdravotnického zařízení musí systém jako takový mít třídu reakce na oheň A1 nebo A2 – bude vyhovovat.

Tloušťka izolantu

pro zateplení fasády budovy je 180 mm - minerální rohože

pro zateplení boletického opláštění 180 + 80 mm- minerální rohože

pro zateplení ostění a nadpraží otvorů (i pod oplechování  parapetů) se použije  tl. 30 mm

- minerální rohože

pro zateplení plochých střech u budovy D1 se použije tepelná izolace tl. 200 mm   - desky z pěnového polystyrenu + fóliová střešní krytina

Založení zateplení:

- Budova D1 : založení zateplovací vrstvy bude v úrovni -2,400 m pod úrovní podlahy 1. NP (úroveň parapetů oken suterénu), ukončení k oplechování atiky nebo k římse pod okapem

Zateplovací systém:

Fasáda – vnější kontaktní zateplovací systém (VKZS)

Veškeré práce na zateplení objektu budou prováděny a kontrolovány dle ČSN 73 2901/2005 - Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS). Jedná se zejména  následující podmínky:

-	podklad pro uplatnění ETICS musí být vyzrálý, bez prachu, mastnot, výkvětů a puchýřů, minimální soudržnost podkladu 250 kPa s tím, že nejmenší jednotlivá přípustná hodnota je alespoň 80 kPa,

-	rovinatost podkladu – 20 mm/m při užití lepící hmoty a hmoždinek,

-	lepící hmota bude nanášena vždy po obvodu desky a zároveň i na plochu desky (minimálně 3 terče na desku, přičemž pokrytí desky lepící hmotou bude minimálně 40%),

-	při vzniku spár budou tyto při tloušťce nad 2mm vyplněny používaným zateplovacím materiálem,

-	desky tepelné izolace nesmí překrývat dilatační spáru,

-	počet kotvících hmoždinek bude vyplývat z typových podkladů certifikovaného systému vítězné firmy z výběrového řízení. Minimální počet je však 4ks/m2. Pro zajištění dostatečného kotvení tepelné izolace kontaktního zateplovacího systému budou provedeny trhací zkoušky,

-	u rohů výplní otvorů se před prováděním základní vrstvy provede diagonální zesilující vyztužení pruhem síťoviny o rozměrech nejméně 300x200mm,

-	základní vrstva musí zajistit krytí síťoviny minimálně o 0,5 až 1 mm.

Dále budou v plné míře respektovány technická pravidla TP CZB 05-2007 pro vnější tepelně izolační kontaktní systémy (ETICS) a to zejména:

-	rovinnost tepelně izolačního materiálu

-	objemová hmotnost desek:  EPS min. 14 max. 20 kg/m3 , desek a lamel minerální vlny (MW) min. 70 max. 175 kg/m3,

-	přídržnou lepící hmotu k tepelně izolačnímu materiálu min. 80 kPa,

-	přiléhá-li VKZS k terénu či vodorovné konstrukci ( terase, lodžii, balkónu) pak min.  do 200 mm nad terénem nebo vodorovnou konstrukcí je nutno řešit VKZS se  zvýšenou odolností proti proniknutí vody,

-	průměr talíře hmoždinky pro desky EPS a MW je min. 60 mm,

-	při zatížení zkušebně osazené hmoždinky tahovou silou 600N

nepřekračují axiální posuvy vztažené k povrchu tělesa pro ukotvení

hmoždinky 1 mm,

-	světlý rozměr oka skleněné síťoviny min. 3 mm.

Požadujeme zkoušky základních mechanických vlastností vnějších tepelně izolačních systémů s omítkou (ETICS) podle ETAG 004, poněvadž pokyny ETAG 004 kladou důraz na ověřování vlastností ETICS jako systému – souvrství sestávající z lepící hmoty, izolantu, povrchové úpravy včetně výztuže a tzv. základní vrstvy, do níž se ukládá výztuž a velmi tenké spojovací vrstvy (penetrace).

Požadovaná skladba zateplovacího systému:

-	stávající obvod. konstrukce – očistit, provést penetrační nátěr,

-	lepící hmota – s vysokou lepící silou, nanášet po obvodě desky a na 3

body v ploše desky, min. 40% plochy izolantu,

-	tepelně izolační materiál,

-	skleněná síťovina + stěrková hmota – stěrková hmota s vloženou skleněnou síťovinou a apretací proti zásadám, minimální překrytí spojů – 100 mm,

-	konečná povrchová úprava –vnější omítka.

Zateplovací systém musí splňovat rovněž následující požadavky investora na kvalitu v tomto rozsahu:

-	lepící tmel musí být s přídržností k podkladu min. 0,25 N/mm2 po 7 dnech,

-	tepelný izolant s deklarovaným součinitelem tepelné vodivosti:

– λ=0,039 W/mK,

-	výztužná stěrka s odolností proti rázu kat. II – 10J bez proražení, nasákavost max. 1 kg/m2 po 24 hod., resp. 0,5 kg/m2 jako souvrství, vnější souvrství s omítkou a výztužnou vrstvou,

Podmínkou pro požadovanou životnost systému je aplikace systému ve shodě s ČSN 732901/2005 – Provádění vnějších zateplovacích systémů a doporučením ETAG 004, kapitola 7 – pro provádění zateplení.

Uchazeč musí v nabídce doložit doklady, ze kterých bude vyplývat, že uchazeč používá zateplovací systém, který má požadované kvalitativní vlastnosti.

Střešní plášť

Při provádění dodatečného zateplení střechy a atiky je potřeba použít vždy komplexní konstantní systém plochých střech včetně všech detailů.  Dodatečné zateplení se provede na původní skladbu střechy.

Na připravený podklad (stávající skladbu střechy) se provede:

-	tepelná izolace z extrudovaného nenasákavého polystyrenu EPS 150 S tl. 100 mm (S4) a tl. 100 mm (S5), lepená k podkladu,

-	separační vrstva, netkaná geotextílie 300 g/m2,

-	střešní hydroizolační fólie z měkčeného PVC s vložkou ze skelných vláken o tl. min. 1,5 mm pro mechanické kotvení k nosnému podkladu.

Tepelná izolace z polystyrénových desek se musí klást na vazbu, z důvodu minimalizování vlivu rozměrových tolerancí a teplotní roztažnosti jednotlivých desek. Desky musí být k podkladu přilepeny a to speciálním lepidlem na bázi asfaltu za studena nebo polyuretanovým lepidlem. Dílce z polystyrenu budou pokládány přesně na sraz (nepatřičné mezery vytvářejí tepelné mosty).

Separační vrstva mezi tepelnou a hydroizolační vrstvou bude tvořena netkanou geotextílií.

Střešní hydroizolační fólie bude mechanicky kotvena příslušnými kotvami k nosnému podkladu, které budou překryty přesahem další (navazující) vrstvy. Vzájemné spojování jednotlivých pásů fólie se provede svařováním pomocí horkovzdušného agregátu.

Pro upevnění veškerých prvků na střešním plášti musí být použito systémových kotvících prvků s dostatečnou nosností a určením pro střechy!

Nově navrhovaná krytina se musí dostatečně vytáhnout na atikách a řádně utěsněna. Pro správnou aplikaci a plnění bezporuchové funkce střešní krytiny se použijí systémové doplňky hydroizolační fólie z mPVC, které budou zajišťovat dokonalou plynotěsnost střešního pláště ve všech detailech (např. v koutech, v rozích, u kotvících prvků procházejících izolací mimo přesahy fólií, tvarovky pro kruhové prostupy izolačním pláštěm apod.).

Součástí systémového řešení zateplení střechy a vzájemná kompatibilita použitých materiálů (speciální těsnící tmely, detailové fólie, lepidla, bobtnající tmely, systémové plechy apod.) zaručí perfektní propojení všech materiálů a výslednou vysokou kvalitu, proto se požaduje, aby jednotlivé komponenty měly stejného výrobce. Součástí realizačních prací na střešním plášti je vypracování kotevního plánu včetně specifikace kotvících prvků .

Vlastnosti střešní fólie musí být deklarovány stejnými parametry v podélném

i příčném směru.

Dodavatelská dokumentace:

-	certifikát střešního zateplovacího systému s tepelným izolantem EPS 150S tl.100 mm a 100 mm (λ  = 0,037 W/(m.K),

-	materiálový list,

-	bezpečnostní list,

-	prohlášení o shodě,

-	požární atesty,

-	zaškolení pracovníků pro montáž deklarovaného střešního systému.

7. POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Povrchy s omítkou

- Povrch fasádních stěn se nejprve očistí, nejlépe tlakovou vodou, aby vytvořil kvalitní podklad pro použitý certifikovaný kontaktní zateplovací systém

- Osadí se fasádní zateplovaní desky z minerálních desek tl. 180 mm

- Pro konečnou povrchovou úpravu stěn se použije probarvená tenkovrstvá probarvená akrylátová fasádní omítka v rámci použitého certifikovaného kontaktního zateplovacího systému

- Na vnitřních stranách obvodových stěn v místech ostění, ve kterých se budou vyměňovat okna, se provede zapravení omítek včetně štukové omítky a provede se nová malba.

Povrch boletického panelu:

- Osazení nových tepelně izolačních rohoží z minerálních vláken tl. 80 mm (příčkové desky)

- Na kovové rámy boletických panelů bude osazen jednosměrný vodorovný rošt (konzoly 180 mm + vodorovný „Z“ profil) vyplněný tepelnou izolací z minerálních desek tl. 180 mm a zakrytý difuzní pojistnou hydroizolační membránou a lakovaným trapézovým plechem TR18/137 tl. 0,5 mm.

- V místech výměny oken na vnitřním líci se osadí nové zakrývací lišty

- Barevné řešení bude dle přání investora a uživatele, ale není součástí této PD. Na vnitřních stranách obvodových stěn v místech ostění, ve kterých se budou vyměňovat okna, se provede zapravení omítek včetně štukové omítky a provede se nová malba.

8. NÁTĚRY

Veškeré stávající zámečnické výrobky (vč. ocelových rámů boletických panelů a stávajících venkovních zábradlí), a ponechané klempířské výrobky (oplechování atiky střešní nástavby D1) budou nově natřeny 1x základním epoxidovým nátěrem a 2x nátěrem krycím polyuretanovým.

U budovy D1 se nově natřou ponechané ocelové zárubně a ocelové dveře do skladu u západní fasády, novým nátěrem se opatří  veškeré kovové větrací mřížky ve fasádě a žebříky. Tyto zámečnické výrobky budou nově natřeny 1x základním epoxidovým nátěrem a 2x nátěrem krycím polyuretanovým.

9. ZÁMEČNICKÉ A OSTATNÍ VÝROBKY

Pro hromosvody a jiné odmontované konstrukce se zhotoví nová ukotvení beroucí v úvahu tloušťku zateplení tj.180 mm, rovněž dešťové svody se osadí nové a na  nové prodloužené objímky.

Pro ochranu venkovních  parapetů obou budov jsou navrženy v souladu s ostatními budovami v areálu plastové profilované parapetní desky s nosem barva bílá. Vnitřní parapetní desky jsou navrženy z laminovaných MDF parapetních desek s nosem v barvě bílé.

10. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PRACUJÍCÍCH

Veškeré stavební a instalační práce budou prováděny odbornými firmami s oprávněním k této činnosti. Při provádění stavebních prací je třeba dodržovat platné normy pro jednotlivé druhy prací, jakož i ustanovení IBP a ČBÚ č.48/ 1982 Sb. O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích (a nařízení vlády č. 101/2005 Sb., kterým byly nahrazeny části vyhlášky č. 48 zrušené vyhláškou č. 192/2005 Sb.) ve znění vyhl. č. 324/90 Sb. a vyhl. 207/91 Sb.

Dodavatel stavebních prací si před začátkem stavebních prací dohodne s uživatelem objektu technická a organizační opatření k zajištění bezpečnosti pracovníků, pracoviště a okolí a vlastních zaměstnanců. Investor seznámí dodavatele s rozsahem ploch využitelných pro zařízení staveniště, případně plochou, kterou potřebuje zachovat volnou pro své potřeby. Dále jej obeznámí s příjezdovými a přístupovými cestami ke staveništi zejména s ohledem na možnost přísunu stavebního materiálu, případně s režimem využití místních komunikací.

Všechny vstupy na staveniště budou označeny bezpečnostními tabulkami a značkami. Je třeba zajistit  zejména zákaz vstupu na staveniště nepovolaným osobám a zajištění prostoru staveniště i mimo pracovní dobu stavby.

11. TECHNOLOGICKÝ POSTUP

Tato technická zpráva nenahrazuje technologický postup dle vyhlášky č. 324/1990 Sb. par. 4, odst. 1, 2, 3, který je dodavatel povinen zpracovat před zahájením prací.

Postup montáže zateplení je třeba provádět v souladu s technologickým předpisem výrobce použitého konkrétního zateplovacího systému ETICS (obecně dostupné na www. stránkách výrobce).

Pro velký rozsah jsou zde uvedeny pouze základní zásady:

- podrobná prohlídka stěn obvodového pláště před zahájením prací

- sanace vad omítky a důkladné očištění povrchu

- zateplovací práce provádět za vhodných povětrnostních podmínek (zejména teplot)

- dodržovat technologický předpis výrobce

Brno, březen 2014				Vypracoval: Ing. Jaromír Krivulčík

SEZNAM PŘÍLOH

A – Průvodní zpráva

B – Souhrnná zpráva

C1 – Situace širších vztahů

C4 – Katastrální situační výkres

D 1.1 – Architektonicko - stavební řešení

1.1	Technická zpráva

  - Půdorys 1.PP

  - Půdorys 1.NP

  - Půdorys 2.NP

  - Půdorys 3.NP

  - Půdorys 4.NP

  - Půdorys 5.NP

  - Střecha

  - Pohled západní

  - Pohled východní

  - Pohledy severní a jižní

  - Řezy A-A, B-B

  - Detaily systémového opláštění

  - Výpis výrobků

  - Výkaz výměr

D 1.3 – Požárně bezpečnostní řešení