|  | Pod Zámkem 2881/5, 690 02 Břeclav, IČO 60744456 DIČ CZ 60744456 tel.519 440 551 - 569, E.mail : klusacek@okatelier.cz, www: www.okatelier.cz Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u KOS v Brně, oddíl C, vložka 18655 |
| --- | --- |

akce       :          	Rekonstrukce hygienických zařízení – II. etapa

objednatel : Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Břeclav, 
		příspěvková organizace, Sady 28. října 674/1, 690 21 Břeclav

stupeň    :          	DSP

obsah :	    	D 1.4.c -  Technická zpráva UT

D 1.4.d -  Technická zpráva VZT

___________________________________________________________________

datum zpracování :    březen 2018

zakázkové číslo     :   2018/088

|  | Pod Zámkem 2881/5, 690 02 Břeclav, IČO 60744456 DIČ CZ 60744456 tel.519 440 551 - 569, E.mail : klusacek@okatelier.cz, www: www.okatelier.cz Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u KOS v Brně, oddíl C, vložka 18655 |
| --- | --- |

1. Identifikační údaje

Akce               :        Rekonstrukce hygienických zařízení – II. etapa

Investor:                   Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno

Místo stavby	:        k.ú. Břeclav, parc.č. 917/1, 917/2, 917/3

Profese          :        	D.1.4.c Vytápění

D.1.4.d Vzduchotechnika

##### 2. Popis

V rámci rekonstrukce hygienického zázemí v Gymnáziu v Břeclavi dojde k výměně stávajících otopných těles, potrubí a stávajícího odtahového systému vzduchotechniky v přístavbě  školy.

##### 3. Vytápění

Zdroj tepla je stávající. Rekonstrukce se týká pouze výměny těles a potrubí v řešených místnostech WC a umýváren.

V rekonstruovaném zázemí budou demontována stávající otopná tělesa, připojovací a stoupací potrubí vedené volně po povrchu.

Otopná tělesa jsou navržená na teplotní spád 70/55°C. Minimální vnitřní výpočtová teplota pro klozety ve školních budovách dle ČSN 12831 je 15°C.

Potrubní rozvody

Nový rozvod je navržený z Cu potrubí spojovaného pájením, případně lisováním. Navržené stoupačky budou nově vedené v drážce ve zdi. Na patách stoupaček v 1PP budou osazené uzavírací, regulační ventily DN25 s vypouštěním. Připojovací potrubí k tělesům bude vedené v drážce ve zdi, potrubí pod stropem bude vedené volně v podhledu. Kompenzace změnou směru potrubí, kompenzátory dle technických požadavků výrobce potrubí.

Na nejvýše položených tělesech budou osazené automatické odvzdušňovací ventily.

Potrubí bude izolované návlekovou izolací tl. 20 mm.

Otopné plochy

Jsou navržená otopná tělesa ocelová desková se spodním připojením VENTIL KOMPAKT. Tělesa jsou dodávána s integrovanou ventilovou vložkou, odvzdušňovacím ventilem, zaslepovacími zátkami a typovým závěsem. Připojení prostřednictvím H-šroubení pro připojení těles VK v rohovém provedení. Otopná tělesa budou osazena termostatickou hlavicí s ochranou proti odcizení. V šatnách a umývarně v mezipatře přístavbybudou umístěna nízká teplovodní tělesa.

Regulace

Regulace místní pomocí termostatických hlavic osazených na tělesech ve vytápěných místnostech.

Zkouška těsnosti rozvodů

Po dokončení montáže potrubních rozvodů, včetně napojení radiátorů, bude proveden proplach potrubních rozvodů vodou z vodovodu a poté bude provedena zkouška těsnosti tlakem 0,6 MPa. Tlak v systému bude ponechán po dobu 24 hod. Pokud tlak nepoklesne o více než 0,02 MPa za 1 hodinu je zkouška úspěšná. Bude provedena vizuální kontrola potrubí a spojů. V případě netěsnosti systému bude zkouška přerušena, spoje přetěsněny a provedena znovu.

##### 4. Vzduchotechnika

Hygienické místnosti budou větrány podtlakově dle počtu a druhu instalovaných zařizovacích předmětů ZTI.

Je navržené nucené větrání podtlakové s úhradou vzduchu z okolních prostor, netěsností obálky, z exteriéru přes podtlakové žaluzie.

Větrání zajistí tichý potrubí radiální ventilátor  160mm se sníženou hlučností a splňující směrnici ErP 125 týkající se účinnosti motorů. Spouštění ventilátorů pomocí pohybového čidla – dodávka profese ELEKTRO.

Množství odváděného vzduchu dle počtu a typu zařizovacích předmětů. Průtoky vzduchu jsou uvedeny ve výkresové části, která je součástí této dokumentace.

WC			50 m3/hod

umyvadlo 		30 m3/hod

pisoár			25 m3/hod

výlevka		50 m3/hod

Rozvod je navržený z kruhového pozinkovaného SPIRO potrubí, které je ukončené plastovými talířovými ventily. Potrubí bude zavěšené na objímkách ve vzdálenostech dle montážních pokynů výrobce potrubí. Ventilátor bude na potrubí připojený pomocí rychloupínacích spon z důvodu zamezení přenosu chvění. Výfuk vzduchu přes samočinnou žaluzii do exteriéru. V případě odtahu v nové budově bude ventilátor napojený na stávající výfukové potrubí. Potrubí spádovat směrem do exteriéru.

Potrubí  bude  přiznané, vedené volně pod stropem.

Osazení ventilátorů a koncových elementů nutno provádět až po montáži potrubí a dokončení povrchových vrstev stěn a podhledů.

Pro instalaci a uvedení do provozu VZT zařízení platí montážní návody výrobce zařízení. Dodavatel zařízení prověří správnost připravenosti ostatních profesí před dodávkou zařízení.

V případě průchodu rozvodu zdí z jednoho požárního úseku do druhého, bude prostup utěsněn požární ucpávkou, potrubí opatřeno protipožární manžetou stejné požární odolnosti jako má protipožární zeď, kterou prostupuje. Dodávka požárních ucpávek, manžet bude dodávkou stavby.

V Břeclavi 03/2018							Ing. Dalibor Klusáček