|  | Pod Zámkem 2881/5, 690 02 Břeclav, IČO 60744456 DIČ CZ 60744456 tel.519 440 551 - 569, E.mail : klusacek@okatelier.cz, www: www.okatelier.cz Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u KOS v Brně, oddíl C, vložka 18655 |
| --- | --- |

akce       :          	Rekonstrukce hygienických zařízení – II. etapa

objednatel : Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Břeclav, 
		příspěvková organizace, Sady 28. října 674/1, 690 21 Břeclav

stupeň    :          	DSP

obsah :	    	D 1.4.b -  Technická zpráva ZTI

___________________________________________________________________

datum zpracování :    březen 2018

zakázkové číslo     :   2018/088

|  | Pod Zámkem 2881/5, 690 02 Břeclav, IČO 60744456 DIČ CZ 60744456 tel.519 440 551 - 569, E.mail : klusacek@okatelier.cz, www: www.okatelier.cz Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u KOS v Brně, oddíl C, vložka 18655 |
| --- | --- |

1. Identifikační údaje

Akce               :        Rekonstrukce hygienických zařízení – II. etapa

Investor:                  Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno

Místo stavby	:        k.ú. Břeclav, parc.č. 917/1, 917/2, 917/3

Profese          :         D.1.4.b  ZTI

##### 2. Popis

Předložený projekt řeší rekonstrukci hygienického zařízení v přístavbě Gymnáziu v Břeclavi. V rámci rekonstrukce budou vyměněny veškeré rozvody vody a kanalizace v řešených místnostech.

3. Vnitřní rozvod vody

Příprava TUV stávající v elektrických ohřívačích umístěných v 1. PP. U každého ohřívače je zřízená i cirkulace vody. Projektová dokumentace neřeší armatury u ohřívače, cirkulační čerpadlo.

Zařizovací předměty budou napojené na nové rozvody studené, teplé vody. Potrubí bude vedené v drážce ve zdi, instalačním prostoru. V nejnižším místě budou na potrubí osazené uzavírací a vypouštěcí armatury.

Rozvod bude provedený z polypropylenu (PPR) PN16 pro studenou a studniční vodu a PN20 pro teplou vodu a cirkulaci. Potrubí spádovat k výtokům.

Rozvod studené a studniční vody izolovat návlekovou izolací - hadicemi tl. 9 mm. Potrubí teplé vody a cirkulace hadicemi tl. 13 mm.

Na potrubí před skupinou pisoárů bude na potrubí osazený uzavírací ventil s vypouštěním, filtr a zpětný ventil – stavba zajistí přístup. Pisoáry budou s automatickým splachováním. Zdroj pro pisoáry je dodávkou ZTI.

Po montáži bude proveden proplach, dezinfekce a tlaková zkouška vnitřního vodovodu.

4. Vnitřní rozvod vody

Stávající připojovací a svislá odpadní potrubí budou odstraněna a vyměněna za nové.

Navržené svislé odpadní potrubí bude napojeno na stávající svodné potrubí vedené v nejnižším podlaží. Potrubí bude v nejvyšším místě napojené na stávající větrací potrubí, které není předmětem rekonstrukce. Potrubí je navržené ze systému PP-HT. Spád u připojovacího potrubí min. 3 %.

Po montáži odpadního, připojovacího potrubí provést zkoušku plynotěsnosti.

Ohřev teplé vody bude zajištěn v přístavbě 2 ks elektrických zásobníkových ohřívačů o objemu 200 litrů.

Ohřev teplé vody bude pro WC a sprchy ve staré budově bude zajištěn 1 ks elektrického zásobníkového ohřívače o objemu 125 (150)litrů.

5. Zařizovací předměty

Zařizovací předměty jsou uvažovány standardní, 1. jakostní třídy. Budou použity typové zařizovací předměty. Závěsný klozet s volbou splachování 3/6 l, umyvadla, výlevky a pisoáry budou z keramiky. Všechny zařizovací předměty budou osazeny typovými zápachovými uzávěrkami. Umyvadla vybavena stojánkovou směšovací baterií, poloviční nohou pro zakrytí sifonu. Pisoáry budou nástěnné keramické s vodorovným odpadem, radarovým splachovačem a společným zdrojem. Před skupinou pisoárů bude osazen kulový kohout s vypouštěním, filtr a zpětný ventil.

Typy veškerých zařizovacích předmětů, sifonů a baterií budou dodány po vzájemné konzultaci dodavatele s investorem. Na základě vybraného typu zařizovacího předmětu budou dle montážního návodu dodavatele stanoveny připojovací výšky a umístění odpadů a přívodů vody.

##### Pokyny pro montáž

Při montáži budou dodrženy podrobné pokyny pro montáž jednotlivých strojů a elementů přiložených v dodávce nebo uvedených v jednotlivých normách. Před zahájením montážních prací je nutno provést vzájemnou koordinaci postupu prací všech profesí

Požadavky na profese

Elektro instalace - silový přívod k automatickým splachovačům pisoárů

Stavební část - zajistit přístup ke všem uzavíracím, vypouštěcím, zpětným ventilům, el. zdrojům, dozdění a začištění otvorů, drážek po montáži potrubí

V Břeclavi 03/2018							Ing. Dalibor Klusáček