# 1.Identifikační údaje stavby

INVESTOR:   	             Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, Veveří, 602 00 Brno

Zastoupený : Základní škola a Praktická škola Hustopeče, příspěvková

organizace, Šafaříkova 999/24, 693 01 Hustopeče

NÁZEV STAVBY:      ZŠ a PŠ HUSTOPEČE – stavební úpravy pro ZUŠ

Stavební úpravy a změna užívání části přízemí  ZŠ a PŠ Hustopeče,

Přízemí budovy školy pro potřeby základní umělecké školy Hustopeče,

Na pozemku parc.č.817 a 818/1, k.ú. Hustopeče u Brna

ČÁST:                         D.1.3.1.-ZDRAVOTECHNIKA (vnitřní vodovod a kanalizace)

MÍSTO STAVBY:      parc č. 817 a 818/1

k.ú. Hustopeče u Brna

PROJEKT STAVBY:  projekt pro stavební povolení

=================================================================

1. Zadání stavby-podklady :

-projekt stavební části

-jednání s hlavním projektantem stavby

2. Použité normy a předpisy:

-ČSN 75 54555 Výpočty vnitřních vodovodů

-ČSN EN  806-1až3  Vnitř.vodovod pro rozvod vody určený k lidské spotřebě

-ČSN 01 3450 Technické výkresy-instalace zdravotně technické a plynovodní instalace

-TPG 73 6005 - Prostorová úprava vedení technického vybavení

-ČSN 73 0873 - Zásobování požární vodou

-ČSN 75 59 11 -Tlakové zkoušky vodovod. potrubí

-ČSN 73 6760 Vnitřní kanalizace

-ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky

Vyhl.120/2011 sb. př. 12-Směrná čísla roční potřeby vody.

VODOVODNÍ PŘÍPOJKA: stávající  VŠ před budovou školy , stáv. hlavní uzávěr vody DN 40 a stávající faktur. vodoměr  faktur. vodoměrem .

Za VŠ je odbočka PE 32x3 (DN 25), vedoucí do přízemní budovy , jejíž část bude užívat ZUŠ Hustopeče.

SPOTŘEBA  VODY:

Dle vyhl. 428/2001 ve znení 120/2011 –směrná čísla spotřeby vody.

Podle II. Veřejné budovy , školy

Dle čl. 10.- WC, umyvadla a tekoucí teplá voda s možností sprchování       ………….16m3 /1 osobu

( učitel, pracovník, žák)

ZŠ a PŠ  38 žáků + 20 zaměstnanců =   58 x 16  = 928 m3/rok

ZUŠ -  20 žáků + 4 zaměstnanci =   24 x 16  = 384 m3/rok

V budově školy jsou 2 služební byty:

Bydlí v nich  celkem 5 osob( v bytech- dle odd. I.-položky 3. je 35 m3 na osobu a byt + 1m3 na osobu v rod. domě pro úklid)

5 x 36 = 180 m3/rok

=====================================

Předpodkládaná roční spotřeba vody dle vyhl.120/2011...........................1492  m3

3.členění stavby:

3.1 Vnitřní kanalizace

3.2 Vnitřní Vodovod

3.1 Vnitřní kanalizace

Technické řešení:

=============

Splaškové vody z objektu  budou odvedeny od zařizovacím předmětů přes napojovací potrubí

(např. mat. PVC HT ) do svodného ( materiál PVC KG )a z budovy ven potrubím PVC KG 160 do  stávající  revizní šachty před budovou  ( Stará jímka na vyvážení bude zrušena) a následně do sdružené kanalizace v ulici šafaříkova.

Dešťové vody budou  vedeny přes lapače střešních splavenin –zůstávají stávající beze změny.

Celková plocha střechy a dvora zůstává stejná jako před změnou .

Výpočet množství odpadních vod

Celková roční spotřeba vody dle vyhl.120/2011...........................1492  m3

Posouzení svodného kanal. Potrubí: návrhový průtok odpadních vod je 3,0 l/s

Závěr: Průměr stávající kanal. přípojky jednotné kanalizace DN 150 vyhovuje

Pro odvod deš´tových ( z plochy 400m2) i splaškových vod.

3.1.1-Zkoušky vnitřní kanalizace:

Zkoušky vnitřní kanalizace budou  udělány podle ČSN 73 6760

Protokol o zkoušení vnitřní kanalizace se skládá:

a,-z technické prohlídky

b,-ze zkoušky vodotěsnosti svodného potrubí

c,-zkouška plynotěsnosti odpadního připojovacího a větracího potrubí-pokud je investorem vyžadována.( ležaté části budou tlakově odzkoušeny vodou- o tlakové zkoušce bude zapsán protokol)

3.1.2-Zařizovací předměty

Nově budou  osazeny:

V I.N.P.-oddělené části pro ZUŠ

1 x pisoár s radar. splachováním, 1 x WC invalid,3xWC-závěsný modul,1 x umyvadlo invalid,4 x umyvadlo,3 x sprcha ,1x výlevka závěsná ,1 x očistný žlab, 1 x dřez ( součást dřezové skříňky)

Typ bude odsouhlasen investorem při výběru dodavatele.( např,:Nov top, Jika nebo Panda)

V části stávající ZŠ a PŠ bude nově instalována skříňka s dřezem a umyvadlo ve sborovně 021, a nová umyvadla ve třídě 023 a 024.Dále bude instalována výlevka v m. č 004a, WC v m.č.008c, umyvadlo 008a a pisoár s radar. splachováním v m.č. 008b.

3.1.3-Potrubní rozvody

Splašková kanalizace odvádí vody od zařizovacích předmětů  přes ležaté svodné potrubí mimo objekt( materiál PVC KG) ,Splaškové  vody jsou svedeny uvnitř budovy  v minim. spádu 3%

do dimenze 125 a 2% dimenze DN150 do stávající RŠ ven z budovy.

Část svodného potrubí v m.č. 008 a,b,c a 004a bude nově napojeno( mat. KG) do stávající kameninové kanalizace pomocí přechod. tvarovky kamenina/PVC. Nápojný bod v m.č. 008a v hl. 0,75m.

Uvnitř objektu je použito pro připojení zařizovacím předmětů , odvodu kondenzátu od kotle.  a odvzdušnění ,odpadního systému např. PVC HT - připojovací v dimenzích 40, 50, 75 a 100.

Stoupací potrubí č.4 bude vyvedeno nad střechu objektu,ukončeno větrací hlavicí,ostatní stoup. potrubí  budou ukončena podmítkovou větrací hlavicí HTHL , ukončenou pod  stropem ve zdi zakryta kontrolní snímatelnou mřížkou.

Na stoup. potrubí č. 1,4,5,budou osazeny revizní čistící kusy.

Potrubí je vedeno  v zemi a v příčkách ve zdi.

Odvod odpadu pračky je napojen do podmítkového  sifonu HL 400.

Ve staré části budovy zůstane  část kanalizace, do které jsou napojeny umyvadla ve třídách č,.m.024, 023, a ve sborovně  021 ,stávající.Zrušené odbočky při bourání původních wc budou zaslepeny, Také budou zaslepeny vývody pro 2 zrušené umyvadla v m.č. 104 a 106.

3.2 - VNITŘNÍ VODOVOD

Zdrojem pitné vody je stávající  vodovodní přípojka

3.2.1-Potrubní rozvody

Rozvod studené  i teplé vody uvnitř budovy bude  z materiálu PPR  potrubí  FIBER basalt Plus  -

( stejný typ trubky pro teplou i studenou vodu- má menší roztažnost standart. potrubí PPr)

izolován pěnovou izolací dle vyhlášky 151/2001 Sb. Studená voda bude izolována proti rosení plstěným pásem nebo návlek. izolací penovou tl.9mm. Teplá voda dle vyhlášky, do DN 20mm= tl. 20mm,  nad DN 25 = tl.25mm  .

Potrubí je vedeno v  konstrukci stěn  a v podlaze k jednotlivým zařizovacím předmětům.

Ve stávající šachtě v chodbě ( m.č.103)  je osazen KK-DN25 jako hlavní uzávěr budovy.

Za ním povede  nově ( místo zrušeného pozinkovaného vedené)  potrubí pro studenou, teplou a cirkulační vodu, která vede chodbou 103 přes dva sklady 105 a 022 do chodby 002a, kde budou přepojena na nové vedení studená a teplá voda, která vede pro umyvadla ve třídách 023, 024 a sborovně 021.Tyto zůstanou pro ZŠ a PŠ. Tato část bude mít v šachtě osazena samostatný uzávěr vody KK-DN25.

Za hlavním uzávěrem budovy bude odbočný T kus, za kterým bude osazen uzávěr KK-DN25 s vypouštěním, pro oddělenou část školy pro ZUŠ.

Pro ohřev teplé vody je navržen  zásobník ( např.ACV smart-line) 160 lt , přednostně ohřívaný kotlem, řízenými ekvitermní regulací.

Topná voda je přivedena od kotle potrubím  DN 25 pro ohřev TUV.

Zásobník je připojen na přívod studené vody, na přívodu je nainstalovaná exp. nádoba reflex DD8

pro pitnou vodu s průtočnou armaturou flowjet 3/4“, pojistný ventil 3/4“ /8 bar a redukční ventil s výstupním tlakem 4 bary.

Teplota vody v zásob. Ohřívači bude nastavena na  38 až45 ° C.Tato teplota je zajištěna směšovacím termostatickou centrálou s připojením cirkulačního potrubí.

Automatika kotle bude servisní firmou nastavena tak, aby 1 x týdně byl zásobník zahřán na 70°C.

Pověřená osoba otevře  baterie u sprch .Tato zvýšená teplota by měla projít minim. 5 minut  i přes postupně otevřené všechny sprchové batérie a hlavice, z důvodu předcházení problému s bakteriemi legionella.( Instalační firma s touto problematikou seznámí investora, ten, nebo jím pověřený pracovník, potom přebírá odpovědnost za řádný provoz)

Vzdálené výtokové jednotky  ve třídách a sborovně  nesplňují požadavek ČSN EN 806-2, aby z výtok.armatury tekla teplá vody nejpozději do doby 30s a vodní objem potrubí nebyl větší než 2 lt. pro umyvadla a 3 lt. pro sprchové baterie.( Cirkulační čerpadlo bude časově řízené)

Bude tedy vedeno spolu s rozvodem teplé vody  podél hlavní větve  vedeno i cirkulační potrubí

DN 15.To bude v I.N.P. v m.002a    propojeno s potrubím teplé vody a bude se vracet zpět k ohřívači k místu pro napojení cirkulačního potrubí. ( viz schema zapojení ohřívače)

Na trase potrubí teplé a cirkulační vody bude zhotoven kompenzátor délkové rztažnosti ( v podlaze m.č.105, vyložení dle projektu)

3.2.1.1-Požární vodovod

Dle požární zprávy v oddělené části není třeba. Na chodbě budou umístěny přenosné hasící přístroje.

Ve stávající části bude přemístěn hydrant v chodbě 002 za roh.Stávající vedení pozinkované DN 25 bude ve zdi zkráceno, stávající hydrant se demontuje ( zavazí v místě nově vybouraných dveří)

a opět namontuje.

3.2.2.-zkoušky vnitřního vodovodu

Tlaková zkouška bude udělána bez namontovaných  pojistných a výtokových armatur dle

ČSN 73 6660.O tlakové zkoušce je  pořízen protokol-zápis, který bude předložen ke kolaudaci.

Zkušební tlak - 1,5 násobek maxim. provozního tlaku, nejméně 1000kPa.( 10 bar )

Zkušební přetlak neklesl  za 15 min. víc než 50 kPa.

Vnitřní vodovod  bude  před uvedením do provozu řádně vyčištěn, vydezinfikován, propláchnut a odvzdušněn.

3.2.3.Ochrana proti hluku a izolace:

Systém je navržen tak, že nebudou překračovány normou povolené rychlosti.

Tepelná izolace je provedena pěnovými materiály( např. Mirelon,tubex,  plstěný pás)

Tloušˇky izolace dle vyhl. 151/2001 sb.

3.2.4.-Vodovodní baterie:  Typy baterií dle výběru investora nebo nabídky ve výběrovém řízení.

4.-Vliv na životní prostředí:

Navržené  řešení rozvodů vodovodů a kanalizace nemá negativní vliv na životní prostředí

a je použito materiálů, které mohou být po ukončení životnosti recyklovány.Odpadní produkty z provozu kanalizace  budou odstraňovány v souladu s požadavky zákona.

5. Péče o bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci.

Při montáži byly dodrženy všechny  platné bezpečnostní a požární předpisy a vyhlášky.!!!

V Hustopečích 12.01.2018					Vypracovala: Cabalová Zuzana