TECHNICKÁ  ZPRÁVA

1.Identifikační údaje stavby

INVESTOR:   	             Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, Veveří, 602 00 Brno

Zastoupený : Základní škola a Praktická škola Hustopeče, příspěvková

organizace, Šafaříkova 999/24, 693 01 Hustopeče

NÁZEV STAVBY:      ZŠ a PŠ HUSTOPEČE – stavební úpravy pro ZUŠ

Stavební úpravy a změna užívání části přízemí  ZŠ a PŠ Hustopeče,

Přízemí budovy školy pro potřeby základní umělecké školy Hustopeče,

Na pozemku parc.č.817 a 818/1, k.ú. Hustopeče u Brna

ČÁST:                         D.1.3.4.-PLYNOINSTALACE

MÍSTO STAVBY:      parc č. 817 a 818/1

k.ú. Hustopeče u Brna

PROJEKT STAVBY:  projekt pro stavební povolení

=================================================================

2. Podklady a použité normy:

-TPG 73 6005 - Prostorová úprava vedení technického vybavení

-TPG 702 01 - plynovody  a přípojky z polyetylenu

TPG 704 01- ODBĚRNÍ PLYN. ZAŘÍZENÍ  A SPOTŘEBIČE  NA PLYN. PALIVA

V BUDOVÁCH

EN 1775-ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM, PLYNOVODY V BUDOVÁCH

TPG 934 01- PLYNOMĚRY- UMÍSŤOVÁNÍ ,PŘIPOJOVÁNÍ A PROVOZ

G 800 03- PŘIPOJOVÁNÍ ODBĚR. PLYN.ZAŘÍZENÍ A JEJICH UVÁDĚNÍ DO PROVOZU

ČSN 73 4201 Navrhování a provádění komínů a kouřovodů a připojování spotřebičů do jejich

průduchů

- TPG-609 01 -regulátory tlaku plynu pro vstupní tlak do 5 bar včetně ,umísťování a provoz

3. Technické řešení:

=============

PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA:  - Stávající STL- PE32, tlak 100 kPa

Plyn je  používán k vytápění a ohřevu vody.

Přípojka vede k plynoměrné skříni, umístěné na hranici pozemku v oplocení.

Přípojka je ukončena hlavním uzávěrem v plynoměrné skříni o minim. rozměru š. 530 x v.570mmx hl.300mm ( 600x600x300) u plotové zdi na hranici pozemku.

HLAVNÍ UZÁVĚR JE PŘÍSTUPNÝ BEZ OPLOCENÍ Z VEŘEJNÉHO PROSTORU.

Hlavní uzávěr:

Je stávající-KK-DN 25, umístěn před regulátorem ve skříni  v oplocení na hranici pozemku investora.Je bez omezení přístupný z veřejného prostoru.

PLYNOMĚR: FAKTURAČNÍ  je stávající   typ G -10 rozteč 280mm ( max. 16m3/hod)

Plynoměr měří spotřebu pro PŠ a ZŠ Hustopeče, a to : je instalováno 3 ks kotle o výkonu 3 x 47 kW . V provozu jsou kotle 2 o výkonu 2 x 47 kW , spotřeba 2 x 5,2 m3/hod ( třetí je instalován jako rezerva pro případ poruchy)

Navýšení spotřeby bude o nově instalovaný kotel pro část oddělených prostor školy pro ZUŠ Hustopeče. Jedná se o kotel o výkonu 25 kw, spotřebě 2,7 m3/hod.

K výměněn plynoměru G – 10 za jiný typ tedy není třeba.

Plynoměr  je umístěn ve skříni o rozměru 1500 x 1200 x 400 .Skříň je umístěna  v obvodové zdi budovy školy. Před plynoměrem je osazen uzávěr KK-DN50,Za plynoměrem bude nově osazen kulový kohout DN 50.

Plynoměrná skříň je přístupná z předzahrádky před školou.

V plynoměrné skříni jsou dále umístěny 3 ks plynoměrů G-4 pro měření spotřeby ve 3 služebních bytech v podkroví.Těchto fakturačních měřidel se změna vedení netýká.

REGULÁTOR: Je sávající  Francel B 25 ( max. 30m3/hod)

-jedná se o regulátor skupiny II,velké  R2

(průtok nad 10 m3/hod)

Z hledniska požární bezpečnosti jsou dodrženy požadavky  ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 a norem souvisejícíh.Skříň je zhotovena z nehořlavého materiálu(ČSN 73 0862)

Skříň je řádně uzemněna dle požadavků ČSN 34 1390.( v rámci celé budovy)

Dveře skříně jsou opatřeny otvory pro větrání skříně,a jsou uzavřeny univerzálním klíčem.

Na dveřích skříně je  bezpečnostní tabulka s nápisem HUP -“ zákaz manipulace s ohněm  do vzd.  ochranného pásma 1,5 m.“

DOMOVNÍ PLYNOVOD:

Dle TPG 704 01   a G 700 01 ,

Od plynoměru G-10 vede  stávající potrubí ocelové DN 65 pod stropem I.N.P. školy do kotelny.

Tato část plynovodu zůstane beze změn.

Nově povede plynovod navařením odbočky DN32-navařena v chodbě školy pod stropem ve v. 2,9m.Za návarkem bude instalován Kul. kohout DN32.

Za uzávěrem  vede plynovod ocelový, spojovaný svařováním v dimenzi DN32, přichycen po 2,7 m šroubovými úchyty ke stěně.

V m. č. 105 ( sklad) bude instalován podružný plynoměr G-4( rozteč 250mm) Před i za plynoměrem bude instalován Kul. kohout DN25.Místnost s plynoměrem bude propojena s prostorem chodby neuzavíratelným otvorem u podlahy a pod stropem. Každý o rozměru 15 x 15 cm.Místnost chodby je prostor větratelný ( propojen s venkovním prostorem otevíratelným oknem – možnost vyvětrání.

Od podružného plynoměru už povede plynovod v dimenzi DN 25. Vede opět pod stropem chodby, přas prostor sprch do technickémístnosti k napojení plynového kotle.

Před kotlem bude osazen plyn. kohout DN25.Před uvedením spotřebiče do provozu bude plynovod odvzdušněn povolením šroubení před kotlem.   Místnost musí být řádně vyvětrána.

Plynovod vedený ve zdi, kde by mohl dojít do styku s agresivním prostředím  je vhodné obalit izol. páskou, nebo navléct do ochranné trubky -např. korugovaná trubka-plynotěsná chránička.Pod omítku není dovoleno ukládat armaturya rozebiratelné spoje.

V případě vedení plynovodu pod omítkou ( pokud se odchýlí od projektu)bude po montáži  spolu s revizí investorovi předán projekt skutečného provedení.( Zajistí po dohodě s investorem montážní firma)

PROVOZ PLYNOVODU:

Dodavatel plynového zařízení zajistí:

-zaškolení obsluhy

-podklady pro zpracování místního provozního řádu

DLE ČSN 38 6405 PLATÍ: PRO ZAŘÍZENÍ PRO SPOTŘEBU PLYNU SPALOVÁNÍM  O VÝKONU JEDNOTLIVÉHO SPOTŘEBIČE NIŽŠÍ NEŽ 50 KW TVOŘÍ MÍSTNÍ PROVOZNÍ ŘÁD DOKUMENTACE SPOTŘEBIČE, DODANÁ VÝROBCEM- NÁVOD K POUŽITÍ.

- výchozí revizi plyn. zařízení vč.revize elektroinstalace

Po uvedení plynovodu do provozu bude stanovena osoba ODPOVĚDNÁ ZA PROVOZ = VLASTNÍK NEMOVITOSTI (INVESTOR). DODAVATEL PLYNU může být dle smlouvy o dodávce plynu odpovědný za přípojku a plynoměr-fakturtační.OPRÁVNĚNÁ ORGANIZACE, KTERÁ PLYNOVOD NAMONTOVALA JE POVINNA PROKAZATELNĚ SEZNÁMIT VLASTNÍKA(RESP. PROVOZOVATELE) A UŽIVATELE SE ZÁKLADNÍMI POKYNY PRO PROVOZ , KONTROLY A REVIZE.

NÁTĚRY:

Nátěrem je chráněno ocelové potrubí proti korozi a to až PO TLAKOVÉ ZKOUŠCE (tlakem 100kPa vzduchem po dobu 30 min.-část od plynoměru po uzávěry u plyn. spotřebičů.)

Základová barva 2x, vrchní nátěr 1x, před prostupy zdmi opatřena žlutým páskem.

PLYNOVÉ SPOTŘEBIČE:

Stávající plyn. kotle, instalované v kotelně v I.N.P. školy zůstanou beze změn.

Nově bude instalován plynový kotel závěsný,kondenzační,o výkonu 5-24 kW v sestavě se zásobníkem TUV je   instalován  v I.N.P. v technické místnosti.( V oddělené části přízemí pro potřeby ZUŚ Hustopeče)Jedná se o spotřebič typu C .Spaliny budou odvedeny koaxiálním kouřovodem 110/60mm nad střechu domu.. Délka kouřovodu bude 3,75m. Spotřebič typu C  je bez potřeby vzduchu z místnosti.

SPOTŘEBA PLYNU: měřena fakturačním  plyn. G-10

Stávající kotle v provozu:

Kotel Vaillant 47/4 ,2 ks, 2x 47 Kw   2x5,2 =       10,40 m³/hod

Nově instalovaný      Kotel  24 kw                                                             2,70 m³/hod

==============================================================================================

Celkem max. hodin  spotřeba		                    13,10 m³/hod

Předpokládaný MAXIM  ROČNÍ OBĚR                15 800   m ³

4.-Vliv na životní prostředí:

Navržené  řešení rozvodů plynoinstalace nemá negativní vliv na životní prostředí.

Obsah emisí ve spalinách turbo kotle vyhovuje třídě emisí NOx č.5-méně než 60 mg/kWh

5. Péče o bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci.

Při montáži budou dodrženy všechny  platné bezpečnostní a požární předpisy a vyhlášky.!!!

Montáž plynovodu smí udělat pouze firma, mající oprávnění ITI Praha podle vyhl.21/1979 Sb.

a ČBÚ č.554/1990 Sb.Budou dodrženy všechny platné předpisy pro plynárenský obor.

Před svářečskými pracemi na plynovodech pod plynem budou tyto při odstávce inertním plynem, nebo zabezpečeny jiným způsobem

Zkouška těsnosti i tlaková zkouška může být udělána současně dle ČSN EN 12007 , ČSN EN 12 327 a ČSN EN 1775.,Po dobu 30 min,tlakem 600 kPa přípojka, Tlakem100 kPa vzduchem-zkouška pevnosti.-vnitřní rozvod v budově.

O tlakové zkoušce a funkčním odzkoušení bude sepsán záznam po dokončení prací montážní firmou.O  souhlasu s užíváním stavby požádá investor po ukončení stavby plynovodu-dle pokynů vv územním souhlasu(dodržet dle vyjádření správců dotčených sítí jejich kontrolu před záhozem a vydání písemného vyjádření, že nebylo jejich zařízení poškozeno)

Ke kolaudaci dodá investor: revizi plynoinstalace ( k revizi je nutno předložit: zápis o tlakové zkoušce od mont. firmy,projekt s vyjádřením plyn. podniku, č. stavebního povolení, revize elektroinstalace,revize spalinové cesty.

Po kladné revizi plynoinstalace  zajistí mont. firma  servisním technikem seřízení a uvedení  kotle do provozu a udělá zkoušku provozuschopnosti zařízení.

6.Zvláštní požadavky a podmínky:

Zahájení montážních prací musí být oznámeno stavebnímu dozoru.( zajistí mont. firma)

Pokud se dělají jakékoliv práce v místech. kde je předpoklad výskytu nepřístupných, nebo bez bourání neprokázaných tras jiných vedení, je poviností investora nechat vytýčit veškerá vedení, případně je zabezpečit nebo vypnout.Tato podmínka se vztahuje jak na vedení uložená v zemi, tak na vedení , uložená pod zakrytými konstrukcemi( stěny, podlahy.)

Při předání stavby je poviností dodavatele montážních prací předat investorovi zápisy o tlakových zkouškách ,a technické podmínky provozu a údržby všech systémů zařízení dodávky( předávací protokol),zajistí:- revizi plynového zařízení,uvedení kotle do provozu, a pokud se změní trasa vedení plynu oproti schválené dokumentaci, zajistí: - zkreslení skutečného stavu – změnu projektové dokumentace.

V Hustopečích 12.01.2018				Vypracovala: Cabalová Zuzana