Obsah

1. Všeobecné údaje

1.1	Identifikační údaje stavby

1.2	Identifikační údaje stavebníka

1.3	Identifikační údaje projektanta

1.4	Popis objektu

1.5	Předmět a rozsah projektu

1.6	Výchozí podklady

2. Základní elektrotechnické údaje

2.1	Napěťová soustava

2.2	Ochrana před úrazem el.proudem

2.3	Bilance spotřeby el.energie

2.4	Měření spotřeby elektrické energie

2.5	Stupeň důležitosti dodávky el. energie

2.6	Vnější vlivy

3. Technické řešení

3.1	Napájecí rozvody silnoproudu

3.2	Vnitřní elektroinstalace

3.3	Ochrana před bleskem

1. Všeobecné údaje

1.1 Identifikační údaje stavby

Název stavby:	Střední škola Brno, Charbulova, p.o.

Rekonstrukce elektroinstalace

Název objektu:	D.1.4	Technika prostředí staveb

D.1.4.1	Silnoproudá elektrotechnika

Místo stavby:	Střední škola Brno, Charbulova, p.o.

Charbulova 1072/106, 618 00 Brno

Kraj/okres:	Jihomoravský / Brno

Stupeň PD:	Dokumentace pro provádění stavby (DPS)

Datum:	4. 2018

1.2 Identifikační údaje investora

Stavebník:	Střední škola Brno, Charbulova, p.o.

1.3 Identifikační údaje projektanta

Projektant:	BMS Servis, s.r.o., Příční 699, 664 42 Modřice

Provozovna Vídeňská 118, 619 00 Brno

1.4 Popis objektu

Stávající objekt je tvořený hlavní budovou školy, rozdělenou na tři objekty A,B a C. Má jedno podzemní podlaží a tři nadzemní podlaží. K hlavní budově jsou přistavěny jednopodlažní objekty D,F a G.

V hlavní budově A,B a C se na třech nadzemních podlažích nachází učebny, kanceláře a sborovny, podzemní podlaží je převážně technické a nachází se tady i dva služební byty.

V objektu D se nachází pomocné technické místnosti a tělocvična, stejně jako v objektu F.

V objektu G se nachází kuchyně a jídelna.

1.5 Předmět  a rozsah projektu

Projektová dokumentace řeší silnoproudé napájecí rozvody, silnoproudé elektroinstalace a umělé osvětlení pro všechny uvedené objekty.

Elektroinstalace zahrnuje:

- napájecí rozvody z hlavního rozvaděče RH1 do podružných rozváděčů na jednotlivých podlažích všech objektů (viz. Schéma napájecích rozvodů)

- umělé osvětlení vč. nouzového

- zásuvkové rozvody 230V pro uvedené prostory

Elektroinstalace v bytech 2+1 zahrnuje:

- umělé osvětlení

- zásuvkové rozvody 230V

- vývod pro zdroj vaření

- vývod pro troubu

- připojení zařízení lokálního vytápění (ÚT a TV) – elektrické kotle

- připojení zařízení vzduchotechniky (VZT) – ventilátory na sociálních zařízeních, digestoře

- systém ochrany před vnitřním přepětím (LMPS)

1.6 Výchozí podklady

- stavební výkresy – zakreslený stávající stav objektů

- fotodokumentace jednotlivých objektů

- prohlídka stavby

- platné předpisy a technické normy

2. Základní technické údaje

2.1 	Napěťová soustava	3 PEN, AC 50Hz, 400V  /TN-C

3 NPE, AC 50Hz, 400V  /TN-C-S

2.2 	Ochrana před úrazem el.proudem 	ochranné opatření:	automatické odpojení od zdroje

(podle ČSN 33 2000-4-41 ed.3) 	- základní ochrana 	izolace

kryty

- ochrana při poruše	ochranné uzemnění

ochranné pospojování

automatické odpojení při poruše

- doplňková ochrana: 	proudové chrániče

doplňující ochranné pospojování

2.3 	Bilance spotřeby elektrické energie 	instalovaný výkon 	Pi =  … kW

výpočtový výkon	Pp = … kW

spotřeba za rok	cca  … MWh

2.4	Měření spotřeby el.energie	samostatné 3f.elektroměry pro byty, hlavní elektroměr pro měření celkové spotřeby uvedených objektů

2.5	Stupeň důležitosti dodávky el.energie	3.stupeň

(podle ČSN 34 1610)

2.6 	Určení vnějších vlivů	protokolem o určení vnějších vlivů v dalším stupni PD

(podle ČSN 33 2000-1 ed.2, ČSN 33 2000-5-51 ed.3, ČSN 33 2000-4-41 ed.3)

3. Technické řešení

3.1 Napájecí rozvody silnoproudu

Napájecí rozvody začínají novým hlavním rozvaděčem RH1, ze kterého budou pokračovat do jednotlivých podružných rozváděčů rozdělených podle podlaží a jednotlivých objektů.

V hlavním rozváděči RH1 bude provedeno rozdělení vodiče PEN na N a PE, bod rozdělení bude propojen se stávajícím hlavním zemničem objektu.

V souladu s normou ČSN 73 0848 je objekt školy opatřen „HLAVNÍM VYPÍNAČEM“ pro bezpečné odpojení el. zařízení v objektech při požáru.

V objektech bude provedeno ochranné pospojování, které zajistí vzájemné pospojování ochranného vodiče, hlavního uzemnění objektu, neživých částí el. zařízení a všech cizích vodivých částí v objektech.

3.2 Vnitřní  elektroinstalace

Instalace bude provedena kabely CYKY a vodiči CY. Rozvody pro nouzové osvětlení budou provedeny kabely třídy B2ca s1, d0. Kabely budou uloženy v kabelových žlabech volně nad stropními podhledy, kabelových parapetních kanálech, v podlahovém rozvodném systému, jen výjimečně pod omítkou.

Ochrana proti přepětí

V podružných rozváděčích a bytových rozvodnicích bude provedena přepěťová ochrana SPD typ 2 (C). Ochranou typu 3 (D) budou opatřeny vybrané zásuvky.

Umělé osvětlení

Typy  svítidel  a  jejich  krytí  musí  odpovídat  prostředí  a  charakteru  místnosti.  Svítidla  v bytech  s výjimkou  chodby,  koupelny a  WC  si  na  vlastní náklady pořídí majitelé bytů.

Počet světelných vývodů bude v jednotlivých místnostech  proveden v souladu s ČSN 33 2130 ed.3.

Koncové světelné obvody v bytech budou v souladu s normou ČSN 33 2130 ed.3/Z1 vybaveny doplňkovou ochranou proudovým chráničem s vybavovacím proudem 30mA.

Umělé osvětlení bude navrženo v souladu s normami ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení a ČSN 73 4301 Obytné budovy, změna Z1.

Typy  svítidel  a  jejich  krytí  musí  odpovídat  prostředí  a  charakteru  místnosti.  K zajištění požadované osvětlenosti a i z hlediska požadavků ekonomické provozní úspornosti budou použita  LED  svítidla.  Svítidla  v bytech  s výjimkou  chodby,  koupelny a  WC  si  na  vlastní náklady pořídí majitelé bytů.

Nouzové osvětlení

V celém objektu bude nainstalováno nouzové protipanikové a únikové osvětlení. Nouzová svítidla budou napájena z centrálního zdroje NO umístěného ve stávající rozvodně nn. Zdroj bude umístěn ve vestavku, který tvoří samostatný požární úsek.

Zásuvky

Počet zásuvkových vývodů do 2kW a samostatných obvodů pro spotřebiče do 2kW a více bude v jednotlivých místnostech  proveden v souladu s ČSN 33 2130 ed.3.

Zásuvkové rozvody do 32A vč. budou vybaveny doplňkovou ochranou proudovým chráničem s vybavovacím proudem 30mA v souladu s normou ČSN 33 2000-4-41 ed.3.

Zařízení VZT

Veškeré WC a koupelny budou odvětrány samostatnými  ventilátory s časovým  doběhem.  Ovládání bude samostatným tlačítkem umístěným ve větrané místnosti.

3.3 Ochrana před bleskem

Proti účinkům atmosférické elektřiny jsou objekt chráněny stávajícími bleskosvody, které budou ponechány. Nejsou tedy předmětem tohoto projektu.