## Bilance větrané místnosti
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | Gymnázium Brno |  |  |  | Vypracoval: |  | Ing. Rathouský
Adresa: | Slovanské náměstí |  |  |  | Datum: |  | 2017-11-10
Učebny č.: | kreslírna
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 4 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 204 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 650
Počet dětí ve třídě |  | 30 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 650
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 650
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 650
Produkce CO2 od dětí |  | 0.016278 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 650
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 650
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1500 | ppm | 3 |  |  | 8:30 | 8:35 | 650
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 650
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 650
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 100 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.50534 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 650
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.48834 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 650
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 20 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 650
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 650
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 650 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 650
Intenzita větrání (orientačně) |  | 3.1863 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 650
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 650 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -12 | °C | 1 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 650 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 0 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1325.9604 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 8297.4306 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on K8: Hodnoty se přebírají i pro ostatní vyučovací hodiny a přestávky.
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on F16: Zvolte požadovanou kvalitu ovzduší v učebně.
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on F17: 400 ppm - venkovská oblast 550 ppm - městská aglomerace 700 ppm - průmyslová oblast
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## Pomoc (hidden)
Teplota venkovního vzduchu |  |  | -15
Počet žáků |  |  | 30 |  |  | Mš (děti) | D1200
Hustota vzduchu |  |  | 1.3
|  |  |  | 1 | Mateřská školka | 7.2796 | 10
| 7:49 | 1500 |  | 2 | Základní škola 1. stupeň | 9.9654 | 12
| 13:30 | 1500 |  | 3 | Základní škola 2. stupeň | 14.7251 | 18
|  |  |  | 4 | Střední škola | 16.278 | 20
|  |  |  | 1 | 400 | -12 | 20 | 1000
|  |  |  | 2 | 550 | -15 | 21 | 1200
|  |  |  | 3 | 700 | -18 | 22 | 1500
| 24 h | 1
| 1h | 0.041667
| 1min | 0.00069444
| 5min | 0.0034722

## Vypocet koncentrace (hidden)
| Čas | Mš | V | Interval | C | C | čas
| [-] | [m3/h] | [m3/h] | [1 min] | [obj. %] | [ppm] | pomoc
C0 | 8:00 |  |  |  | 0.055 | 550
| 8:01 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.059021 | 590.2089
| 8:02 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.062834 | 628.3382
| 8:03 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.06645 | 664.4954
| 8:04 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.069878 | 698.7827
| 8:05 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.07313 | 731.2967
| 8:06 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.076213 | 762.129
| 8:07 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.079137 | 791.3667
| 8:08 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.081909 | 819.0923
| 8:09 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.084538 | 845.384
| 8:10 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.087032 | 870.3158
| 8:11 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.089396 | 893.9582
| 8:12 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.091638 | 916.3779
| 8:13 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.093764 | 937.638
| 8:14 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.09578 | 957.7985
| 8:15 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.097692 | 976.9164
| 8:16 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.099505 | 995.0455
| 8:17 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.10122 | 1012.237
| 8:18 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.10285 | 1028.5393
| 8:19 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.1044 | 1043.9986
| 8:20 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.10587 | 1058.6582
| 8:21 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.10726 | 1072.5597
| 8:22 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.10857 | 1085.7422
| 8:23 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.10982 | 1098.243
| 8:24 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.11101 | 1110.0972
| 8:25 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.11213 | 1121.3383
| 8:26 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.1132 | 1131.998
| 8:27 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.11421 | 1142.1064
| 8:28 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.11517 | 1151.692
| 8:29 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.11608 | 1160.7819
| 8:30 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.11694 | 1169.4016
| 8:31 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.11776 | 1177.5756
| 8:32 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.11853 | 1185.3268
| 8:33 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.11927 | 1192.6771
| 8:34 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.11996 | 1199.6472
| 8:35 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12063 | 1206.2569
| 8:36 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12125 | 1212.5247
| 8:37 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12185 | 1218.4683
| 8:38 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12241 | 1224.1046
| 8:39 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12294 | 1229.4493
| 8:40 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12345 | 1234.5176
| 8:41 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12393 | 1239.3238
| 8:42 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12439 | 1243.8814
| 8:43 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12482 | 1248.2033
| 8:44 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12523 | 1252.3017
| 8:45 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12562 | 1256.1881
1. Malá přestávka | 8:46 | 0.48834 | 650 | 0.016667 | 0.12585 | 1258.5209
| 8:47 | 0.48834 | 650 | 0.016667 | 0.12607 | 1260.733
| 8:48 | 0.48834 | 650 | 0.016667 | 0.12628 | 1262.8307
| 8:49 | 0.48834 | 650 | 0.016667 | 0.12648 | 1264.8199
| 8:50 | 0.48834 | 650 | 0.016667 | 0.12667 | 1266.7062
| 8:51 | 0.48834 | 650 | 0.016667 | 0.12685 | 1268.495
| 8:52 | 0.48834 | 650 | 0.016667 | 0.12702 | 1270.1912
| 8:53 | 0.48834 | 650 | 0.016667 | 0.12718 | 1271.7998
| 8:54 | 0.48834 | 650 | 0.016667 | 0.12733 | 1273.3251
| 8:55 | 0.48834 | 650 | 0.016667 | 0.12748 | 1274.7715
| 8:56 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12775 | 1277.4958
| 8:57 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12801 | 1280.0792
| 8:58 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12825 | 1282.529
| 8:59 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12849 | 1284.8521
| 9:00 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12871 | 1287.055
| 9:01 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12891 | 1289.144
| 9:02 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12911 | 1291.125
| 9:03 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.1293 | 1293.0035
| 9:04 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12948 | 1294.7848
| 9:05 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12965 | 1296.4741
| 9:06 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12981 | 1298.0759
| 9:07 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.12996 | 1299.5949
| 9:08 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.1301 | 1301.0354
| 9:09 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13024 | 1302.4013
| 9:10 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13037 | 1303.6966
| 9:11 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13049 | 1304.9249
| 9:12 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13061 | 1306.0897
| 9:13 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13072 | 1307.1943
| 9:14 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13082 | 1308.2417
| 9:15 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13092 | 1309.2349
| 9:16 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13102 | 1310.1768
| 9:17 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13111 | 1311.0699
| 9:18 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13119 | 1311.9169
| 9:19 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13127 | 1312.7201
| 9:20 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13135 | 1313.4817
| 9:21 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13142 | 1314.2039
| 9:22 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13149 | 1314.8888
| 9:23 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13155 | 1315.5383
| 9:24 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13162 | 1316.1541
| 9:25 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13167 | 1316.7382
| 9:26 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13173 | 1317.292
| 9:27 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13178 | 1317.8171
| 9:28 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13183 | 1318.3152
| 9:29 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13188 | 1318.7874
| 9:30 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13192 | 1319.2352
| 9:31 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13197 | 1319.6599
| 9:32 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13201 | 1320.0626
| 9:33 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13204 | 1320.4445
| 9:34 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13208 | 1320.8066
| 9:35 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13211 | 1321.15
| 9:36 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13215 | 1321.4756
| 9:37 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13218 | 1321.7844
| 9:38 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13221 | 1322.0773
| 9:39 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13224 | 1322.3549
| 9:40 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13226 | 1322.6183
Velká přestávka | 9:41 | 0.48834 | 650 | 0.016667 | 0.13215 | 1321.5153
| 9:42 | 0.48834 | 650 | 0.016667 | 0.13205 | 1320.4694
| 9:43 | 0.48834 | 650 | 0.016667 | 0.13195 | 1319.4776
| 9:44 | 0.48834 | 650 | 0.016667 | 0.13185 | 1318.537
| 9:45 | 0.48834 | 650 | 0.016667 | 0.13176 | 1317.6452
| 9:46 | 0.48834 | 650 | 0.016667 | 0.13168 | 1316.7994
| 9:47 | 0.48834 | 650 | 0.016667 | 0.1316 | 1315.9974
| 9:48 | 0.48834 | 650 | 0.016667 | 0.13152 | 1315.2369
| 9:49 | 0.48834 | 650 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.5157
| 9:50 | 0.48834 | 650 | 0.016667 | 0.13138 | 1313.8318
| 9:51 | 0.48834 | 650 | 0.016667 | 0.13132 | 1313.1833
| 9:52 | 0.48834 | 650 | 0.016667 | 0.13126 | 1312.5683
| 9:53 | 0.48834 | 650 | 0.016667 | 0.1312 | 1311.9851
| 9:54 | 0.48834 | 650 | 0.016667 | 0.13114 | 1311.4321
| 9:55 | 0.48834 | 650 | 0.016667 | 0.13109 | 1310.9077
| 9:56 | 0.48834 | 650 | 0.016667 | 0.13104 | 1310.4104
| 9:57 | 0.48834 | 650 | 0.016667 | 0.13099 | 1309.9388
| 9:58 | 0.48834 | 650 | 0.016667 | 0.13095 | 1309.4916
| 9:59 | 0.48834 | 650 | 0.016667 | 0.13091 | 1309.0675
| 10:00 | 0.48834 | 650 | 0.016667 | 0.13087 | 1308.6654
| 10:01 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13096 | 1309.6367
| 10:02 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13106 | 1310.5578
| 10:03 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13114 | 1311.4313
| 10:04 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13123 | 1312.2596
| 10:05 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.1313 | 1313.045
| 10:06 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13138 | 1313.7898
| 10:07 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13145 | 1314.4961
| 10:08 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13152 | 1315.1659
| 10:09 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13158 | 1315.801
| 10:10 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13164 | 1316.4033
| 10:11 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.1317 | 1316.9744
| 10:12 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13175 | 1317.516
| 10:13 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.1318 | 1318.0296
| 10:14 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13185 | 1318.5166
| 10:15 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.1319 | 1318.9785
| 10:16 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13194 | 1319.4164
| 10:17 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13198 | 1319.8317
| 10:18 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13202 | 1320.2255
| 10:19 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13206 | 1320.599
| 10:20 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.1321 | 1320.9531
| 10:21 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13213 | 1321.2889
| 10:22 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13216 | 1321.6074
| 10:23 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13219 | 1321.9094
| 10:24 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13222 | 1322.1957
| 10:25 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13225 | 1322.4673
| 10:26 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13227 | 1322.7248
| 10:27 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.1323 | 1322.969
| 10:28 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13232 | 1323.2005
| 10:29 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13234 | 1323.4201
| 10:30 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13236 | 1323.6283
| 10:31 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13238 | 1323.8258
| 10:32 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.1324 | 1324.013
| 10:33 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13242 | 1324.1906
| 10:34 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13244 | 1324.359
| 10:35 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13245 | 1324.5187
| 10:36 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13247 | 1324.6701
| 10:37 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13248 | 1324.8137
| 10:38 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13249 | 1324.9498
| 10:39 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13251 | 1325.0789
| 10:40 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13252 | 1325.2014
| 10:41 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13253 | 1325.3175
| 10:42 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13254 | 1325.4276
| 10:43 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13255 | 1325.532
| 10:44 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13256 | 1325.631
| 10:45 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13257 | 1325.7248
2. Malá přestávka | 10:46 | 0.48834 | 650 | 0.016667 | 0.13245 | 1324.4612
| 10:47 | 0.48834 | 650 | 0.016667 | 0.13233 | 1323.263
| 10:48 | 0.48834 | 650 | 0.016667 | 0.13221 | 1322.1267
| 10:49 | 0.48834 | 650 | 0.016667 | 0.1321 | 1321.0491
| 10:50 | 0.48834 | 650 | 0.016667 | 0.132 | 1320.0273
| 10:51 | 0.48834 | 650 | 0.016667 | 0.13191 | 1319.0584
| 10:52 | 0.48834 | 650 | 0.016667 | 0.13181 | 1318.1395
| 10:53 | 0.48834 | 650 | 0.016667 | 0.13173 | 1317.2682
| 10:54 | 0.48834 | 650 | 0.016667 | 0.13164 | 1316.4419
| 10:55 | 0.48834 | 650 | 0.016667 | 0.13157 | 1315.6584
| 10:56 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13163 | 1316.2681
| 10:57 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13168 | 1316.8462
| 10:58 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13174 | 1317.3944
| 10:59 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13179 | 1317.9143
| 11:00 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13184 | 1318.4073
| 11:01 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13189 | 1318.8748
| 11:02 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13193 | 1319.3181
| 11:03 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13197 | 1319.7385
| 11:04 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13201 | 1320.1371
| 11:05 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13205 | 1320.5151
| 11:06 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13209 | 1320.8736
| 11:07 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13212 | 1321.2135
| 11:08 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13215 | 1321.5359
| 11:09 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13218 | 1321.8416
| 11:10 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13221 | 1322.1314
| 11:11 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13224 | 1322.4063
| 11:12 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13227 | 1322.667
| 11:13 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13229 | 1322.9141
| 11:14 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13231 | 1323.1485
| 11:15 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13234 | 1323.3708
| 11:16 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13236 | 1323.5816
| 11:17 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13238 | 1323.7815
| 11:18 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.1324 | 1323.971
| 11:19 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13242 | 1324.1507
| 11:20 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13243 | 1324.3212
| 11:21 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13245 | 1324.4828
| 11:22 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13246 | 1324.6361
| 11:23 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13248 | 1324.7814
| 11:24 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13249 | 1324.9192
| 11:25 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.1325 | 1325.0499
| 11:26 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13252 | 1325.1739
| 11:27 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13253 | 1325.2914
| 11:28 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13254 | 1325.4028
| 11:29 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13255 | 1325.5085
| 11:30 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13256 | 1325.6087
| 11:31 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13257 | 1325.7038
| 11:32 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13258 | 1325.7939
| 11:33 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13259 | 1325.8793
| 11:34 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.1326 | 1325.9604
| 11:35 | 0.48834 | 650 | 0.016667 | 0.13247 | 1324.6846
| 11:36 | 0.48834 | 650 | 0.016667 | 0.13235 | 1323.4748
| 11:37 | 0.48834 | 650 | 0.016667 | 0.13223 | 1322.3275
| 11:38 | 0.48834 | 650 | 0.016667 | 0.13212 | 1321.2396
| 11:39 | 0.48834 | 650 | 0.016667 | 0.13202 | 1320.2079
| 11:40 | 0.48834 | 650 | 0.016667 | 0.13192 | 1319.2296
3. Malá přestávka | 11:41 | 0.48834 | 650 | 0.016667 | 0.13183 | 1318.3019
| 11:42 | 0.48834 | 650 | 0.016667 | 0.13174 | 1317.4222
| 11:43 | 0.48834 | 650 | 0.016667 | 0.13166 | 1316.588
| 11:44 | 0.48834 | 650 | 0.016667 | 0.13158 | 1315.7969
| 11:45 | 0.48834 | 650 | 0.016667 | 0.1315 | 1315.0468
| 11:46 | 0.48834 | 650 | 0.016667 | 0.13143 | 1314.3354
| 11:47 | 0.48834 | 650 | 0.016667 | 0.13137 | 1313.6608
| 11:48 | 0.48834 | 650 | 0.016667 | 0.1313 | 1313.0211
| 11:49 | 0.48834 | 650 | 0.016667 | 0.13124 | 1312.4145
| 11:50 | 0.48834 | 650 | 0.016667 | 0.13118 | 1311.8393
| 11:51 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13126 | 1312.6465
| 11:52 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13134 | 1313.4119
| 11:53 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13141 | 1314.1378
| 11:54 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13148 | 1314.8261
| 11:55 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13155 | 1315.4788
| 11:56 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13161 | 1316.0977
| 11:57 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13167 | 1316.6846
| 11:58 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13172 | 1317.2412
| 11:59 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13178 | 1317.769
| 12:00 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13183 | 1318.2695
| 12:01 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13187 | 1318.7441
| 12:02 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13192 | 1319.1942
| 12:03 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13196 | 1319.621
| 12:04 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.132 | 1320.0257
| 12:05 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13204 | 1320.4095
| 12:06 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13208 | 1320.7734
| 12:07 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13211 | 1321.1185
| 12:08 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13214 | 1321.4458
| 12:09 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13218 | 1321.7561
| 12:10 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13221 | 1322.0504
| 12:11 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13223 | 1322.3295
| 12:12 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13226 | 1322.5941
| 12:13 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13228 | 1322.8451
| 12:14 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13231 | 1323.083
| 12:15 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13233 | 1323.3087
| 12:16 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13235 | 1323.5227
| 12:17 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13237 | 1323.7256
| 12:18 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13239 | 1323.918
| 12:19 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13241 | 1324.1005
| 12:20 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13243 | 1324.2736
| 12:21 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13244 | 1324.4376
| 12:22 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13246 | 1324.5932
| 12:23 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13247 | 1324.7408
| 12:24 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13249 | 1324.8807
| 12:25 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.1325 | 1325.0134
| 12:26 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13251 | 1325.1392
| 12:27 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13253 | 1325.2585
| 12:28 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13254 | 1325.3717
| 12:29 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13255 | 1325.479
| 12:30 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13256 | 1325.5807
| 12:31 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13257 | 1325.6772
| 12:32 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13258 | 1325.7687
| 12:33 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13259 | 1325.8555
| 12:34 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.13259 | 1325.9377
| 12:35 | 0.50534 | 650 | 0.016667 | 0.1326 | 1326.0158
| 12:36 | 0.48834 | 650 | 0.016667 | 0.13247 | 1324.7371
| 12:37 | 0.48834 | 650 | 0.016667 | 0.13235 | 1323.5245
| 12:38 | 0.48834 | 650 | 0.016667 | 0.13224 | 1322.3747
| 12:39 | 0.48834 | 650 | 0.016667 | 0.13213 | 1321.2844
| 12:40 | 0.48834 | 650 | 0.016667 | 0.13203 | 1320.2504
| 12:41 | 0.48834 | 650 | 0.016667 | 0.13193 | 1319.2699
| 12:42 | 0.48834 | 650 | 0.016667 | 0.13183 | 1318.3401
| 12:43 | 0.48834 | 650 | 0.016667 | 0.13175 | 1317.4584
| 12:44 | 0.48834 | 650 | 0.016667 | 0.13166 | 1316.6223
| 12:45 | 0.48834 | 650 | 0.016667 | 0.13158 | 1315.8295