## C1 ZNOJMO
Poz. číslo | Název | Měrná jednotka | Počet | Cena dodávky jednotková | Cena montáže jednotková | Cena dodávky celkem | Cena montáže celkem
1. | Zařízení č. 1 - Větrání a klimatizace ARO + JIP - přívod
Demontáže a úpravy ARO+JIP
| Demontáž, uskladnění a opětovná montáž stávající VZT jednotky 1.01 (ARO+JIP): | kpl | 1 |  |  |  |  | #REF!
Jednotka ve venkovním provedení, desk. rekuperátor, hygienické provedení
Vp = 8080 m3/h, 2 stupňový filtrace, Vo = 7500 m3/h filtr EU 4
Tlumící vložky 815x850 - 4ks
Vodní ohřívač, vodní chladič, parní zvlhčovač do potrubí
vč.příslušenství - základového rámu s výškově stavitelnými nohami, tlumicí manžety, uzavírací klapky -5kpl, sifon pro odvod kondenzátu
Tlumící podložky pod jednotku Sylomer
směšovací uzel dodá ÚT - pohon MaR, ventil pro chladič dodá RCH
| Demontáž, uskladnění a opětovná montáž 1.02 -Zdroje chladu Qch=39.3 kW, vč.hydraulického modulu, hl. vypínače, reg.ot. vent. a čidla průtoku flow switch, rámu | kpl | 1 |  |  |  |  | #REF!
| Demontáž, uskladnění a opětovná montáž tlumičů hluku | kpl | 1 |  |  |  |  | #REF!
| Demontáž vzt potrubí ve venkovním prostoru, tepelné izolace s oplechováním, montážního a kotvícího materiálu | m² | 155 |  |  |  |  | #REF!
| Úprava stávajícího VZT potrubí | kpl | 1 |  |  |  |  | #REF!
| Dodávka a montáž nového VZT potrubí vč. izolace tl. 60mm s oplechováním | m² | 180 |  |  |  |  | #REF!
| Demontáž vzt potrubí ve vnitřním prostoru 4.NP, vč. kotvícího materiálu | m² | 55 |  |  |  |  | #REF!
| Demontáž izolace ve vnitřním prostoru 4.NP- tepelná a požární | m² | 45 |  |  |  |  | #REF!
| Po instalaci vzt jednotky na střechu 2.NP a a po demontáži provizorního větrání opětovně namontovat demontované potrubí a izolaci do 4NP, případné nové potrubí kusy, v případě poškození dodávka nové izolace | kpl | 1 |  |  |  |  | #REF!
1 | Celkem:
1.03 | Zařízení 1.03 - Dočasné větrání ARO+JIP (4.NP) - nové
1.03 | Přívodní VZT sestava určena k zavěšení pod strop ve vnitřním prostředí, bezrámová konstrukce se zcela hladkým vnitřním pláštěm v sestavě: | kpl | 1
-pružná manžeta,Předfiltr F5, filtr F9
-elektrický ohřívač V= 3800m3/h, požad. výkon 25,4 kW, 400 V
chladič vzduchu - přímý výparník dvouokruhový 2 x 12,5 kW
-přívodní ventilátor s řemenovým převodem V=3800m3/h,stat. tlak 866 Pa, el.příkon=2,5kW, 400V, 50 Hz,el. proud=4,0A, vč. termokontaktů
-filtr F9, pružná manžeta,
1.04.1 | Kondenzační jednotka | ks | 1
Chladící /topný výkon: 9,5 kW /11,2 kW
Chladící/topný příkon 2,4 kW / 3,,9 kW
Zdroj napětí: 380 V/3 fáze/50 Hz
Provozní el. proud: 3,95/ 3,98 A
Doporučené jištění 16 A
včetně propjení chladivovým potrubím, náplní chdiva a izolacemi odolnými UV
délka chladivové potrubí 15 m
Připojovací rozhraní - Master včetně propojení
včetně chladivivého potrubí s náplněmi a izolacemi
1.04.2 | Kondenzační jednotka | ks | 1
Chladící /topný výkon: 9,5 kW /11,2 kW
Chladící/topný příkon 2,4 kW / 3,,9 kW
Zdroj napětí: 380 V/3 fáze/50 Hz
Provozní el. proud: 3,95/ 3,98 A
Doporučené jištění 16 A
včetně propjení chladivovým potrubím, náplní chdiva a izolacemi odolnými UV
délka chladivové potrubí 15 m
Připojovací rozhraní - Slave včetně propojení
včetně chladivivého potrubí s náplněmi a izolacemi
1.03a | Odvodní ventilátor V=3500 m3/h,stat. tlak 253 Pa, el.příkon=1,35kW, 400V, 50 Hz,el. proud=11,2 A, vč. termokontaktu | ks | 1
1.03b | Kompletní systém MaR: | kpl | 1
Řídící jednotka vč. skříně: regulace výkonu ventilátorů, regulace směšování - ovládání servophonu regulačních klapek, snímač tlakové diference ventilátoru a filtrů, regulace elektrického ohřívače, vč. čidla teploty do potrubí a venkovního vzduchu, prostorový ovladač s displayem a čidlem
1.03.10 | Protidešťová žaluzie vč. rámu a síta 955x320 - RAL upřesnit před montáží | ks | 1
1.03.11 | Výfukový kus vč. síta - 710x450 | ks | 1
1.03.15 | Tlumič hluku 920x320x930 | ks | 1
1.03.16 | Tlumič hluku v hyg. prov.- atyp- pro zasunutí do stávajícího potrubního dílu o rozměrech 800x280 - kulisy 100x270x800 - 3 ks vč. rámu pro zasunutí | kpl | 1
1.03.17 | Tlumič hluku v hyg. prov.- atyp- pro zasunutí do stávajícího potrubního dílu o rozměrech 700x400 - kulisy 100x390x550 - 3 ks vč. rámu pro zasunutí | kpl | 1
1.03.18 | Tlumič hluku v hyg. prov.- atyp- pro zasunutí do stávajícího potrubního dílu o rozměrech 900x400 - kulisy 100x390x500 - 4 ks vč. rámu pro zasunutí | kpl | 1
1.03.19 | Tlumič hluku kulisový v hyg. prov.- atyp- kulisy 100x450x1000 - 3ks | kpl | 1
1.03.20 | Regulační klapka 955x320 - se servopohonem LMC 24A-SR | ks | 1
1.03.21 | Regulační klapka 450x315 - se servopohonem LMC 24A-SR | ks | 1
1.03.22 | Regulační klapka 560x450 - se servopohonem LMC 24A-SR | ks | 1
| VZT čtyřhranné potrubí pozink sk. I, vč. tvarovek 30% | m² | 45
| Tepelná a hluková izolace tl. 40 mm | m² | 35
| DEMONTÁŽE - Po ukončení přístavby lůžkového objektu DEMONTOVAT PROVIZORNÍ VĚTRÁNÍ | kpl | 1
a doplnit namontovat zpět potrubí v prostoru JIP
Vzt jednotku a kondenzační jednotky k použití pro větrání vyšetřovny a chlazení serveru
Při demontáži chladících jednotek odsátí chladiva
1.03.90 | Montážní, spojovací a těsnící materíál | sada | 1
Materiál na podpěry a zavětrování
1.03 | Celkem:
2 | Zařízení č. 2 - Větrání infekčního oddělení - přívod
2.01 | Vzduchotechnická jednotka - vnitřní v hygienickém provedení | ks | 1
PŘÍVOD ODVOD
typ zařízení RM 06/15 RM 06/15
objemový průtok 7500 m³/h 2,08 m³/s 7500 m³/h 2,08 m³/s
externí tlaková ztráta 350 Pa -350 Pa / 0 Pa 320 Pa -320 Pa / 0 Pa
rychlost vzduchu (EN 13053) 2,1 m/s (V4) 2,1 m/s (V4)
příkon ventilátoru 3,3 kW 2,2 kW
SFPv hodnota (EN 13779) 1.349 W/m³/s 926 W/m³/s
SFP třida (EN 13779) SFP3 SFP2
celková hmotnost ca 2125,0 kg
ErP stupeň (ekodesign) ErP 2018
typ zařízení větrací jednotka pro jiné než obytné budovy (NRVU)
uspořádání jednotky obousměrná větrací jednotka (BVU)
PŘÍVOD ODVOD
systémová účinnost ventilátoru statická 60,2 % 57,7 %
diferenční tlak vnitřní (referenční) 215 Pa 189 Pa
hladina akustického výkonu na opláštění 57 dB (A)
specifický výkon ventilátoru skutečná hodnota 721 W/m3/s
SFP interní (referenční) žádaná hodnota ErP 2018: 821 W/m³/s
stupeň přenosu tepla skutečná hodnota 73,7 %
ZZT (EN 308) žádána hodnota pro glykolový okruh ErP 2016: >63 %; ErP 2018: >68 %
žádaná hodnota pro ostatní typy ErP 2016: >67 %; ErP 2018: >73 %
max. míra netěsnosti opláštění (k vnějšímu prostředí) zkušební tlak -400 Pa
zkušební tlak +400 Pa
max. míra netěsnosti ZZT(k vnitřnímu prostředí) glykolový okruh ZZT ca 0,02 %
předepsaná hodnota deskový výměník ZZT
zkušební tlak přívod/odvod = 250 Pa (EN 308) křížový ca 0,2 %
protiproudý ca 0,5 %
rotor ZZT ca 5,0 %
(bez proplachovacího a rotujícího vzduchu)
přívodní vzduch
předfiltr
třida M 5
druh konstrukce plochý filtr
návrhová tlaková ztráta 126 Pa
filtr
objemový průtok 7500 m3/h
návrhová tlaková ztráta 132 Pa
druh konstrukce kapsový filtr
počet 2 x 1/1 (592 x 592)
3 x 1/2 (287 x 592)
třída F7
Eurovent třída -
montážní ráma 1 (max. 9) práškově lakovaný
filtrační plocha 21,70 m2
vestavba RM 09/15 - L6
zařízení / délka dílu
váha dílu 37,0 kg
deskový výměník ZZT
obtok boční integrovaný, inkl. vzduchová klapka
objemový průtok 7500 m3/h
tlaková ztráta 150 Pa
provedení standard
typ SV-100/-E/1774/BSK19
výkon vlhký 76,0 kW
venkovní vzduch / vlhkost -15,0 °C / 90%
přívodní / odpadní vzduch 15,2 °C / -0,7 °C
odváděný vzduch / vlhkost 22,0 °C / 40%
účinnost zpětného získávání tepla 81,7 %
zařízení / délka dílu RM 15/18 - L16
účinnost zpětného získávání tepla 73,7 %
H-třida (EN 13053) H1
váha dílu 327,0 kg
náběhová rychlost přívodní vzduch / odváděný vzduch 1,4 / 1,4 m/s
Einfriergrenze -8,2 °C
kondenzátní vana 1.4301
příslušenství
1 ovládací tyč klapky pro servopohon vyvedena ven - dopředu
přímý výparník - 2 okruhy
objemový průtok 7500 m3/h
tlaková ztráta trocken 102 Pa
vstupní vzduch / vlhkost 32,0 °C / 40%
výstupní vzduch / vlhkost 18,0 °C / 83%
chladící médium R410a
výparná teplota 7,0 °C
chladící výkon 43,8 kW
zařízení/délka dílu RM 06/15 - L6
přídavný
váha dílu 80,0 kg
1 sběrač z Cu 0,0 kg
odlučovač kapek - vyjímatelný
rám / lamely 1.4301 / PPTV
kondenzátní vana 1.4301
tlaková ztráta 20 Pa
ohřívač teplovodní
objemový průtok 7500 m³/h
tlaková ztráta 58 Pa
provedení Cu/Al
vstupní vzduch 0,0 °C
výstupní vzduch 24,0 °C
tepelný výkon 60,8 kW
druh média voda
vstup média / výstup 80,0 °C / 60,0 °C
množství média 2,67 m3/h
tlaková ztráta média max. 20,00 Pa
zařízení/délka dílu RM 06/15 - L6
váha dílu 45,5 kg
rám protimrazové ochrany pozink, vyjímatelný
volná komora
objemový průtok 7500 m³/h
zařízení/délka dílu RM 06/15 - L6,59999990463
tlaková ztráta 0 Pa
2 volné obežné kola
objemový prutok každý 3750 m³/h
provedení volné obežné kolo
provozní otácky 2571 1/min
zarízení/délka dílu RM 06/15 - L9
externí tlaková ztráta 350 Pa
interní tlaková ztráta 596 Pa
ztráta zástavbou 45 Pa
tlaková ztráta dyn. 45 Pa
celková tlaková ztráta 1036 Pa
váha dílu 118,0 kg
akustický výkon f Hz *
63 125 250 500 1 k 2 k 4 k 8 k
příslušenství ventilátoru
2 odběry tlaku s připojení k obsl. str. 200-1400 2,0 kg
2 motory
výkon / 1kus 2,5 kW
typ EC116
jmenovité otáčky 2970 1/min
napětí / frekvence 400 V / 50 Hz
odběr proudu 4 A
třída účinnosti IE4
druh ochrany IP 54
účinný tlak při jmenovitém průtoku 915 Pa
provozní otáčky n = 2571 1/min U = 8,66 V
vypočtené max. otáčky n = 2970 1/min U = 10 V
P-třida (EN 13053) P1
spotřebovaný el. výkon na jeden motor Pm = 1,64 kW
SFP-třida podle EN13779 SFP3
ErP-Information (po 327/2011/EG)
ErP stupen (ekodesign) 2015
Trída úcinnosti N skutecná 74,9
Trída úcinnosti N cílová 62
celková úcinnost 68,6%
kategorie merení A
kategorie úcinnosti statická
regulace otácek integrovaný
odváděný vzduch
volná komora
objemový průtok 7500 m³/h
zařízení/délka dílu RM 06/15 - L6
tlaková ztráta 0 Pa
filtr
objemový průtok 7500 m3/h
návrhová tlaková ztráta 118 Pa
druh konstrukce kapsový filtr
počet 2 x 1/1 (592 x 592)
3 x 1/2 (287 x 592)
třída M5
Eurovent třída D
montážní ráma 1 (max. 9) práškově lakovaný
filtrační plocha 12,80 m2
vestavba RM 09/15 - L6
zařízení / délka dílu
váha dílu 21,8 kg
Pro zajištení lepší cistoty a hygieny VZT jednotky budou filtry v dodávce zabalené zvlášt, nenainstalované.
deskový výměník ZZT
objemový průtok 7500 m3/h
tlaková ztráta 150 Pa
zařízení / délka dílu RM 15/18 - L16
2 volné obežné kola
objemový prutok každý 3750 m³/h
provedení volné obežné kolo
provozní otácky 2239 1/min
zarízení/délka dílu RM 06/15 - L6
externí tlaková ztráta 320 Pa
interní tlaková ztráta 285 Pa
ztráta zástavbou 45 Pa
tlaková ztráta dyn. 45 Pa
celková tlaková ztráta 695 Pa
váha dílu 118,0 kg
príslušenství ventilátoru
2 odbery tlaku s pripojení k obsl. str. 200-1400 2,0 kg
2 motory
výkon / 1kus 2,5 kW
typ EC116
jmenovité otáčky 2970 1/min
napětí / frekvence 400 V / 50 Hz
odběr proudu 4 A
třída účinnosti IE4
druh ochrany IP 54
účinný tlak při jmenovitém průtoku 915 Pa
provozní otáčky n = 2239 1/min U = 7,54 V
vypočtené max. otáčky n = 2970 1/min U = 10 V
P-třida (EN 13053) P1
spotřebovaný el. výkon na jeden motor Pm = 1,09 kW
SFP-třida podle EN13779 SFP2
ErP-Information (po 327/2011/EG)
ErP stupen (ekodesign) 2015
Trída úcinnosti N skutecná 74,9
Trída úcinnosti N cílová 62
celková úcinnost 68,6%
kategorie merení A
kategorie úcinnosti statická
regulace otácek integrovaný
2.01a | Parní zvlhčovač s odporovým vyvíječem | ks | 1
Maximální parní výkon 50 kg/h
Nominální příkon 14,9+22,3 kW
Nominální proud 21,5+32,3 A
Jištění F3 25+40 A
Včetně kondenzační hadice 5 m
parní hadice D 57/45 mm - 5 m
Filtr 3/8"
Distribuční trubice pro potrubí
Provozní podmínky
Přípustná okolní teplota/max. vlhkost 1 až 40 °C/75 % r. v.
Přípustný tlak ve VZT systému -1000 Pa až +1500 Pa, s kompenzátorem tlaku až 10 kPa
Zprovoznění vlhčení
servisní technik zástupve výrobce
doprava technika
2.02.1 | Kondenzační jednotka | ks | 1
Chladící /topný výkon: 22,4 kW / 25 kW
Chladící/topný příkon 6,05 kW / 5,84 kW
Zdroj napětí: 380 V/3 fáze/50 Hz
Provozní el. proud: 9,88 / 9,54 A
včetně propjení chladivovým potrubím, náplní chdiva a izolacemi odolnými UV
délka chladivové potrubí 40 m
Připojovací rozhraní - Master včetně propojení
včetně propjení chladivovým potrubím, náplní chdiva a izolacemi odolnými UV
2.02.2 | Kondenzační jednotka | ks | 1
Chladící /topný výkon: 22,4 kW / 25 kW
Chladící/topný příkon 6,05 kW / 5,84 kW
Zdroj napětí: 380 V/3 fáze/50 Hz
Provozní el. proud: 9,88 / 9,54 A
včetně propjení chladivovým potrubím, náplní chdiva a izolacemi odolnými UV
délka chladivové potrubí 42 m
Připojovací rozhraní - Slave
včetně propjení chladivovým potrubím, náplní chdiva a izolacemi odolnými UV
2.03N | Vyšetřovna 202 - posilová jednotka s filtry | ks | 1
Vzduchotechnická jednotka využívana ze zařízení "Dočasného větrání JIP a ARO"
demontáž a montáž do nové pozice
2.04.1 | Kondenzační jednotka - použita kondenzační jednotka demontovaného provizorního větrání 1.04.1 | ks | 1
Demontáž a nová montáž NOVÉ CHLADIVOVÉ POTRUBÍ A NÁPLNĚ
Chladící /topný výkon: 9,5 kW /11,2 kW
Chladící/topný příkon 2,4 kW / 3,,9 kW
Zdroj napětí: 380 V/3 fáze/50 Hz
Provozní el. proud: 3,95/ 3,98 A
Doporučené jištění 16 A
včetně propjení chladivovým potrubím, náplní chdiva a izolacemi odolnými UV
délka chladivové potrubí 58 m
Připojovací rozhraní
2.10 | Nasávací žaluzie | ks | 1
1000 x 800
2.15 | Tlumič hluku 800 x 1000 x 1500 | ks | 1
buňky G200x500x1500 - 8 ks buněk
2.16 | Tlumič hluku 1000 x 750 x 2000 | ks | 1
kulisy 100 x 750 x 2000 s náběhem i výběhem - 5 ks
2.17 | Tlumič hluku 400 x 1000 x 1500 | ks | 1
buňky G200x500x1000 - 4 ks buněk
2.18 | Tlumič hluku 700 x 500 x 1500 | ks | 1
kulisy 100 x 500 x 1500 - 3 ks s náběhem i výběhem
2.20 | Regulační klapka - ruční s aretací | ks | 1
450 x 315
2.21 | Regulační klapka - ruční | ks | 5
D 200
2.22 | Regulační klapka kruhová - ruční | ks | 23
D 180
2.23 | Regulační klapka kruhová - ruční | ks | 4
D 160
2.24 | Regulační klapka - ruční s aretací | ks | 6
500 x 125
2.25 | Požární klapka se servopohonem - 90 min | ks | 1
500 x 315
servopohon 24V
napojí+ovl. EPS, monitoruje MaR
s kontrolním otvorem
2.26 | Požární klapka se servopohonem - 90 min | ks | 1
630x315
servopohon 24V
napojí+ovl. EPS, monitoruje MaR
s kontrolním otvorem
2.27 | Požární klapka se servopohonem - 90 min | ks | 2
500 x 500
servopohon 24V
napojí+ovl. EPS, monitoruje MaR
s kontrolním otvorem
2.28 | Požární klapka se servopohonem - 90 min | ks | 1
D180
servopohon 24V
napojí+ovl. EPS, monitoruje MaR
s kontrolním otvorem
2.40 | Anemostat vířivý - přívod | ks | 4
D300 x 8
2.41 | Mřížka - přívodní nástavec | ks | 23
280 x 140
2.44 | Anemostat vířivý - přívod | ks | 5
D400 x 16
2.46 | Čistý nástavec s přívodním hrdlem obdélník 500 x 100 | ks | 4
587 x 587 s filtrační vložkou H13 - 500 m3/h
2.47 | Čistý nástavec s přívodním hrdlem obdélník 500 x 100 | ks | 2
587 x 587 s filtrační vložkou H13 - 300 m3/h
2.50 | Ohebná Al laminátová hadice, tepelně izolovaná hyg provedení | bm | 8
D 203
2.51 | Ohebná Al laminátová hadice, tepelně izolovaná hyg provedení | bm | 56
D 180
2.53 | Ohebná Al laminátová hadice, tepelně izolovaná hyg provedení | bm | 6
D 160
2.70 | Potrubí čtyřhranné sk.I - pozinkovaný plech | m2 | 175
rovné potrubní díly
| Potrubí čtyřhranné sk.I - pozinkovaný plech | m2 | 162
tvarové potrubní díly
2.70a | Potrubí čtyřhranné sk.I - pozinkovaný plech těsné, čistá montáž | m2 | 48
rovné potrubní díly
| Potrubí čtyřhranné sk.I - pozinkovaný plech | m2 | 42
tvarové potrubní díly
2.71 | Potrubí kruhové Spiro | bm | 2
D 200 včetně 30 % tvarovek
2.72 | Potrubí kruhové Spiro (nástavce na potrubí) | bm | 25
D 180 včetně 30 % tvarovek
2.74 | Potrubí kruhové Spiro | bm | 4
D 160 včetně 30 % tvarovek
2.80 | Izolace tepelné a hlukové | m2 | 290
tl. 60 mm na Al folii
2.81 | Izolace protipožární | m2 | 60
při doizolování potrubí k požární klapce musí odpovídat izolace certifikovanému provedení
2.90 | Montážní, spojovací a těsnící materíál | sada | 1
Materiál na podpěry a zavětrování
2 | Celkem:
2A. | Zařízení č. 2 - Větrání infekčního oddělení - odvod
2A.15 | Tlumič hluku 800 x 1000 x 1000 | ks | 1
buňky G200x500x1000 - 8 ks buněk
2A.16 | Tlumič hluku 800 x 1000 x 1500 | ks | 1
buňky G200x500x1000 - 8 ks buněk
2A.17 | Tlumič hluku 1000 x 750 x 2000 | ks | 1
kulisy 100x750x2000 - 5 ks s náběhem i výběhem
2A.20 | Klapka regulační - ruční | ks | 1
450 x 315
2A.21 | Klapka regulační - ruční | ks | 3
315 x 100
2A.22 | Regulační klapka - ruční | ks | 18
D 200
2A.23 | Regulační klapka - ruční | ks | 1
D 160
2A.23.1 | Regulační klapka - ruční | ks | 2
D 100
2A.24.1 | Klapka regulační - ruční | ks | 2
150 x 100
2A.24.2 | Klapka regulační - ruční | ks | 4
250 x 100
2A.24.3 | Klapka regulační - ruční | ks | 1
200 x 125
2A.24.4 | Klapka regulační - ruční | ks | 1
400 x 200
2A.25 | Požární klapka se servopohonem - 90 min | ks | 1
500 x 315
servopohon 24V
napojí+ovl. EPS, monitoruje MaR
s kontrolním otvorem
2A.26 | Požární klapka se servopohonem - 90 min | ks | 1
630x315
servopohon 24V
napojí+ovl. EPS, monitoruje MaR
s kontrolním otvorem
2A.27 | Požární klapka se servopohonem - 90 min | ks | 2
500 x 500
servopohon 24V
napojí+ovl. EPS, monitoruje MaR
s kontrolním otvorem
2A.40 | Ventil odvodní | ks | 12
D 160
2A.41 | Ventil odvodní | ks | 17
D 200
2A.43 | Anemostat - odvodní | ks | 1
400 x 16
2A.44 | Ventil odvodní | ks | 6
D 100
2A.45 | Anemostat - odvodní čtvercový | ks | 4
400 x 400
2A.46 | Mřížka odsávací | ks | 2
400 x 300 s nástavcem do svislého potrubí
2A.51 | Ohebná Al laminátová hadice, tepelně izolovaná | bm | 30
D 200
2A.52 | Ohebná Al laminátová hadice, tepelně izolovaná hyg provedení | bm | 8
D 250
2A.53 | Ohebná Al laminátová hadice, tepelně izolovaná | bm | 20
D 160
2A.70 | Potrubí čtyřhranné sk.I - pozinkovaný plech | m2 | 168
rovné potrubní díly
| Potrubí čtyřhranné sk.I - pozinkovaný plech | m2 | 158
tvarové potrubní díly
2A.71 | Potrubí kruhové Spiro | bm | 40
DN 200 včetně 30 % tvarovek
2A.80 | Izolace tepelné a hlukové | m2 | 125
tl. 60 mm min vlna na Al folii . Upevněno trny
2A.81 | Izolace protipožární | m2 | 32
při doizolování potrubí k požární klapce musí odpovídat izolace certifikovanému provedení
2A.90 | Montážní, spojovací a těsnící materíál | sada | 1
Materiál na podpěry a zavětrování
2A | Celkem:
3A. | Zařízení č. 3 - Větrání umývárny - odvod
3A.01 | Odsávací ventilátor diagonální do kruhového potrubí D 160 | ks | 1
350 m3/h 150 Pa, 50/44 W, 230V, 0,22/0,19 A
3A.10 | Výfuková hlavice | ks | 1
D160
3A.11 | Rotační samotahová hlavice | ks | 2
D160
3A.15 | Tlumič hluku do kruhovéh potrubí | ks | 2
D160, l 600
3A.20 | Přetlaková klapka - samočinná | ks | 1
D160
3A.40 | Ventil odvodní | ks | 4
D 100
3A.41 | Ventil odvodní | ks | 4
D 160
3A.42 | Mřížka na potrubí d160 | ks | 4
3A.50 | Ohebná Al laminátová hadice, tepelně izolovaná | bm | 6
D 100
3A.51 | Ohebná Al laminátová hadice, tepelně izolovaná | bm | 1.5
D 160
3A.71 | Potrubí kruhové Spiro | bm | 56
DN 160 včetně 30 % tvarovek
3A.72 | Potrubí kruhové Spiro | bm | 2
DN 100 včetně 30 % tvarovek
3A.90 | Montážní, spojovací a těsnící materíál | sada | 1
Materiál na podpěry a zavětrování
3A | Celkem:
4. | Zařízení č. 4 - Větrání rozvodny 127 - odvod
4.10 | Žaluzie protidešťobvá - pro D160 | ks | 1
4.20 | Přetlaková klapka - samočinná | ks | 1
D160
4.40 | Mřížka na potrubí d160 | ks | 1
4.71 | Potrubí kruhové Spiro | bm | 1
DN 160 včetně 30 % tvarovek
4A.01 | Odsávací ventilátor diagonální do kruhového potrubí D 160 | ks | 1
350 m3/h 150 Pa, 50/44 W, 230V, 0,22/0,19 A
4A.10 | Žaluzie protidešťobvá - pro D160 | ks | 1
4A.15 | Tlumič hluku do kruhovéh potrubí | ks | 1
D160, l 600
4A.20 | Přetlaková klapka - samočinná | ks | 1
D160
4A.40 | Mřížka na potrubí d160 | ks | 1
4A.71 | Potrubí kruhové Spiro | bm | 5
DN 160 včetně 30 % tvarovek
4A.90 | Montážní, spojovací a těsnící materíál | sada | 1
Materiál na podpěry a zavětrování
4A | Celkem:
11. | Zařízení č. 11 - Požární větrání
11.01 | Ventilátor potrubní | ks | 2
Otáčky 1/min 1360/1200/970/730
Výkon W 407/323/263/190
Proud A 1,69/1,83/1,87/1,72
Napětí V 230/170/140/115
Průtok (0 Pa) [m3/h] 3750/3230/2630/1950
Teplota °C +40 až -40
Průměr připojení mm 355
Hmotnost kg 24,6
technický standard TD 4000/355 IP54
11.02 | Ventilátor potrubní | ks | 1
Otáčky 1/min 1400/1320/1210/960
Výkon W 680/577/530/453
Proud A 2,92/3,24/3,66/4,06
Napětí V 230/170/140/115
Průtok (0 Pa) [m3/h] 5310/4860/4440/3580
Teplota °C +40 až -40
Průměr připojení mm 400
Hmotnost kg 36,0
technický standard TD 6000/400 IP54
11.10 | Nasávací žaluzie | ks | 1
1000 x 800
11.20 | Klapka uzavírací těsná včetně servopohonu s havarijní funkcí | ks | 1
1200 x 400
tepelně zaizolované - výkon 0,10 kW
Napětí 230 V
11.40 | Vyústka komfortní pevné listy - regulace R1 | ks | 3
600 x 300
11.41 | Vyústka komfortní pevné listy - regulace R1 | ks | 3
250 x 400
11.70 | Potrubí čtyřhranné sk.I | bm | 52
tvarové díly
11.80 | Tepelná izolace | m2 | 12
11.90 | Montážní a spojovací materál | sada | 1
11 | Celkem:
11A. | Zařízení č. 11 - Požární větrání - odvod vzduchu z předsíní
11A.10 | Výdechový díl s mřížkou | ks | 1
355x260
11A.20 | Klapka uzavírací těsná včetně servopohonu s havarijní funkcí | ks | 1
355x260
tepelně zaizolované - výkon 0,10 kW
Napětí 230 V
11A.40 | Vyústka komfortní pevné listy - regulace R1 | ks | 3
600 x 300
11A.70 | Potrubí čtyřhranné sk.I | bm | 30
tvarové díly
11A.90 | Montážní a spojovací materál | sada | 1
11A | Celkem:
CH1 | Zařízení CH1 - Chlazení pokojů
Chladící systém s přímým výparem a řízeným průtokem chladiva
CH1.01 | VENKOVNÍ JEDNOTKA - SYSTÉM VRV | ks | 1
Chladící /topný výkon: 40 kW / 45 kW
Chladící/topný příkon 11,69 kW / 12,53 Kw
Zdroj napětí: 380 V/3 fáze/50 Hz
Provozní el. proud: 19,7 / 21,1 A
Doporučené jištění 40 A
CH1.02 | VNITŘNÍ NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA | ks | 8
míst. č. | Chladící /topný výkon: 1,7 kW / 1,9 kW
207,211, | Chladící/topný příkon 0,04 kW / 0,04 kW
249, 251, | Zdroj napětí: 220 V/1 fáze/50 Hz
255, 257, | Provozní el. proud: 0,20 A
261,263 | včetně čerpadla kondenzátu a nástěnného ovladače s propojením
CH1.03 | VNITŘNÍ NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA | ks | 5
míst. č. | Chladící /topný výkon: 2,2 kW / 2,5 kW
238, 243, | Chladící/topný příkon 0,04 kW / 0,04 kW
245, 267, | Zdroj napětí: 220 V/1 fáze/50 Hz
269 | Provozní el. proud: 0,20 A
včetně čerpadla kondenzátu a nástěnného ovladače s propojením
CH1.04 | VNITŘNÍ NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA | ks | 2
míst. č. | Chladící /topný výkon: 2,8 kW / 3,2 kW
210, 237 | Chladící/topný příkon 0,04 kW / 0,04 kW
Zdroj napětí: 220 V/1 fáze/50 Hz
Provozní el. proud: 0,20 A
včetně čerpadla kondenzátu a nástěnného ovladače s propojením
CH1.05 | VNITŘNÍ NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA | ks | 2
míst. č. | Chladící /topný výkon: 3,6 kW / 4,0 kW
233, 240 | Chladící/topný příkon 0,04 kW / 0,04 kW
Zdroj napětí: 220 V/1 fáze/50 Hz
Provozní el. proud: 0,20 A
včetně čerpadla kondenzátu a nástěnného ovladače s propojením
CH2.11 | Chladivové rozvody kompletní, potrubí vč náplní
včetě T rozboček, izolací
ovládací a komunikační projení propojení vnitřních a vnější jednotky
propojení nástěnných ovladačů a jednotek
P1 | Potrubí chladivové 12,7 / 28,58 | bm | 22
P3 | Potrubí chladivové 9,52 / 22,2 | bm | 17
P2 | Potrubí chladivové 9,52 / 19,05 | bm | 6
P5 | Potrubí chladivové 6,3 / 12,7 | bm | 25
P6 | Potrubí chladivové15,8 /28,58 | bm | 24
P7 | Potrubí chladivové 9,52 / 12,7 | bm | 29
P8 | Potrubí chladivové 12,7 / 15,88 | bm | 16
J1 | Rozbočovací díly T - kapalina + plyn | ks | 3
J3 | Rozbočovací díly T - kapalina + plyn | ks | 8
J2 | Rozbočovací díly T - kapalina + plyn | ks | 7
CH2.90 | Montážní, spojovací a těsnící materiál včetně pomocného | ks | 1
materiálu na výrobu konzol a rámů potřebných pro montáž
jednotlivých elementů a jednotek
materiál pro uložení vnějších chladícíh jednotek, pozink rám
CH1 | Celkem:
CH2 | Zařízení CH2 - Chlazení serveru
Chladící jednotka typu Split
Venkovní jednotka - využita z demontovaného provizorního větrání JIP-ARO
venkovní jednotka demontáž a nová montáž
CH2.01 | VNITŘNÍ PODSTROPNÍ JEDNOTKA | ks | 1
míst. č. | připojena jako splitová k venkovní kondenzační jednotce na pozici 2.04.1N
216 | Chladící /topný výkon: 12,5 kW / 14 kW
Chladící/topný příkon 3,87 kW / 3,67 kW
včetně čerpadla kondenzátu a nástěnného ovladače s propojením
CH2.04.1N | Kondenzační jednotka - použita kondenzační jednotka demontovaného provizorního větrání 1.04.2
| Demontáž a nová montáž NOVÉ CHLADIVOVÉ POTRUBÍ A NÁPLNĚ | ks | 1
NOVÉ CHLADIVOVÉ POTRUBÍ A PROPOJENÍ
Chladící /topný výkon: 9,5 kW /11,2 kW
Chladící/topný příkon 2,4 kW / 3,,9 kW
Zdroj napětí: 380 V/3 fáze/50 Hz
Provozní el. proud: 3,95/ 3,98 A
Doporučené jištění 16 A
včetně propjení chladivovým potrubím, náplní chdiva a izolacemi odolnými UV
délka chladivového potrubí 38 m
Připojovací rozhraní
| Montážní, spojovací a těsnící materiál včetně pomocného | sada | 1
materiálu na výrobu konzol a rámů potřebných pro montáž
jednotlivých elementů a jednotek
materiál pro uložení vnějších chladícíh jednotek, pozink rám
CH2 | Celkem:
REKAPITULACE NÁKLADŮ
Zařízení č. 1 - Větrání a klimatizace ARO + JIP - přívod
Zařízení 1.03 - Dočasné větrání ARO+JIP (4.NP) - nové
Zařízení č. 2 - Větrání infekčního oddělení - přívod
Zařízení č. 2 - Větrání infekčního oddělení - odvod
Zařízení č. 3 - Větrání umývárny - odvod
Zařízení č. 4 - Větrání rozvodny 127 - odvod
Zařízení č. 11 - Požární větrání
Zařízení č. 11 - Požární větrání - odvod vzduchu z předsíní
Zařízení CH1 - Chlazení pokojů
Zařízení CH2 - Chlazení serveru
MEZISOUČET
| Náklady na dopravu | 2.5%
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
| Zařízení staveniště | 1.9% | 0
| Komplexní vyzkoušení | hod | 100
| Zaregulování zařízení | hod | 40
| Revize protipožárních klapek | ks | 9
| Zaškolení obsluhy | hod | 2
| PD, dokumentace skutečného provedení | ks | 1
DOPLŇKOVÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
MEZISOUČET
C E L K E M

## List1
| 2 | [8 empty] | 2A
| rovný |  |  |  | tvarovaný |  |  |  |  | rovný |  |  |  | tvarovaný
| šířka | výška | délka | plocha | šířka | výška | délka | plocha |  | šířka | výška | délka | plocha | šířka | výška | délka | plocha
1.PP |  |  |  | 0 | 0.8 | 1 | 10 | 36 | 1.PP | 0.8 | 1 | 3 | 10.8 | 0.8 | 1 | 3 | 10.8
[10 empty] | 0.63 | 0.5 | 40 | 90.4 | 0.63 | 0.5 | 6 | 13.56
[10 empty] | 0.2 | 0.2 | 10 | 8 | 0.2 | 0.2 | 6 | 4.8
1.NP |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.25 | 4 | 8.4 | 1.NP | 0.8 | 0.25 | 7 | 14.7 | 0.8 | 0.25 | 10 | 21
| 0.63 | 0.25 | 10 | 17.6 | 0.63 | 0.25 | 2 | 3.52 |  | 0.63 | 0.25 | 25 | 44 | 0.63 | 0.25 | 2 | 3.52
| 0.5 | 0.25 | 18 | 30 | 0.5 | 0.25 | 2 | 3 |  | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 2.4
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.4 | 0.15 | 16 | 17.6 | 0.4 | 0.15 | 1 | 1.1
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.25 | 0.25 | 9 | 9 | 0.25 | 0.25 | 3 | 3
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 195.7 |  |  |  | 60.18
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0
0
| 3 | [8 empty] | 3A
| rovný |  |  |  | tvarovaný |  |  |  |  | rovný |  |  |  | tvarovaný
| šířka | výška | délka | plocha | šířka | výška | délka | plocha |  | šířka | výška | délka | plocha | šířka | výška | délka | plocha
1.PP | 0.6 | 0.5 | 8 | 17.6 | 0.6 | 0.5 | 4 | 8.8 | 1.PP | 0.6 | 0.5 | 7 | 15.4 | 0.6 | 0.5 | 4 | 8.8
| 0.4 | 0.4 | 25 | 40 | 0.4 | 0.4 | 8 | 12.8 |  | 0.4 | 0.4 | 25 | 40 | 0.4 | 0.4 | 8 | 12.8
| 0.315 | 0.25 | 40 | 45.2 | 0.315 | 0.25 | 3 | 3.39 |  | 0.315 | 0.25 | 45 | 50.85 | 0.135 | 0.25 | 4 | 3.08
|  |  |  | 0 | 0.135 | 0.9 | 3 | 6.21 | [5 empty] | 1 | 0.2 | 3 | 7.2
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.NP | 0.71 | 0.25 | 7 | 13.44 | 0.71 | 0.25 | 4 | 7.68 | 2.NP | 0.71 | 0.25 | 7 | 13.44 | 0.71 | 0.25 | 4 | 7.68
| 0.63 | 0.225 | 20 | 34.2 | 0.63 | 0.225 | 2 | 3.42 |  | 0.63 | 0.225 | 20 | 34.2 | 0.63 | 0.225 | 2 | 3.42
| 0.4 | 0.2 | 12 | 14.4 | 0.4 | 0.2 | 2 | 2.4 |  | 0.4 | 0.2 | 12 | 14.4 | 0.4 | 0.2 | 2 | 2.4
| 0.315 | 0.18 | 25 | 24.75 |  |  |  | 0 |  | 0.315 | 0.18 | 28 | 27.72 | 0.135 | 0.18 | 2 | 1.26
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 196.01 |  |  |  | 46.64
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 189.59 |  |  |  | 0
44.7

## List2
| 1 | [8 empty] | 1A
| rovný |  |  |  | tvarovaný |  |  |  |  | rovný |  |  |  | tvarovaný
| šířka | výška | délka | plocha | šířka | výška | délka | plocha |  | šířka | výška | délka | plocha | šířka | výška | délka | plocha
1.PP | 2.6 | 0.5 | 9 | 55.8 | 2.6 | 0.5 | 1.5 | 9.3 | 1.PP | 1.5 | 2.6 | 4 | 32.8 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.315 | 2.6 | 1 | 5.83 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.45 | 2.6 | 1 | 6.1 | 0.45 | 2.6 | 2 | 12.2
1.NP |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.NP |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 44.73 |  |  |  | 12.2
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0
0