TECHNICKÁ  ZPRÁVA

- Identifikační údaje stavby

Název stavby 			: III/4121 Kuchařovice – Znojmo, 2. stavba

Objekt				: C 312 Přeložka odlehčovací stoky DN 1000

Stupeň PD 			: PDPS

Objednatel			: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

IČ 709 325 81

Gen.projektant 	: SILNIČNÍ PROJEKT spol.s r.o. Brno,

Šumavská 31, 602 00  Brno

IČ 469 688 22

Zhotovitel			: Silniční projekt spol.s r.o. Brno

Kraj				: Jihomoravský

Katastr.území			: k.ú. Znojmo - město

- Účel a zdůvodnění stavby

Stávající odlehčovací stoka DN 1000 TRZ je vyústěna hned za mostem č.4121-2 do toku Leska. Most bude rekonstruován a rozšířením. Vyústění není možné zachovat v původní poloze. Na odlehčovací stoku bude vložena šachta pro změnu směru potrubí a odlehčovací stoka bude vyústěna v křídle nového mostu.

- Použité podklady

Pro zpracování tohoto projektu byla použita katastrální mapa 1:1000 a polohopisná a výšková státní mapa 1 : 5000 (souřadnicový systém JTSK, výškový systém baltský po vyrovnání). Dílčí výškové měření v terénu. Zakreslené inženýrské sítě získané od jejich správců.

- Hydrologické poměry

Lokalita je hydrologicky zařazena do povodí toku Leska, číslo hydrologického pořadí : 1-13-03-026. Leska je pravostranným přítokem Dyje. Správcem toku je Zemědělská a vodohospodářská správa Znojmo.

- Příprava pro výstavbu

Na staveniště kanalizace je nutné provést odstranění zeminy. V ochranných pásmech dotčených inženýrských sítí je nutno dodržovat předepsaná bezpečnostní ustanovení, zejména zákaz použití strojního výkopu. V době zpracování tohoto projektu pro realizaci stavby se na staveništi resp.v jeho těsné blízkosti nacházejí tyto inženýrské sítě:

- kabely veřejného osvětlení

- kabely NN

Všechna tato podzemní vedení včetně plánovaných a rušených inženýrských sítí jsou informativně zakreslena v situaci dle podkladů správců sítí a dle místního šetření. Před zahájením zemních prací je nutné situování inženýrských sítí ověřit vytýčením přímo v terénu příp.ručně kopanými sondami.

- Technické  řešení

Odlehčovací stoka je navržena z železobetonového potrubí DN 1000 v délce 6,0 m. Vyústění potrubí bude ve stejné výšce a spádu jako stávající vyústění. Kóta vyústění 246,26 m n.m. Vyústění bude v místě mostního křídla, kde bude provedena i úprava dna toku v rámci rekonstrukce mostu.

Železobetonové potrubí bude s čedičovou výstelkou 180°, protože návrhová rychlost je 4,25 m/s (výpočet proveden firmou POYRY dle generelu města Znojmo). Potrubí bude uloženo do betonového lože =120°. Na upravené dno se osadí betonové podkladní pražce a na ně se uloží trouby. Zásyp rýhy se provádí po úspěšné zkoušce vodotěsnosti potrubí a to k úrovni okolního terénu. Zásyp bude proveden výkopkem  zrnitosti do 30 mm se zhutněním po vrstvách tl.max.150 mm.

Vstupní šachta je navržena v lomovém místě a v místě připojení kanalizace DN 500. Šachta bude prefabrikovaná čtvercová WN 1500. Stupadla v šachtě budou tyčová potažená PE povlakem, osazena budou ve stejné osové vzdálenosti, vzdálenost mezi dnem a posledním stupadlem bude max.0,4 m. V kónusu bude stupadlo kapsové.

Žlábek ve dně šachty a podesta bude vystrojena z čedičových obkladů.  Poklop šachty bude typu BEGU tř.únosnosti B 125 a bude osazen 10 cm nad terén.

Stávající část odlehčovací stoky DN 1000, která bude zrušena bude vybourána v celé délce 4,4 m.

Objekt je zpracován v souladu s ČSN 75 6101.

- Vliv stavby na životní prostředí

Negativní vliv stavby na životní prostředí se projeví pouze dočasně při provádění stavby zvýšenou hlučností, prašností  atp. Tyto vlivy musí zhotovitel minimalizovat optimální organizací stavby a dalšími účinnými opatřeními  (technický stav strojového parku, čištění vozovek, úklid na staveništi atp.).

- Zemní práce

Výkopy pro potrubí budou prováděny se svislými stěnami – pažené. Třída těžitelnosti zemin tř.3. Výkopek bude uložen podél rýhy. Přebytečný výkopek bude odvezen na skládku.

Výkopové práce budou provedeny v souladu s TP 146.

- Zkouška vodotěsnosti

Zkouška vodotěsnosti na potrubí bude prováděna podle ČSN 75 6909. Zkouška se provádí po úsecích mezi dvěma vstupními šachtami nebo jinými objekty na síti. Zkouška bude prováděna po odstranění pažení a provedení zásypu rýhy. Před zkouškou vodotěsnosti je nutno utěsnit a zaslepit všechny otvory. Zkoušku vodotěsnosti lze provést vodou nebo vzduchem.

- Vytýčení

Výškový systém: B.p.v.

Souřadnicový systém: JTSK

Zákres inženýrských sítí je pouze informativní. Před začátkem stavebních prací je nutno nechat vytýčit všechny stávající inženýrské sítě ve spolupráci s jejich správci a viditelně vyznačit v terénu. Práce v ochranných pásmech provádět za odborného dozoru tak, aby nedošlo k jejich poškození.

+------+----------+-------------+-------------+

| Číslo|Staničení | Souřadnice Y| Souřadnice X|

|šachty| stoky(km)|     (m)     |     (m)     |

+------+----------+-------------+-------------+

| VÝUST|  0.000000| 642012.96130|1193183.44111|

+------+----------+-------------+-------------+

|    1 |   .006000| 642018.22518|1193186.32062|

+------+----------+-------------+-------------+

- Péče o bezpečnost práce

Při provádění stavby a zemních pracích nutno dodržovat normu ČSN 73 3050 a ČSN 75 6101 čl.7. zvláště dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Podrobně viz Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č.324/1990 Sb., O bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích ze dne 31.července 1990.  Dále musí být dodrženy veškeré bezpečnostní předpisy a normy, především ČSN 34 3100  a ČSN 34 3108 pro práce prováděné v ochranných písmech inženýrských sítí.

Při vyjíždění mechanismů ze staveniště na komunikaci zajistit příslušné dopravní značení zohledňující výjezd ze staveniště. Udržovat čistotu na komunikaci.

Správcem  odlehčovací stoky je VAS, a.s. Znojmo.

Brno, červen 2009 					          Vypracovala: Ing. D.Šimkovičová