## Ústřední vytápění
ZADÁNÍ
Stavba: |  | Stavební úpravy objektu a oprava zpevněných ploch, k.ú. Hostim, č.parc. st.1, st.2
Objekt: |  | Ústřední vytápění
Objednatel: |  | Jm kraj, Žerotínovo nám.449/3, 602 00 Brno
Zhotovitel: |  |  |  |  | Zpracoval:
Místo: |  | k.ú. Hostim, č.parc. st.1, st.2 |  |  | Datum:
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 1452663.8626
|  | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 156440.2161
136 | 713 | 713411112 | Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem 2x | m2 | 10 | 481.9 | 4819
137 | 631 | 631516720 | pás lamelový LSP H tl.60 mm | m2 | 10 | 586.5 | 5865
1 | 713 | 713463211 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm | m | 680 | 92 | 62560
2 | 713 | 713463212 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 100 mm | m | 18 | 172.5 | 3105
3 | 713 | 713463213 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 150 mm | m | 1 | 172.5 | 172.5
4 | 713 | 713463215 | Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm | m | 130 | 138 | 17940
5 | 631 | 631548010 | pouzdro potrubní izolační z min. vaty plus AL folie, D 18/20 mm | m | 315 | 58.7 | 18490.5
6 | 631 | 631548020 | pouzdro potrubní izolační z min. vaty plus Al folie, D 22/20 mm | m | 140 | 67.9 | 9506
7 | 631 | 631548220 | pouzdro potrubní izolační z min. vaty plus Al folie, D 28/25 mm | m | 190 | 80.5 | 15295
8 | 631 | 631548380 | pouzdro potrubní izolační z min. vaty plus Al folie, D 35/30 mm | m | 165 | 87.4 | 14421
9 | 631 | 631546050 | pouzdro potrubní izolační z min. vaty plus Al folie, D 60/50 mm | m | 15 | 150.7 | 2260.5
10 | 631 | 631546100 | pouzdro potrubní izolační z min. vaty plus Al folie, D 108/50 mm | m | 3 | 246.1 | 738.3
11 | 631 | 631546140 | pouzdro potrubní izolační z min. vaty plus Al folie, D 159/50 mm | m | 1 | 358.8 | 358.8
12 | 713 | 998713201 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | % | 790.101 | 1.15 | 908.6161
|  | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 4125.6726
13 | 721 | 721174044 | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 70 | m | 4 | 243.8 | 975.2
14 | 721 | 7211740451 | Hadice PE, PVC, DN25 | m | 4 | 136.9 | 547.6
15 | 721 | 721226521 | Zápachová uzávěrka nástěnná pro pračku a myčku DN 40 | kus | 2 | 1217.9 | 2435.8
16 | 721 | 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 | m | 4 | 12.7 | 50.8
17 | 721 | 998721201 | Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m | % | 40.094 | 2.9 | 116.2726
|  | 731 | Ústřední vytápění - kotelny |  |  |  | 174772.883
19 | 731 | 731119621 | Toná zkouška a zaškolení obsluhy | hod | 24 | 250 | 6000
20 | 731 | 731244494 | Montáž kotle ocelového závěsného na plyn kondenzačního o výkonu do 45 kW | soubor | 1 | 5500 | 5500
21 | 731 | 73124449611 | Kondenzační kotel s nerez výměníkem12-49kW(50/30°C) 10,9-45kW(80/60°C), Vs200HO1B, B2HA41,98%Hs, 109%Hi,spaliny 80/125, hmotnost 65kg,rozměr L380, š480, h850,včetně regulace dvou směšovaných větví,ohřevu TUV, a vzt clony | soubor | 1 | 99475 | 99475
22 | 731 | 73124449612 | Připojovací sada topného okruhu 45-60 kW s vysoceefektivním oběhovým čerpadlem pro navržený kotel | soubor | 1 | 16675 | 16675
23 | 731 | 73124449613 | Pojistná skupina dle ČSN 030830 pro navržený kotel | soubor | 1 | 5750 | 5750
24 | 731 | 731244497 | Rozšíření EA1 7452091 | soubor | 1 | 10005 | 10005
25 | 731 | 7312444973 | Čidlo teploty zásobníku l=3750 /7179114/ | soubor | 1 | 3588 | 3588
26 | 731 | 73124449731 | Ponorné čidlo teploty hydraul. výhybky l=3750 /7179488/ | soubor | 1 | 4071 | 4071
27 | 731 | 73124451621 | Odvod spalin-Základní sada šachty D80 (patní koleno s kotvením, rozpěrky, zakrytí šachty) | kpl | 1 | 8970 | 8970
28 | 731 | 73124451622 | Odvod spalin-Kouřovod D 80, 1,95 m | kpl | 4 | 1380 | 5520
29 | 731 | 73124451623 | Odvod spalin-Kouřovod AZ trubka D 80/125, 0,5 m | kpl | 2 | 920 | 1840
30 | 731 | 73124451624 | Odvod spalin-Kouřovod AZ revizní koleno D 80/125, 87°, | kpl | 1 | 2449.5 | 2449.5
31 | 731 | 73124451625 | Odvod spalin-Revizní T-kus přímý D 80 | kpl | 1 | 2139 | 2139
32 | 731 | 73124451626 | Odvod spalin-Stěnová clona D 80/125 | kpl | 1 | 1748 | 1748
33 | 731 | 998731201 | Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 6 m | % | 1737.305 | 0.6 | 1042.383
|  | 732 | Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  | 207043.4516
34 | 731 | 732111128 | Tělesa rozdělovačů a sběračů DN 100 z trub ocelových bezešvých | kus | 2 | 9200 | 18400
35 | 731 | 732111228 | Příplatek k rozdělovačům a sběračům za každých dalších 0,5 m tělesa DN 100 | kus | 2 | 2300 | 4600
36 | 731 | 732111312 | Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 20 | kus | 5 | 937.25 | 4686.25
37 | 731 | 732111314 | Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 25 | kus | 6 | 1098.25 | 6589.5
38 | 731 | 732111315 | Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 32 | kus | 2 | 1328.25 | 2656.5
39 | 731 | 732111318 | Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 50 | kus | 2 | 1932 | 3864
40 | 731 | 732113103 | Vyrovnávač dynamických tlaků DN 65 PN 6 hydraulický přírubový | kus | 1 | 5175 | 5175
41 | 731 | 732199100 | Montáž orientačních štítků | soubor | 24 | 69 | 1656
42 | 731 | 732211122 | Ohřívač stacionární zásobníkový s jedním výměníkem 2m2, PN 1,0/1,6 o objemu 373 l, D-650, H-1926, TUV 45°-1423 l/hod. | soubor | 1 | 56350 | 56350
43 | 731 | 732331619 | Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 140 litrů | soubor | 1 | 5661.45 | 5661.45
44 | 731 | 732331714 | Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení PN 1,0 o objemu 25 litrů | soubor | 1 | 2099.9 | 2099.9
45 | 731 | 732331777 | Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 3/4 k měření tlaku | kus | 1 | 473.8 | 473.8
46 | 731 | 732331778 | Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 1 k měření tlaku | kus | 1 | 554.3 | 554.3
47 | 731 | 732422343 | Čerpadlo teplovodní závitové M3 25-60, DN 25, PN10, G1 1/2" výtlak 4,5 m, průtok 1,2 m3/h, 230V, dpc konst. Pro TUV a VZT | soubor | 2 | 10938.8 | 21877.6
48 | 731 | 7324223431 | Čerpadlo teplovodní závitové M3 25-80, DN 25, PN10, G1 1/2" výtlak 4,5 m, průtok 1,8 m3/h, 230V, dpc konst. Pro 1.NP a 2.NP | soubor | 2 | 10938.8 | 21877.6
49 | 731 | 732422347 | Čerpadlo teplovodní závitové nerezové A2 25-40 N 180, DN 25, G1 1/4", PN10, výtlak 4 m, průtok 0,5 m3/h, 230V, dpc konst. Cirkulace TUV | soubor | 1 | 17153.4 | 17153.4
50 | 731 | 7324821111 | Automatický změkčovací filtr pitné vody 17, Q-1,8 m3/hod., 0,15 - 0,6 MPa, kapacita 10,2 mol, náplň 17 l, 230 V, půdorys 350x470 mm, h-1120 mm, hm. 25 kg, plus 50 kg soli | kpl | 1 | 22080 | 22080
51 | 731 | 7324821112 | Ruční změkčovací filtr kotlové vody 108 vybavený vodoměrem a uzávěry, Q-1,0 m3/hod., 0,1 - 0,6 MPa, kapacita 4,8 mol, náplň 8 l, 230 V, půdorys D 180 mm, h-410 mm, hm. 8 kg, plus 20 kg soli | kpl | 1 | 9085 | 9085
52 | 731 | 732482114 | Filtr mechanických nečistot G 1 1/2"", 6m3/hod. | kpl | 1 | 358.8 | 358.8
53 | 731 | 7324821141 | Vodoměr závitový na studenou vodu, 2m3/hod. | kpl | 1 | 609.5 | 609.5
54 | 731 | 998732201 | Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 6 m | % | 2058.086 | 0.6 | 1234.8516
|  | 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  |  | 370481.4412
55 | 731 | 733111113 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 15 | m | 10 | 253 | 2530
56 | 731 | 733111118 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 50 | m | 15 | 455.4 | 6831
57 | 731 | 733141102 | Odvzdušňovací nádoba z trubek ocelových do DN 50 | kus | 7 | 575 | 4025
58 | 731 | 733190107 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 | m | 10 | 20.7 | 207
59 | 731 | 733190108 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50 | m | 15 | 25.3 | 379.5
60 | 731 | 733223202 | Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1 | m | 120 | 239.2 | 28704
61 | 731 | 733223203 | Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1 | m | 15 | 277.15 | 4157.25
62 | 731 | 733223204 | Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1 | m | 60 | 358.8 | 21528
63 | 731 | 733223205 | Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 28x1,5 | m | 45 | 563.5 | 25357.5
64 | 731 | 733223206 | Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 35x1,5 | m | 25 | 817.65 | 20441.25
65 | 731 | 733224203 | Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 18x1 | m | 15 | 92 | 1380
66 | 731 | 733224204 | Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 22x1 | m | 18 | 115 | 2070
67 | 731 | 733224205 | Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 28x1,5 | m | 45 | 172.5 | 7762.5
68 | 731 | 733224206 | Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 35x1,5 | m | 25 | 241.5 | 6037.5
69 | 731 | 733224222 | Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1 | kus | 124 | 51.75 | 6417
70 | 731 | 733291101 | Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 | m | 265 | 32.2 | 8533
71 | 731 | 7333222011 | Potrubí plastové z PEX/AL/PEX spojované lisováním D 18x2 | m | 180 | 274.85 | 49473
72 | 731 | 7333222021 | Potrubí plastové z PEX/AL/PEX spojované lisováním D 20x2 | m | 80 | 340.4 | 27232
73 | 731 | 7333222031 | Potrubí plastové z PEX/AL/PEX spojované lisováním D 26x3 | m | 145 | 443.9 | 64365.5
74 | 731 | 7333222041 | Potrubí plastové z PEX/AL/PEX spojované lisováním D 32x3 | m | 140 | 512.9 | 71806
75 | 731 | 733391101 | Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 32x3,0 | m | 545 | 17.25 | 9401.25
76 | 731 | 998733201 | Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | % | 3686.3825 | 0.5 | 1843.1913
|  | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 179590.2146
77 | 731 | 734173216 | Spoj přírubový PN 6/I do 200°C DN 65 | soubor | 4 | 818.8 | 3275.2
78 | 731 | 734211113 | Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 10 do 120°C otopných těles | kus | 65 | 98.9 | 6428.5
79 | 731 | 734220101 | Ventil závitový regulační přímý G 3/4 PN 20 do 100°C vyvažovací, kvs - 5,7 | kus | 3 | 2418.45 | 7255.35
80 | 731 | 734220102 | Ventil závitový regulační přímý G 1 PN 20 do 100°C vyvažovací- kvs - 8,7 | kus | 1 | 2820.95 | 2820.95
82 | 731 | 734221684 | Termostatická hlavice kapalinová s vestavěným čidlem PN 10 do 110°C, | kus | 62 | 362.25 | 22459.5
81 | 731 | 734222815 | Ventil závitový regulační s nastavitelnou regulací DN15, PN10, 120°C, kvs 0,67, nastavení 1-8 | kus | 62 | 483 | 29946
83 | 731 | 734242414 | Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C | kus | 4 | 447.35 | 1789.4
84 | 731 | 734242415 | Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C | kus | 3 | 496.8 | 1490.4
85 | 731 | 734251215 | Ventil závitový pojistný rohový G 1" provozní tlak od 2,5 do 6 barů | kus | 1 | 1315.6 | 1315.6
86 | 731 | 734261420 | Šroubení regulační radiátorové DN15, kvs-1,61, PN10, 120°C, s vypouštěním, nastavení 1,5-4,5 | kus | 62 | 235.75 | 14616.5
87 | 731 | 734291123 | Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový | kus | 37 | 174.8 | 6467.6
88 | 731 | 734291244 | Filtr závitový přímý G 1 PN 16 do 130°C s vnitřními závity | kus | 4 | 409.4 | 1637.6
89 | 731 | 734291245 | Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závity | kus | 1 | 466.9 | 466.9
90 | 731 | 734292713 | Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 5 | 416.3 | 2081.5
91 | 731 | 734292714 | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 7 | 562.35 | 3936.45
92 | 731 | 734292715 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 26 | 818.8 | 21288.8
93 | 731 | 734292716 | Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 8 | 1053.4 | 8427.2
94 | 731 | 734292718 | Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 2 | 1636.45 | 3272.9
95 | 731 | 73429512911 | Třícestný směšovací ventil 44.25-10, DN25, PN6-10, kv-10,s pohonem 230V, řízení tříbodové, | kus | 1 | 10483.4 | 10483.4
96 | 731 | 73429512912 | Třícestný směšovací ventil 44.20-6,3, DN20, PN6-10, kv-6,3,s pohonem 230V, řízení tříbodové, | kus | 1 | 9504.75 | 9504.75
97 | 731 | 734411123 | Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 100 mm délky 50 mm | kus | 10 | 473.8 | 4738
98 | 731 | 734411127 | Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 100 mm délky 100 mm | kus | 6 | 558.9 | 3353.4
99 | 731 | 7344211021 | Tlakoměr s pevným stonkem tlak 0-0,4 bar, průměr 100 mm spodní připojení včetně tlakoměrného kohoutu | kus | 3 | 818.8 | 2456.4
100 | 731 | 7344211022 | Tlakoměr s pevným stonkem tlak 0-0,6 bar, průměr 100 mm spodní připojení včetně tlakoměrného kohoutu | kus | 7 | 818.8 | 5731.6
101 | 731 | 7344211131 | Tlakoměr diferenční, tlak 0-4 bar průměr 100 mm včetně tlakoměrných kohoutů | kus | 4 | 818.8 | 3275.2
102 | 731 | 998734201 | Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m | % | 1785.191 | 0.6 | 1071.1146
|  | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 212618.5211
103 | 731 | 735111320 | Otopné těleso litinové článkové 500/70 (0,12 m2/kus) se základním nátěrem | m2 | 51.12 | 254.2 | 12994.704
104 | 731 | 735111340 | Otopné těleso litinové článkové 500/110 (0,18 m2/kus) se základním nátěrem | m2 | 31.5 | 312.8 | 9853.2
105 | 731 | 735111350 | Otopné těleso litinové článkové 500/160 (0,255 m2/kus) se základním nátěrem | m2 | 6.375 | 402.5 | 2565.9375
106 | 731 | 735111360 | Otopné těleso litinové článkové 600/160 (0,306 m2/kus) se základním nátěrem | m2 | 20.808 | 485.3 | 10098.1224
107 | 731 | 735117110 | Odpojení a připojení otopného tělesa litinového po nátěru | m2 | 109.803 | 517.5 | 56823.0525
108 | 731 | 735118110 | Zkoušky těsnosti otopných těles litinových článkových vodou | m2 | 109.803 | 23 | 2525.469
109 | 731 | 735119140 | Montáž otopného tělesa litinového článkového | m2 | 109.803 | 230 | 25254.69
110 | 731 | 735164511 | Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky tělesa do 1500 mm | kus | 5 | 517.5 | 2587.5
111 | 731 | 735164512 | Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky tělesa přes 1500 mm | kus | 2 | 862.5 | 1725
112 | 731 | 7351645221 | Otopné těleso trubkové na stěnu, výška tělesa 1220 mm, šířka tělesa 450 mm, výkon při 70/55°C/24°C 411 W | kus | 2 | 2118.3 | 4236.6
113 | 731 | 7351645222 | Otopné těleso trubkové na stěnu, výška tělesa 1220 mm, šířka tělesa 600 mm, výkon při 70/55°C/24°C 531 W | kus | 2 | 2427.65 | 4855.3
114 | 731 | 7351645223 | Otopné těleso trubkové na stěnu, výška tělesa 1500 mm, šířka tělesa 600 mm, výkon při 70/55°C/24°C 659 W | kus | 2 | 2658.8 | 5317.6
115 | 731 | 7351645224 | Otopné těleso trubkové na stěnu, výška tělesa 1820 mm, šířka tělesa 600 mm, výkon při 70/55°C/24°C 812 W | kus | 2 | 3581.1 | 7162.2
116 | 731 | 735419143 | Dveřní clona vzduchová teplovodní V.L.A2U2.G21 s opláštěním, barva RAL9002, dvoucestný term. ventil, filtr,1x230V, 3st. ot., výkon při 70/50°C a 714 kg/h(2,8kPa) 9,3-16,6kW, 1100-2600m3/h, š-1630mm, v-305mm, h-595mm,hm. 75 kg | soubor | 1 | 49694.95 | 49694.95
117 | 731 | 7354191431 | Konzoly pro montáž pod strop LZ.41.A2 pro dveřní clonu, RAL 9002 | soubor | 1 | 1725 | 1725
118 | 731 | 7354191432 | 3 stupňový spínač 25 pro dveřní clonu,připojení pro externí spouštěč | soubor | 1 | 4025 | 4025
119 | 731 | 7354191433 | Montáž dveřní clony,připojení na topnou vodu a elektro, uvedení do provozu, externí čidlo | soubor | 1 | 8280 | 8280
120 | 731 | 998735201 | Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m | % | 2097.2433 | 1.38 | 2894.1957
|  | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 17798.6443
121 | 767 | 767995111 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg | kg | 40 | 230 | 9200
122 | 767 | 767995112 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg | kg | 50 | 138 | 6900
123 | 767 | 767995118 | Hutní materiál pro kovové doplňkové konstrukce dle potřeby | t | 0.09 | 4140 | 372.6
124 | 767 | 998767201 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | % | 164.726 | 8.05 | 1326.0443
|  | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 129792.818
125 | 783 | 783314201 | Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 5 | 264.5 | 1322.5
126 | 783 | 783315101 | Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí | m2 | 5 | 287.5 | 1437.5
127 | 783 | 783317101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 5 | 287.5 | 1437.5
128 | 783 | 783601347 | Odmaštění litinových otopných těles odmašťovačem rozpouštědlovým před provedením nátěru | m2 | 109.803 | 69 | 7576.407
129 | 783 | 783601441 | Ometením litinových otopných těles před provedením nátěru | m2 | 109.803 | 57.5 | 6313.6725
132 | 783 | 783601715 | Odmaštění ředidlovým odmašťovačem potrubí DN do 50 mm | m | 290 | 34.5 | 10005
130 | 783 | 783614141 | Základní jednonásobný syntetický nátěr litinových otopných těles | m2 | 109.803 | 299 | 32831.097
133 | 783 | 783614551 | Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm | m | 290 | 69 | 20010
134 | 783 | 783615551 | Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm | m | 290 | 69 | 20010
131 | 783 | 783617147 | Krycí dvojnásobný syntetický nátěr litinových otopných těles | m2 | 109.803 | 80.5 | 8839.1415
135 | 783 | 783617601 | Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm | m | 290 | 69 | 20010
|  |  | Celkem bez DPH |  |  |  | 1452663.8626