## Krycí list
Rozpočet |  | 01, vlastní cenová soustava |  | VZT | ÚRS
Objekt |  |  |  |  | SKP
|  | Školní jídelna Gymnázia Tišnov |  |  | Měrná jednotka
Stavba |  |  |  |  | Počet jednotek | 0
|  | Rekonstrukce odvětrávacího systému |  |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  | Ing. Jakub Šverák, Ing Lukáš Klus |  |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | Ing. Jakub Šverák, Ing Lukáš Klus
Objednatel
Dodavatel |  |  |  |  | Zakázkové číslo | P18P129
Rozpočtoval |  |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  |  | 0
Z | PSV celkem | 0 | Zařízení staveniště |  |  | 0
R | M práce celkem | 0
N | M dodávky celkem
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : |  | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: |  | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % |  | 0
DPH |  | 21 | % |  | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % |  | 0
DPH |  | 0 | % |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Poznámka :
V cenách musí být zahrnuty náklady na odvoz, skládkovné, přesuny materiálu, protiprašná opatření, trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou, opatření BOZP. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Předpokádá se kompletní uvedení do provozu a zaregulování zařízení a jeho armatur, nastavení provozních parametrů jako i všech rozvodných a regulačních zařízení, až do přejímky a garance. A to včetně sladění se skutečnými provozními vztahy jako je zaučení provozního personálu a předání zařízení uživateli. Dodavatel musí zpracovat realizační dokumentaci stavby - dodavatelskou dokumentaci stavby, a musí ji předložit stavebníkovi a autorskému dozoru před realizací ke kontrole.

## Rekapitulace
Stavba : |  | Rekonstrukce odvětrávacího systému |  |  | 01, vlastní cenová soustava
Objekt : |  | Školní jídelna Gymnázia Tišnov
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Montáž | HZS
Vzduchotechnika
1. | Zařízení č. 1.001 - Větrání kuchyně a jídelny |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
900. | Ostatní položky |  | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna | Kč
Mimostaveništní doprava |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Zařízení staveniště |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1
| CELKEM VRN |  |  |  | 0
|  |  | 3 |  | 0
|  |  | 2 |  | 0

## Položky
Položkový výkaz
Stavba : |  | Rekonstrukce odvětrávacího systému | Rozpočet |  | 01, vlastní cenová soustava |  | Upřesnění výrobků
Objekt : |  | Školní jídelna Gymnázia Tišnov | VZT
P.č. | Číslo zař. | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Výrobce | Typ
Díl: | 1. | Zařízení č. 1.001 - Větrání kuchyně a jídelny
1 | 1.001 | Rekuperační VZT jednotka v podstropním provedení s deskovým výměníkem, servis ze spodní strany. Množství vzduchu V=5200/5200 m3/h. (d/š/v):3530/2280/650mm. Napájení ELE: 2x 2,2 kW, 400V, 50Hz. Včetně vlastního řízení a regulace (ovládací panel, snímač tlaku, pohon obtokové klapky, dvoucestný ventil pro teplovodní ohřev, pohon pro dvoucestný ventil, display) a prokabelování se zatrubkováním. | kus | 1 |  | 0
2 | 1.201 | Tkaninová vyustka kruhová, rozměr 315mm, celková délka 6,5m, první konec Začátek, druhý konec zaslepení, průtok 1550m3/h, vstup z prvního konce. Vč.profilů, spojek, napínačů anerez příruby. Materiál tkaniny polyster 100%, hmotnost 200g/m2, tloušťka 0,3mm, požární odolnost třída B-s1, teplotní odolnost -60 až +110C, pratelné v pračce, barva bílá. | ks | 2 |  | 0
3 | 1.202 | Nový plechový zákryt pro odvod vzduchu nad varnou lázní a sporákem. Rozměr 1750x1600 mm, množství vzduchu 435m3/h, napojení Ø200, včetně tukového filtru a osvětlení | ks | 1 |  | 0
4 | 1.203 | Stávající plechový zákryt pro odvod vzduchu nad varnou lázní a sporákem. Rozměr 3000x1200 mm, množství vzduchu 1120/980 m3/h, napojení Ø315. Položka zahrnuje demontáž, uskladnění, vyčištěním, zpětnou montáž a napojení na nový systém. | ks | 2 |  | 0
5 | 1.204 | Stávající plechový zákryt pro odvod vzduchu nad varnou lázní a sporákem. Rozměr 2200x1200 mm, množství vzduchu 895 m3/h, napojení Ø315 - Položka zahrnuje demontáž, uskladnění, vyčištěním, přesun zákrytu nad plynové sporáky montáž a napojení na nový systém. | ks | 1 |  | 0
6 | 1.205 | Přívodní výustka dvouřadá nastavitelná, 825x125, RAL pozink | ks | 4 |  | 0
7 | 1.206 | Přívodní výustka dvouřadá nastavitelná, 225x75, RAL pozink | ks | 2 |  | 0
8 | 1.207 | Odvodní výustka dvouřadá nastavitelná, 525x225, RAL pozink | ks | 3 |  | 0
9 | 1.208 | Protidešťová sací žaluzie 900x710 (se sítem proti hmyzu, RAL pozink) | ks | 1 |  | 0
10 | 1.209 | Protidešťová výfuková žaluzie 900x710 (se sítem proti hmyzu, RAL pozink) | ks | 1 |  | 0
11 | 1.210 | Regulační klapka 200x200, ruční ovládání | ks | 1 |  | 0
12 | 1.211 | Regulační klapka 500x250, ruční ovládání | ks | 2 |  | 0
13 | 1.212 | Regulační klapka 500x200, ruční ovládání | ks | 1 |  | 0
14 | 1.213 | Regulační klapka kruhová D315 | ks | 2 |  | 0
15 | 1.214 | Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti II | m2 | 111 |  | 0
16 | 1.215 | Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, vodotěsné | m2 | 141 |  | 0
17 | 1.216 | Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti II | m2 | 23 |  | 0
18 | 1.217 | Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, vodotěsné | m2 | 29 |  | 0
19 | 1.218 | Revizní přísup pro čištění vč.napojení na ZTI vyhovovující pro kuchyňský provoz | ks | 3 |  | 0
20 | 1.219 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% - průměru 200mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. | m | 1 |  | 0
21 | 1.220 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% - průměru 315mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. | m | 9 |  | 0
22 | 1.221 | Tlumič hluku 1000x250, délka 2,5m, kulisy tl.200, 3ks, útlum 28dB (250Hz) | ks | 1 |  | 0
23 | 1.222 | Tlumič hluku 710x400, délka 1,5m, kulisy tl.100, 5ks, útlum 26dB (250Hz) | ks | 1 |  | 0
24 | 1.223 | Tlumič hluku 900x315, délka 1,0m, kulisy tl.100, 5ks, útlum 9dB (250Hz) | ks | 2 |  | 0
25 | 1.224 | Tlumič hluku 900x315, délka 1,5m, kulisy tl.100, 5ks, útlum 17dB (250Hz) | ks | 3 |  | 0
26 | 1.225 | Protihluková tepelná izolace potrubí ve venkovním prostoru, tl. 100mm z minerální vlny s oplechováním do pozink. plechu. | m2 | 55 |  | 0
27 | 1.226 | Protihluková tepelná izolace potrubí ve vnitřním prostoru, tl. 40mm z minerální vlny s oplechováním do pozink. plechu. | m2 | 17 |  | 0
28 | 1.227 | Kaučuková tepelná izolace výfuku a sání vzduchu ve vnitřním prostředí, tl. 32 mm samolepící s Al polepem včetně lepících pásků | m2 | 49 |  | 0
29 | 1.228 | Komletní montáž oddílu č.1 | soubor | 1 |  | 0
30 | 1.229 | Hzs zařízení č. - 1.001 - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací, prostupy střechou včetně zatěsnění | hod | 40 |  | 0
31 | 1.230 | Regulační uzel DN40, skládající se z oběhového čerpadla (3,0m3/h, 3,0m), trojcestný ventil DN25 (min.kvs=10,0m3/h) vč.pohonu, uzavíracích armatur DN40, vyvažovací armatury DN32, zpětné klapky DN40, připojovacích hadic DN40, autom.odvzdušnění DN15, vypouštěcí ventil DN15, včetně potrubí, teploměru a manometru s návarky | sada | 1 |  | 0
32 | 1.231 | Přeložení potrubí vytápění do DN32, včetně izolace a armatur (2xKK) | kpl | 2 |  | 0
33 | 1.232 | Přeložení plynovodního potrubí do DN40 | kpl | 1 |  | 0
34 | 1.233 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m | t | 2.5 |  | 0 | [7 empty] | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | Zařízení č. 1.001 - Větrání kuchyně a jídelny |  |  |  | 0 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Díl: | 900. | Ostatní položky
35 | 901 | Zprovoznění, vyregulování a zaškolení obsluhy | hod | 10 |  | 0
36 | 902 | Pojízdné lešení | dny | 10 |  | 0
37 | 903 | Funkční zkoušky | hod | 72 |  | 0
38 | 904 | Štítky pro označení | sada | 1 |  | 0
39 | 905 | Montážní materiál | kg | 50 |  | 0
40 | 906 | Těsnící materiál | kpl | 1 |  | 0
41 | 907 | Spojovací materiál | kg | 15 |  | 0
42 | 908 | Doprava | soubor | 1 |  | 0
43 | 909 | Předávací dokumentace | ks | 1 |  | 0
44 | 910 | Dodavatelská dokumentace - výrobní realizační dokumentace | ks | 1 |  | 0
45 | 911 | Dokumentace skutečného stavu | ks | 1 |  | 0
| Celkem za | 900 Ostatní položky |  |  |  | 0
V jednotlivých cenách musí být zahrnuty náklady na vlastní montáž, odvoz, skládkovné, veškeré přesuny materiálu, protiprašná opatření, trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou, opatření BOZP a to zejména zabezpečení všech stavebních prostupů proti propadnutí.
Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého prováděcího projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky.
Součástí dodávky je kompletní uvedení do provozu a zaregulování zařízení a jeho armatur, nastavení provozních parametrů jako i všech rozvodných a regulačních zařízení, až do přejímky a garance. V případě, že ten, kdo s dokumentací pracuje, shledá disproporci mezi částmi dokumentace (výkresová část, technická zpráva a výkaz výměr), je nutno vzít v úvahu takovou variantu, za kterou dodavatel vzhledem ke své odbornosti převezme plné garance. Dtto, když dodavatel zjistí určité řešení, za které nemůže vzít garance ve vztahu k požadovanému výsledku, v tomto případě je povinen v ceně počítat s nápravou řešení a investora upozornit. Před zahájením dodávek a montáží je nutno provést kontrolu, zda stav na stavbě odpovídá projektové dokumentaci. Bez provedení kontroly není možno držet záruky za škody vzniklé vynecháním kontroly
Dodavatel musí zpracovat realizační dokumentaci stavby - dodavatelskou dokumentaci stavby, a musí ji předložit stavebníkovi a autorskému dozoru před realizací ke kontrole.
0

## List1
Speciální pokyny pro projektování
Rozšíření na dva topné okruhy
Čidlo teploty teplé vody a nabíjecí čerpadlo zásobníku
se připojí na svorky EMS kotle.
Oblast použití hydrauliky bez rozdělovače v rozsahu od
ΔT = 15 - 25 K (při ΔT = 20 K se tlaková ztráta kotle
pohybuje cca mezi 95 mbar až 115 mbar).
Maximální ΔT mezi teplotou výstupu a zpátečky činí při
jmenovitém výkonu 30 K. Od ΔT = 30 K moduluje hořák
výkon kotle dolů až k nejmenšímu výkonu, když
nedochází k žádnému odběru tepla. Při dimenzování
topného systému je toto nutné zohlednit.
Tlaková ztráta kotle by včetně uzavíracích zařízení
měla činit maximálně 130 mbar až 150 mbar. Je-li
tlaková ztráta větší, doporučujeme použít
termohydraulický rozdělovač.
Nabíjecí čerpadlo zásobníku by mělo být dimenzováno
podle údajů o redukované potřebě otopné vody
zásobníků teplé vody (viz katalog Buderus). Tím se jen
nepatrně sníží výkonové číslo NL zásobníku, výrazně
se zlepší hydraulické podmínky (tlaková ztráta) při
souběžném provozu vytápění a nabíjení teplé vody.
Aby se vytvořily definované hydraulické podmínky,
doporučujeme regulační ventil průtoku pro okruh teplé
vody a pro topný okruh. Optimální hydraulické
podmínky snižují spotřebu elektrického proudu
elektronicky řízených čerpadel.