## SSZ_D1
Poz. číslo | Název | Měrná jednotka | Počet
Zařízení č. 1 - Odvětrání hygienického zázemí
1A.1 | Nástřešní odsávací ventilátor včetně zpětné klapky a pružné vložky | ks | 1
Vo=1800 m3/hod; pext=200Pa;
939 ot/min; hladina akustického tlaku ve 4 m 40 dB(A)
včetně izolovaného nástavce
včetně kompletního příslušenství pro montáž na střechu
včetně povrchové ochrany a příslušného krytí pro venkovní aplikaci
1A.2 | Nástřešní odsávací ventilátor včetně zpětné klapky a pružné vložky | ks | 1
Vo=650 m3/hod; pext=200Pa;
1342 ot/min; hladina akustického tlaku ve 4 m 44 dB(A)
včetně izolovaného nástavce
včetně kompletního příslušenství pro montáž na střechu
včetně povrchové ochrany a příslušného krytí pro venkovní aplikaci
1A.10 | Tlumič hluku kruhový ø 180/900 | ks | 2
1A.11 | Odvodní plastový talířový ventil ø 125 | ks | 11
komplet vč. kroužku a zděře
1A.12 | Zvukoizolační ohebná hadice ø 125 | m | 15
1A.20 | Potrubí kruhové Spiro do ø 300 (ø125, ø180, ø250, ø300), těsné, | m | 35
vyspádované, odvodněné; rovné a tvarové potrubní díly, 50% tvarovek
včetně montážního příslušenství ( spojek, přechodů a pod.)
1A.21 | Demontáž části stávajícího odsávacího vzt potrubí v 4.NP a nad střechu | m2 | 6
včetně ekologické likvidace
1A.22 | Demontáž odsávacího nástřešního ventilátoru včetně příslušenství | kpl | 1
včetně ekologické likvidace
(eventuálně ponechat investorovi - dle dohody s investorem )
1A.23 | Potrubí čtyřhranné sk.I - pozink. plech; těsné, | m2 | 10
vyspádované, odvodněné; rovné a tvarové potrubní díly, 50% tvarovek
včetně montážního příslušenství ( spojek, přechodů a pod.)
1A.25 | Izolace kruhového vzt potrubí do průměru ø 300; tepelná | m | 10
minerální vata 25 mm plus AL fólie; těsně přelepit všechny spoje a okraje
1A.26 | Izolace čtyřhranného potrubí; protipožární 30 min - viz PBŘ | m2 | 8
minerální vata plus AL fólie; těsně přelepit všechny spoje a okraje
1A.27 | Izolace čtyřhranného potrubí; tepelná | m2 | 8
minerální vata 25 mm plus AL fólie; těsně přelepit všechny spoje a okraje
1A.30 | Montážní, spojovací a těsnící materiál | sada | 1
Protipožární ucpávky vzt odsávacího potrubí ze stávajících hyg. zázemí
z nižších podlaží; v rovině 4.NP/5.NP a v rovině střešní konstrukce - SDK
protipožárního podhledu - 2 kpl; požární odolnost viz PBŘ
Podpěry, závěsy, konzoly
Celkem:
Zařízení č. 2 - Odvětrání zázemí
2A.10 | Odvětrávací svislé potrubí včetně ruční uzavírací klapky | ks | 3
průměr 150 mm;
včetně podvěšeného dna - vany a návarku pro odvod kondenzátu
včetně výfukové krycí stříšky nad střechou jako ochrany proti zatékání
včetně povrchové ochrany
2.25 | Izolace kruhového vzt potrubí o průměru ø 150; tepelná, vnitřní | m | 5
minerální vata 25 mm plus AL fólie; těsně přelepit všechny spoje a okraje
2.30 | Montážní, spojovací a těsnící materiál | kpl | 1
Podpěry, závěsy, konzoly
Celkem:
Zařízení č. 3 - Přesun klimatizace
3.1 | Demontáž stávající venkovní kondenzační jednotky ze současné střechy | kpl | 1
nad 4.NP
Qchl = 3,5 kW; celoroční provoz
odsátí chladiva včetně jeho záchytu
demontáž části Cu potrubí
3.2 | Zpětná montáž venkovní kond. jednotky na novou střechu nadstavby | kpl | 1
nad 5.NP
doplnění Cu potrubí cca 10 bm;
propojovací kabeláž mezi vnitřní a venkovní jednotkou
doplnění chladiva; protipožární ucpávky
izolace ve venkovním prostoru s odolností proti povětrnostním vlivům
kontrola těsnosti, evidenční kniha
3.3 | Montážní, spojovací a těsnící materiál | sada | 1
Protipožární ucpávky propojení vnitřní a venkovní jednotky( Cu, kabeláž )
v rovině 4.NP/5.NP a v rovině střešní konstrukce - SDK protipožárního
podhledu - 2 kpl; požární odolnost viz PBŘ
Celkem:

## rekapitulace_D1
REKAPITULACE NÁKLADŮ
Zařízení č. 1 - Odvětrání hygienického zázemí
Zařízení č. 2 - Odvětrání zázemí
Zařízení č. 3 - Přesun klimatizace
MEZISOUČET
Náklady na dopravu | 2%
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Komplexní vyzkoušení a zaregulování | 13 | hod
Zaškolení obsluhy | 4 | hod
DOPLŇKOVÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
MEZISOUČET
C E L K E M