Technické podmínky a specifikace

Zařízení zdravotnětechnických instalací

Popis standardu

Kanalizační potrubí HT třívrstvé – šedý polypropylen-minerálně zesílený polypropylen- šedý polypropylen. Teplotní odolnost do 100˚, chem, odolnost pH 2-12. Potrubí včetně montáže, tvarovek, závěsůTrubky a tvarovky HT jsou spojovány násuvnými hrdly,jejichž těsné spojení s rovnými konci trubek zajišťují jazýčkové těsnicí kroužky. Lepení trubek ani tvarovek se nedoporučuje.Jednotlivé trubky a tvarovky jsou vždy na jednom konci opatřenyhrdlem s těsnicím kroužkem. Zbývající trubky bez hrdel jemožné spojovat pomocí přesuvek a spojek dvouhrdlých. Trubky je možné zkracovat buď pomocí speciálního řezáku na trubky nebo pilkou s jemným zubem a kosořezem

Kanalizační systém z neměkčeného polyvinylchloridu, kruhové tuhosti SN 4, vyráběný v souladu s ČSN EN 1401-1 a ČSN EN 13476-2. Technické údaje : Krátkodobá kruhová tuhost (kN/m2) SN 8 Vrubová houževnatost (kJ/m2) ak 3 – 4 Napětí v ohybu (N/mm2) σbG 95 Napětí na mezi kluzu (N/mm2) σ > 45 Prodloužení při přetržení (%) εR 20 – 40 Modul pružnosti (N/mm2) E > 3 000 Odolnost proti vnitřnímu přetlaku (h) při σ =16 N.mm-2 a T = 20 °C 1 Bod měknutí dle Vicata (°C) 79 Tepelná vodivost (W/Km) λ 0,15 Délkový koeficient (K-1) α 8.10-5 Absorpce vody (mg/cm2) < 4

Potrubí pro rozvod studené, teplé , cirkulace vody bude plastové z polypropylenu PP RCT třívrstvé s čedičovou vložkou.. Bude spojováno svařováním a s použitím speciálních fitinků pro spojování tohoto potrubí. Zahrnuje potrubí včetně montáže, veškerých tvarovek, závěsů, korýtek, spojovacího a montážního materiálu a označení potrubí štítky. Třívrstvé trubky jsou k dispozici v průměrech 20-125 mm. Jejich extrémně dlouhá životnost je zajištěna použitím polypropylenu nové generace PP-RCT v kombinaci s čedičovým vláknem. Trubky jsou univerzálně použitelné pro rozvody studené a teplé vody a vytápění. Rozvody z trubek splňují nejpřísnější hygienické normy a zároveň vynikají snadnou a rychlou montáží, bezpečností i dlouhodobou životností. Díky tomu jsou ideální pro systémy, jejichž oprava je komplikovaná a nákladná, tedy u rozvodů ve špatně přístupných prostorách.Vedle všech pozitivních aspektů, které tato skutečnost uživatelům přináší, patří k jejich přednostem absence nutnosti ořezu před svařováním.PP-RCT má vyšší tlakovou odolnost při vyšších teplotách media (od 70°C výše).

Izolace potrubí studené vody uvnitř budovy - potrubí bude po celé délce izolováno, ventily a další armatury nebudou izolovány. Bude použita flexibilní tepelná izolace z polyetylenu o tloušťce min. 9 mm. Izolace bude spojována lepením.

Izolace potrubí TV– potrubí bude po celé délce izolováno, ventily a další armatury nebudou izolovány. Bude použita flexibilní tepelná izolace z polyetylenu o tloušťce dle dimenze potrubí. DN15 - 13mm DN20- 19mm DN25- 25mm DN32 - 30mm DN40 - 35mm DN50 - 40mm DN65-50mm DN80-60mm Izolace bude spojována lepením.

Armatury- vnitřní – vnější závit 1/2“-6/4“- PN25, 2“-PN16, T= - 20 až + 120˚C Materiál niklovaná mosaz CW617N Atest na pitnou vodu