Název	   :   REKONSTRUKCE KOTELNY OBJEKTU LILA

Místo stavby :  Boženy Němcové 151, 683 54 Otnice

Investor	:  LILA Domov pro postižené děti Otnice, p.o.

Stupeň	:  Dokumentace pro provedení stavby

Část    	:  D.1.4.3. – PLYNOINSTALACE

D.1.4.3.001 - TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Zodp. projektant	:	Marek Cabal

Bratislavská 5, Hustopeče

Vypracoval	:	Marek Cabal	Paré č.:

Datum	:	12/2018

Archivní číslo	:	077/12/18

Obsah

1. Identifikační údaje stavby

2. Výchozí podklady

3. Výpočtové hodnoty klimatických poměrů

4. Úvod

5. Základní údaje o topném médiu

6. Technické řešení plynovodu

7. Plynová kotelna

8. obecné

9. Závěr

1. Identifikační údaje stavby

1. Identifikační údaje stavby

Název stavby  :	REKONSTRUKCE KOTELNY

Objekt              :	KOTELNA  OBJEKTU LILA

Místo stavby   :	Boženy Němcové 151, 683 54 Otnice

Investor           :	LILA Domov pro postižené děti Otnice, p.o.

Kraj       :  	Jihomoravský

Zpracovatel projektové dokumentace:

SYNERGA a.s.

S.K. Neumanna 634

664 01 Bílovice nad Svitavou

Část      :    	           D.1.4.3 – PLYNOINSTALACE

Projektant části  :	CM projekt, s.r.o.

Bratislavská 866/5, 693 01 Hustopeče

Stupeň               :	Dokumentace pro provedení stavby –DPS

2. Výchozí podklady

- Požadavky investora

- Spolupráce s ostatními profesemi

- Osobní prohlídka místa stavby

- PD plynoinstalace 09/1999

3. Výpočtové hodnoty klimatických poměrů

Místo	:	Otnice - Brno

Nadmořská výška	:	216 m n.m.

Normální tlak vzduchu	:	0,1013 MPa

Zimní výpočtová teplota	:	-12°C

Průměrná teplota v topném období	:	3,6°C

Počet dnů v otopném období	:	222

4. Úvod

Předmětem řešení předložené projektové dokumentace pro provedení stavby je vsazení havarijního uzávěru plynu do stávajícího plynovodu pro kotelnu a připojení nových plynových kondenzačních kotlů v kotelně objektu LILA v Domově pro postiženou mládež v Otnicích.

Přípojky v kotleně pro stávající plynové kotle budou demontovány.

Stávající kotelna III. kategorie o výkonu 238 kW bude demontována a bude vybudována nová kotelna III. kategorie o výkonu 232,8 kW. Výměnou zdrojů tepla dojde ke snížení spotřeby plynu v objektu.

Plynová přípojka STL PE 40 i téměř celá vnitřní plynoinstalace bude zachována beze změny. Kotelna bude na stávajícím místě, a to ve 2.NP – samostatná místnost stávající kotelny.

5. Základní údaje o topném médiu

topným médiem je zemní plyn s parametry obvyklými pro plynárenskou dodavatelskou síť.

Parametry stanovené ČSN 38 6110:

Výhřevnost objemová:	min. 35,70 MJ/m3

Složení:

Methan	min. 85 %

Sirovodík	max. 7 mg/m3

Veškerá síra	max. 100 mg/m3

Ethan	max. 5 %

Vyšší uhlovodíky	max. 7 %

Informativní údaje:

Zemní plyn tranzitní – průměrné hodnoty v únoru 1992

Složení - % objemová

Metan ( CH4)	98,39

Etan ( C2H4)	0,44

Propan ( C3H8)	0,14

Vyšší uhlovodíky	0,10

Dusík ( N2)	0,84

Oxid uhličitý ( CO2)	0,07

Síra ( S)	stopy

Spalovací vlastnosti:

Měrná hmotnost	0,729 kg / m3

Hutnota 	0,564

Spalné teplo	39,77 MJ/ m3

Výhřevnost	35,87 MJ/ m3

Teoretická spotřeba vzduchu	9,53 m/ m3

Wobeho číslo	52,96 MJ/ m3

Spalovací potenciál	40,0

6. Technické řešení plynovodu

6.1 Plynovodní přípojka + měření plynu

Pro objekt Domova LILA je vybudována stávající STL přípojka PE 40x3,7, která je ukončena v plynoměrné skříni umístěné na hranici pozemku HUP DN 32 kulový kohout. Plynoměrná skříň je umístěna viz. výkresová část PD.

Plynoměrná skříň je stávající zděná s plechovými dvířky a bude zachována beze změny. Ve skříni je kromě HUP umístěn regulátory tlaku Alz6U/AB, uzávěr před plynoměrem DN 50 – kulový kohout, fakturační plynoměr G 25 Qmin.=0,25 m3/h, Qmax=40,0 m3/h (výrobní číslo 11110647-044-17-I), nový uzávěr za plynoměrem    DN 50 – kulový kohout. Stávající odbočka pro byt je uzátkována, plynoměr odpojen.

Umístění hlavního uzávěru, regulátoru a plynoměru v souladu ČSN EN 1775 a pravidel G 609 01, G 934 01, G 704 01, G 702 01, ČSN EN 15 001.

6.2 Vnitřní plynovod

Z plynoměrné skříně je veden stávající NTL plynovod DN 50 po zdi dvorní části do objektu. Před vstupem do objektu je osazen stávající uzávěr DN 50 – kulový kohout. Za něj bude nově osazen bezpečnostní rychlouzávěr DN 50 s havarijní funkcí – bez proudu uzavřen. Uzávěry nově osadit do ocelové skříně š.600 x v.300 / h.300 – 1 000 mm nad terénem. Po vstupu do objektu je NTL plynovod DN 50 veden v odvětraném podhledu chodby – stávající stav. Z rozvodu je zhotovena odbočka DN 25 pro kuchyni, kde jsou napojeny dva spotřebiče (sporáky). Stoupačkou P2 je stávající NTL plynovod přiveden do 2.NP do prostoru kotelny. Je vyveden do chodby, kdy je osazen uzávěr DN 50 kulový kohout. Od uzávěru je veden stávající NTL plynovod DN 50 do kotelny a po stěně za kotli přiveden ke kotlům. Plynovod je ukončen sestavou uzávěru a vzorkovacího kohoutu a odvzdušněním s odfukem mimo objekt. Odfuk je ukončen obloukem 180°. Z tohoto důvodu bude havarijný uzávěr osazen vně objekt viz. popis výše.

Stávající přípojky pro kotle budou zrušeny a zavařeny. Pro napojení nových kondenzačních kotlů budou zhotoveny nové odbočky. Pro kotel o výkonu 93 kW bude připojovací potrubí dimenze DN 20. Pro kotel o výkonu 139,8 kW bude zhotoveno připojovací potrubí DN 32. Připojovací potrubí budou ukončeny uzávěry před spotřebičem příslušné dimenze. Mezi uzávěr a spotřebič bude osazen plynový filtr, který je součástí dodávky kotle. Odvzdušňovací potrubí budou ukončena uzávěrem, vzorkovacím kohoutem a odvzdušněním. To bude napojeno do stávajícího odvzdušňovacího potrubí, které je ukončeno vně objektu obloukem 180°.

V kotelně bude nad kotly osazeno čidlo úniku plynu s přímou vazbou na nový havarijní ventil osazený na rozvod. Čidlo i propojení bude dodávkou profese MaR.

Plynovod je navržen dle ČSN EN1775, ČSN EN 15 001, TPG 704 01, TPG 609 01, TPG 934 01.

Vnitřní plynovod bude zhotoven z ocelových bezešvých trubek spojovaných svařováním. Potrubí bude uchyceno pomocí uchycovacích prvků (konzoly s objímkou, závěsy …).

Potrubí procházející zdmi nebo stropem bude opatřeno chráničkou s přesahem 50 mm a oba konce budou utěsněny zatmelením.

Vzdálenost povrchu potrubí od zdí, stropů, konstrukcí, potrubí a ostatních vedení se volí s ohledem na snadnou montáž a údržbu, nejméně však 20 mm.

Prostupy rozvodů plynu požárně dělícími konstrukcemi musí být utěsněny. Těsnící konstrukce musí vykazovat požární odolnost shodnou s požární odolností konstrukce, kterou rozvody prostupují, min. 90 minut.

Na vnitřním plynovodu bude provedena zkouška pevnosti a těsnosti. Zkouška pevnosti bude provedena přetlakem 100 kPa – doba trvání zkoušky 60 min, zkouška těsnosti bude provedena přetlakem 10kPa – doba trvání 60min. Zkušební médium vzduch.

Plynovod bude po tlakové zkoušce opatřen 1 x základním a 2 x syntetickým krycím nátěrem žluté barvy.

Umístění uzávěrů a plynoměru v souladu ČSN EN 1775, TPG 609 01

TPG 934 01, TPG 704 01.

7. PLYNOVÁ KOTELNA

Jako zdroj tepla pro objekt je navržená plynová kotelna o výkonu 232,8 kW.

V kotelně budou instalovány dva stacionární kondenzační plynové kotle o výkonu 93 + 139,8 kW při 80 /60°C.

Kotelna je umístěna v 2.NP v samostatné místnosti, jde o kotelnu III kategorie. Kotle budou osazeny na stávajícím betonovém základu.

Nejedná se o střední zdroj znečištění!

Kotel o výkonu 93,0 kW s výměníkem ze slitiny hliníku:

- výkon 93,0 kW při spádu 80/60 °C

- kotel s integrovaným předsměšovacím hořákem, připojovací tlak plynu 2 kPa

- max. provoz tlak 6 bar

- max. ΔT je 50 K

- hmotnost kotle 124 kg, objem vody 18,2 l

- minimální rozměry pro transport: délka 481 mm, šířka 670 mm, výška 1470 mm

- úprava topné vody demineralizací

- připojení plynu G ¾“

- spotřeba plynu 10,1 m3/hod

- spotřebič typu B (spalovací vzduch nasávaný z místnosti, nucený odtah spalin

- el. připojení 230 VAC / 50 Hz, max příkon 156 W, krytí IP X0D

Kotel o výkonu 139,8 kW s výměníkem ze slitiny hliníku:

- výkon 139,8 kW při spádu 80/60 °C

- kotel s integrovaným předsměšovacím hořákem, připojovací tlak plynu 2 kPa

- max. provoz tlak 6 bar

- max. ΔT je 50 K

- hmotnost kotle 180 kg, objem vody 23,4 l

- minimální rozměry pro transport: délka 782 mm, šířka 670 mm, výška 1470 mm

- úprava topné vody demineralizací

- připojení plynu G 1 ¼“

- spotřeba plynu 15,1 m3/hod

- spotřebič typu B (spalovací vzduch nasávaný z místnosti, nucený odtah spalin

- el. připojení 230 VAC / 50 Hz, max příkon 250 W, krytí IP X0D

Kotelny podle vyhlášky ČBÚP č.91/1993 Sb. musí být vybaveny detekčním systémem se samočinným uzávěrem plynného paliva, který samočinně uzavře přívod plynného paliva do kotelny při překročení mezních parametrů indikovaných detekčním systémem. Detekční systém má dvoustupňovou funkci: 1. stupeň – optická a zvuková signalizace do místa pobytu obsluhovatele, 2. stupeň – blokovací funkce (funkce samočinného uzávěru). Provoz kotelny může být obnoven až po vědomém zásahu obsluhovatele.

Mezní indikované parametry

1. Stupeň : koncentrace plynného paliva v kotelně – mezní hodnota: 10% dolní meze výbušnosti Ld

teplota vzduchu v kotelně ti – mezní hodnota: ti=45°C

2. Stupeň : koncentrace plynného paliva v kotelně – mezní hodnota: 20% dolní meze výbušnosti Ld

Koncentrace CO v ovzduší nejvýše přípustná podle hygienických předpisů u plynů jedovatých.

7.1 Větrání kotelny

Jelikož nedošlo k navýšení požadavků na větrání a přívod spalovacího vzduchu, bude toto ponecháno stávající.

7.2 Plynové spotřebiče

Jsou navrženy dva stacionární kondenzační plynové kotle o výkonu 93+139,8=232,8 kW při 80 /60°C, zemní plyn 10,1+15,1=25,2 m3/h - instalovány v kotelně ve 2.NP. Kotle jsou s přívod vzduchu z prostoru kotelny - dle TPG 800 00 klasifikovány jako spotřebiče typu „B“.

Před kotle bude osazen uzávěr plynu DN 20 / DN 32 – kulový kohout.

Max. hodinová potřeba plynu	28,1 m3/hod

Redukovaná hodinová potřeba plynu	25,56 m3/hod

Redukovaná denní potřeba plynu	100 m3/den

Redukovaná roční potřeba plynu	25 000 m3/rok

7.3 Odtah spalin

Odtah spalin od kotle 93 kW bude veden samostatným typovým plastovým kouřovodem DN 110 mm. Na hrdlo kotle bude osazeno koleno a svislý kouřovod, který bude průchodkou ve střeše vyveden svisle 1,0 m nad úroveň střechy.

Odtah spalin od kotle 139,8 kW bude veden samostatným typovým plastovým kouřovodem DN 110 mm. Na hrdlo kotle budou osazeny redukce 160/125, 125/110 a svislý kouřovod, který bude průchodkou ve střeše vyveden svisle 1,0 m nad úroveň střechy.

Detail vyústění kouřovodů viz. výkresová část PD.

Odtah spalin v souladu s ČSN 73 4201 a technických předpisů výrobce. Před uvedením spotřebičů do provozu musí vydat příslušná kominická firma kladnou revizi o způsobilosti kouřovodů k napojení plynových spotřebičů.

Montáž kouřovodů provede oprávněná firma, která vystaví osvědčení o jakosti použitého materiálu.

7.4 Vstupní dveře do kotelny

Dveře do kotelny jsou stávající – nespalné EW 30 DP 3 (s min. požární odolností 30 min), otevírané, opatřené samozavíračem. Kotelna bude označena výstražnými tabulkami: „Plynová kotelna“, „Nepovolaným vstup zakázán“ a „Zákaz kouření“.

7.5 Provoz kotelen

Kotelna bude provozována celoročně. Provoz kotelny je automatizován. Kotelna je s občasnou obsluhou, obsluhu bude zajišťovat vyškolený pracovník s odpovídající kvalifikací.

Technický provoz kotelny je řízen regulačními a zabezpečovacími prvky tepelného zařízení. Rozsah a četnost činností a požadavky na údržbu, revize a ostatní práce jsou stanoveny provozními předpisy a provozním řádem. Kotelna bude vybavena dle požadavků vyhl. 91/1993 a ČSN 07 0703.

7.6 Provedení kotelny

Osvětlení kotelny odpovídá ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů - Část 1: Vnitřní pracovní prostory.

Veškerá potrubí v kotelně a armatury musí být vodivě propojeny a uzemněny dle ČSN EN 62305 ed. 2, ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 a ČSN 33 2030.

7.7 Provoz plynového zařízení

- V kotelně jsou prováděny pravidelné revize a kontroly dle vypracovaného provozního řádu. Budou prováděny pravidelné revize 1x za 3 roky a kontroly min. 1x za rok.

V kotelně je vybavení pro zajištění bezpečnosti provozu a požární ochrany

- místní provozní řád

- hasící přístroj sněhový

- pěnotvorný prostředek pro kontrolu těsnosti spojů

- lékárnička pro první pomoc

- bateriová svítilna

Mimo uvedeného vybavení musí být v kotelně vyvěšeny

- požární předpisy

- poplachové směrnice

- předpisy pro první pomoc při popálení, otravě CO a zasažení el. proudem

- schéma zařízení včetně popisu

V kotelně je nutno udržovat čistotu, prostory kotelny nemohou sloužit ke skladování. Podlaha je nehořlavá a umožňuje řádné čištění.

V kotelně je vyvěšen nástěnný teploměr.

Pro provoz kotelny je veden provozní deník dle ČSN 38 6405.

Technický provoz bude řízen regulačními a zabezpečovacími prvky tepelného zařízení a vyžaduje od obsluhy :

- vizuální kontrolu zařízení

- čištění teplovodních filtrů

- kontrolu poruchových a provozních stavů

- odvzdušnění potrubí

- drobnou údržbu zařízení

Rozsah a četnost činností a požadavky na údržbu, revize a ostatní práce jsou stanoveny v provozním řádu dle požadavků provozních předpisů.

Požadavky na obsluhu : zaškolená osoba s odbornou způsobilostí dle ČSN 07 0703 a vyhl. 91/93 sb. Počet pracovníků obsluhy bude nejméně 3 osoby.

7.8 Požadavky na stavebně technické řešení stavby

Požadavky na dispoziční úpravy jsou zahrnuty v PD stavby, žádné další požadavky pro plynovod nejsou. Budou použity otvory pro vedení potrubí. Dokumentace je zpracována v souladu s ČSN 07 0703, ČSN 73 4201 a pravidel TPG 941 01, ČSN 15 001.

7.9 Údržba zařízení

Údržbu zařízení bude zajišťovat provozovatel prostřednictvím organizace oprávněné provádět opravy plynových spotřebičů. Údržba zařízení, rozvodů plynu a spotřebičů, bude uvedena v pokynech zpracovaných dodavatelem zařízení.

7.10 Protipožární zabezpečení

Protipožární zabezpečení je řešeno v požární zprávě.

Prostupy požárně dělícími konstrukcemi budou požárně utěsněny, ocelové potrubí, u něhož je možné přerušení izolace v místě prostupu bude utěsněno protipožárním tmelem, potrubí nad DN 50 u něhož nelze přerušit izolaci v místě prostupu bude opatřeno protipožárními manžetami. Protipožární prostupy budou řádně označeny dle platných předpisů. Plynová kotelna je samostatný požární úsek.

Hmoty použité pro utěsnění smějí mít stupeň hořlavosti nejvýše C1 (těžce hořlavé stavební hmoty).

7.11 Péče o životní prostředí

Zařízení na zemní plyn představuje uzavřený systém a jeho provoz lze považovat za ekologicky čistý. Zařízení svou hlučností nepřekračuje hygienické předpisy. Jsou navrženy kondenzační kotle s nízkými hodnotami Nox ve spalinách třída Nox-5.

7.12 Péče o bezpečnost práce a technických zařízení

Při provádění prací je nutno dodržovat ČSN a bezpečnostní předpisy.

Montážní práce ve výškách (nad 1,5 m) budou prováděny v souladu s patnou vyhláškou ČÚBP a NV 362/2005 sb. Při montáži je třeba dodržet podmínky ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty a norem souvisejících. Dále provádět školení o bezpečnosti práce.

7.13 Uvedení do provozu

Po provedení zkoušky sepíše dodavatel zápis o přejímce zařízení, jehož přílohou musí být doklady :

- tlaková zkouška vnitřního plynovodu

- výchozí revize plynového zařízení

- dokumentace skutečného provedení

- doklad o zaškolení obsluhy

- pokyny pro provoz a obsluhu

- revize elektroinstalace

- atesty armatur + potrubí

- doklad o napojení na komínový průduch dle ČSN  73 4201

- revizní knihy

7.14 Použité technické normy a legislativa

ČSN 0707 03 – Plynové kotelny

vyhl. ČÚBP č. 91/1993 Sb

ČSN 73 4201 – Komíny a kouřovody

# ČSN EN 15 001 - Plynovody s provozním tlakem vyšším než 0,5 bar pro průmyslové využití a plynovody s provozním tlakem vyšším než 5 bar pro průmyslové a neprůmyslové využití

# TPG 941 01  Přetlakové komíny a kouřovody pro připojení plynových spotřebičů

0ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - nevýrobní objekty. (5/2009)

ČSN 73 0810- Požární bezpečnost staveb – společní ustanovení (2005)

ČSN EN 287-1 – Tavné svařování oceli

NV 362/2005 sb. – NV o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

ČSN 13 0010 – Potrubí a armatury. Jmenovité tlaky a pracovní přetlaky.

ČSN EN ISO 6708 – Potrubní části. Definice a výběr jmenovitých světlostí. DN

ČSN EN 13 480-1  – Kovová průmyslová potrubí – Část 1 : Všeobecně

ČSN 13 0108 – Provoz a údržby potrubí – Technické předpisy

EN 10216-2-A2 Bezešvé ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení - Technické dodací podmínky - Část 2: Trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při zvýšených teplotách

ČSN 13 1075 – Úprava konců potrubí pro svařování.

ČSN 38 3350 – Zásobování teplem. Všeobecné zásady.

ČSN EN 10 204 Kovové výrobky - Druhy dokumentů kontroly.

Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů a souvisejících právních předpisů

Vyhláška č.137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu

Vyhláška č.93/2016 Sb. Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů).

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady

Zákon č. 309/2006 Sb. - upravuje další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

NV č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

NV č. 21/2003 Sb. Technické požadavky na osobní ochranné prostředky

ČSN EN 50110-1 Obsluha a práce na elektrických zařízeních

Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice

8. Obecné

8.1 Nakládání s odpady

Původce odpadů (stavební dodavatelská firma) je povinna jednat podle zákona č.185/2001   Sb. o odpadech. Odpad vznikající při stavební činnosti musí být původcem zařazen podle § 5 a 6 a dále musí být postupováno zejména podle § 16 zákona č. 185/2001 Sb.

Původce odpadů zařadí odpad podle vyhl.č. 93/2016 Sb. – Katalog odpadů a seznamy odpadů. Nakládání s odpady pak bude prováděno v souladu s vyhláškou 383/2001 Sb.

Odpady musí být shromažďovány odděleně podle § 5 vyhl.383/2001 Sb. a likvidovány odpovídajícím způsobem. Za likvidaci je zodpovědný zhotovitel díla (dodavatel stavebních prací) – původce odpadů. Náklady na zneškodnění odpadů – hradí zhotovitel stavby. Přitom musí být postupováno podle § 45 a 46 zákona č. 185/2001 Sb.

Specifikace a zatřídění odpadů

Kód         Kategorie	Název                       			Využití 	Odstranění

Vyhl. 93/2016 Sb.						zákon č. 185/2001 Sb.

17 05 04         O	 	Zemina, kamenivo-přebytek			D1

17 02 01         O	 	Dřevo					R1		D10

15 01 01         O	 	Papírové a lepenkové obaly	  	R1		D10

15 01 02         O	 	Plastové obaly – PE fólie		R1		D10

17 01 01         O	 	Beton – vybouraný			R5		D1

17 01 02         O	 	Cihly – omítky			  	R5		D1

17 04 05         O	  	Železný šrot				R4		 -

17 06 04         O	  	Ostatní izolační materiál		    -		D1

17 03 01         N	  	Asfalty z vozovek			R3

08 01 11         N	  	Obaly od barev a ředidel	 	    -          	D5

15 02 02         N	  	Textil znečištěný			    -		D5

17 02 04         N	  	Plastové obaly znečištěné                	          	D5

Původce odpadů je povinen uvedený seznam odpadů upravovat podle konkrétních použitých materiálů a technologických postupů.

Využití a odstranění nebezpečných odpadů (N) musí být provedeno odbornou oprávněnou organizací podle  § 12, 14 a 17 zákona č.185/2001 Sb.

# 8.2. Stavební práce

Z hlediska zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a ochrany zdraví při práci byla dodržována platná legislativa ČR (zejména vyhláška č. 309/2006 Sb. - Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, respektive 207/1991 Sb., NV č. 378/2001. Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce. 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost. Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů. Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění pozdějších předpisů. Požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technického zařízení, přístrojů a nářadí., NV č. 17/2003 Sb. Technické požadavky na el. zařízení nízkého napětí, NV č. 21/2003 Sb. Technické požadavky na osobní ochranné prostředky, NV č. 176/2008 Sb. Technické požadavky na strojní zařízení atd.), příslušné platné normy, návody a pokyny pro obsluhu a interní předpisy zhotovitele.

8.3. Hygiena a bezpečnost práce

Hygiena práce, respektive ochrana zdraví při práci musí být zajištěna v souladu s platnou legislativou ČR (zejména  NV č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, NV č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, NV č. 21/2003 Sb. Technické požadavky na osobní ochranné prostředky atd.).

Pracovníci jsou povinni dodržovat pořádek a bezpečnostní předpisy. Všichni pracovníci na stavbě musí používat OOPP dle identifikace rizik. Minimální vybavení OOPP sestává z ochranné přilby, pracovního oděvu, pracovní obuvi a pracovních rukavic. Práce na elektrickém zařízení smí provádět pouze k tomu určený zkušený elektrikář a připojovací vedení je možno provést pouze za odborného dohledu provozovatele.

V průběhu stavby nutno dodržet a respektovat požadavky PO a plánu BOZP.

9. Závěr

Dokumentace splňuje náležitosti předepsané vyhláškou o dokumentaci staveb. Při projektování byli dodrženy všechny uvedené normy a směrnice.

Zařízení uvedou do provozu oprávnění servisní technici, kteří vydají protokoly o uvedení spotřebiče do provozu.

V Brně prosinec 2018	Vypracoval: Marek Cabal