## Rekapitulace
Název | Dodávka | Montáž
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce |  | 0
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací |  | 0
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem |  | 0
UVEDENÉ CENY NEZAHRNUJÍ DAŇ S PŘIDANÉ HODNOTY

## Rozpočet
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem
Specifikace dodávky RE
PERP160 - PLASTOVÝ
VESTAVNÝ do zdiva
vč. HL.JISTIČE 3x100A | ks | 1 |  | 0
Specifikace dodávky celkem |  | 1 |  | 0
Specifikace dodávky RH
DLE ROZPISKY V PŘÍLOZE | ks | 1 |  | 0
Specifikace dodávky celkem |  | 1 |  | 0
Elektromontáže
SILNOPROUD
TRUBKA OHEBNA Z PH POD OMITKU
1423/1 D 23 mm | m | 4
1429/1 D 29 mm | m | 30
LISTA-KANAL ELEKTROINSTALACNI
LV18x13 vkladaci | m | 12
LV40x15 vkladaci | m | 5
KRABICE PRISTROJOVA
KU68/2-1901 hloubka 42mm | ks | 55
KRABICE ODBOCNA S VICKEM
BEZ SVORKOVNICE
KU68/2-1902 hloubka 42mm | ks | 75
KO97 | ks | 10
KO125 | ks | 2
KRABICOVA ROZV.Z LIS.ISOLANTU
6455-11 do 4 mm2 | ks | 10
SVORKOVNICE KABICOVA WAGO
273-102 4x1-2,5mm2 | ks | 105
273-104 3x1-2,5mm2 | ks | 122
273-112 2x1-2,5mm2 | ks | 94
OSAZENI HMOZDINKY DO ZDIVA
Z TVRDYCH CIHEL NEBO KAMENE
HM6 | ks | 50
HM8 | ks | 150
HM10 | ks | 350
KABEL SILOVY,IZOLACE PVC
CYKY-O 2x1.5 mm2 pevně | m | 80
CYKY-O 3x1.5 mm2 pevně | m | 110
CYKY-J 3x1.5 mm2 pevně | m | 425
CYKY-J 3x2.5 mm2 pevně | m | 375
CYKY-J 5x1.5 mm2 pevně | m | 100
CYKY-J 5x2.5 mm2 pevně | m | 100
CYKY-J 5x6 mm2 pevně | m | 50
CYKY-J 4x35 mm2 pevně | m | 20
SNURA STREDNI,IZOLACE KAUCUK
CGSG 3Cx2.5 mm2 pevně | m | 5
CGSG 5Cx2.5 mm2 pevně | m | 40
VODIC PRO POSPOJOVANI
CY4,H07V-U Zlutozelen pevně | m | 25
CY6,H07V-U Zlutozelen pevně | m | 40
CY16,H07V-U Zlutozele pevně | m | 20
CY25 Zlutozeleny pevně | m | 15
SVORKA HROMOSVODNI,UZEMNOVACI
ZS16 uzem.na potrubi | ks | 9
Cu PASKA 20x500x0,5mm | ks | 9
EPS1 | ks | 1
UKONCENI VODICU V ROZVADECICH
Do 2,5 mm2 | ks | 250
Do 6 mm2 | ks | 10
Do 35 mm2 | ks | 16
UKONCENI VODICU NA SVORKOVNICI
Do 2.5 mm2 | ks | 50
STROJEK SPINACE, IP20
1-pol.vyp.(1) | ks | 9
Seriov.prep.(5) | ks | 6
Stridav.prep.(6) | ks | 8
Kriz.prep.(7) | ks | 5
KRYT SPINACE, IP20
BARVA BILA
1 packa | ks | 22
2 packy | ks | 6
RAMECEK PRO PRISTROJE, IP20
BARVA BILA
Jednoduchy | ks | 19
Dvojity,vodorovny | ks | 10
SPODEK ZASUVKY DOMOVNI, IP20
jednoduchy | ks | 8
dvojity, natočená diütina | ks | 17
KRYT ZASUVKY, IP20
BARVA BÍLÁ
Jednoduchy | ks | 8
Dvojity-natočená dutina,clonky | ks | 17
ZASUVKA IP20
DVOJITÁ
S PŘEPĚŤOVOU
OCHRANOU, BÍLÁ
komplet, s clonkami | ks | 2
SPORAKOVA PRIPOJKA 3-POLOVA
zapustena | ks | 6
SPINAC NÁSTĚNNÝ BILÝ
KOMPLETNÍ, IP44
1-pol.vypinac | ks | 2
sériový vypínač - 5 | ks | 2
ZASUVKA NASTENNA BÍLÁ
230V IP44, JEDNODUCHÄ
KOMPLETNÍ | ks | 9
ZASUVKA PRUMYSLOVA NASTENNA
IP67
16A,400V,3p+N+z | ks | 1
32A,400V,3p+N+z | ks | 1
MONTAZ ROZVODNIC
Do 300 kg | ks | 1
MONTAZ
RE | ks | 1
TERMOSTAT PRO AKU KAMNA
s vypínačem a přepínačem otáček | ks | 5
INFRAZÁŘIČ NÁSTĚNNÝ
600W / 1200W | ks | 2
POJISTKOVA PATRONA
125A /PN1 | ks | 3
OCELOVY DRAT POZINKOVANY
FeZn-D10 (0,62kg/m) pevně | m | 2
SVORKA HROMOSVODNI,UZEMNOVACI
SZ zkusebni | ks | 1
SR02 pro pasek 30x4mm | ks | 2
SR03 spoj.kruh.a pask.vod. | ks | 2
MONTAZ STITKU OZNACOVACIHO
NA KABEL | ks | 70
OMÍTKOVÄ SMĚS
PRO ZAPRAVENÍ DRÁŽEK
pytlovaná 40kg | pyt | 45
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Demontaz stavajiciho zarizeni | hod | 20
Uprava stavajiciho zarizeni | hod | 4
Napojeni na stavajici zarizeni | hod | 2
Vyhledani pripojovaciho mista | hod | 1
Zapojování AKU kamen | hod | 5
sekání, zednické práce | hod | 50
Malování (barva + práce) | m2 | 444
SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI
zapojovani a zkouskach | hod | 4
KOORDINACE POSTUPU PRACI
S ostatnimi profesemi | hod | 2
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
Revizni technik | hod | 40
Spoluprace s reviz.technikem | hod | 5
CELKEM SILNOPROUD |  |  |  | 0 |  | 0
SVÍTIDLA
OZNAČENÁ DLE LEGENDY
VČETNĚ SVĚTELNÝCH
ZDROJŮ
A | ks | 3
B | ks | 4
C | ks | 8
D | ks | 6
E | ks | 7
H | ks | 4
K | ks | 1
N1 | ks | 5
N2 | ks | 2
P | ks | 2
V | ks | 2
CELKEM SVÍTIDLA |  |  |  | 0 |  | 0
SLABOPROUD
TRUBKA OHEBNA Z PH POD OMITKU
1416/1 D 16 mm | m | 20
1423/1 D 23 mm | m | 45
1429/1 D 29 mm | m | 80
KRABICE PRISTROJOVA
KU68/2-1901 hloubka 42mm | ks | 5
KRABICE ODBOCNA S VICKEM
BEZ SVORKOVNICE
KU68/2-1902 hloubka 42mm | ks | 8
KO97 | ks | 6
KO125 | ks | 4
DATARACK
pro 5 PC dvojzásuvek
s reservou pro doplnění
7 PC dvojzásuvek
a možností připojení k internetu
KOMPLET vč. zapojení | ks | 1
SNURA LEHKA,IZOLACE KAUCUK
CGLG 2x0,75mm2 pevně | m | 5
KABEL STINENY
JYTY 2x1 mm pevně | m | 75
JYTY 4x1 mm pevně | m | 12
KABEL
UTP cat.6 | m | 240
DOMÁCÍ TELEFON
2-BUS systém | ks | 4
EL.
ZÁMEK
PRO 2.BUS | ks | 1
ZVONKOVÉ TABLO
S EV 7 TLAČÍTEK (min.)
pro 2-BUS | ks | 1
MONTÁŽNÍ KRABICE
2 MODULY
pro zvonkové tablo | ks | 1
STŘÍŠKA PRO MONTÁŽ
POD OMÍTKU
PRO 2 MODULY
pro zvonkové tablo | ks | 1
ZASUVKA SK - cat 5e - komplet
dvojitá - vč. zapojení | ks | 5
RAMECEK PRO PRISTROJE,IP20
BARVA BILA
Jednoduchy | ks | 5
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Napojeni na stavajici zarizeni | hod | 4
Vyhledani pripojovaciho mista | hod | 2
sekání, zednické práce | hod | 24
CELKEM SLABOPROUD |  |  |  | 0 |  | 0
Podružný materiál |  |  |  | 0
Elektromontáže celkem |  |  |  | 0 |  | 0

## Parametry
Název | VÝKAZ VÝMĚR
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | DDM LETOVICE, ČESKOBRATRSKÁ 5, LETOVICE
Projekt | ELEKTROINSTALACE - 1.NP, 1.PP a schodiště do 2.NP
Investor | DDM LETOVICE
Z. č. | 2014.019
A. č.
Smlouva | DDM LETOVICE
Vypracoval | Ing. Miloslav Müller
Kontroloval
Datum | 3.4.2014
Zpracovatel
CÚ | 03/2014
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00

## Rozvodnice RH
ROZPISKA MECHANICKÝCH PRVKŮ ROZVÁDĚČE, PŘÍSTROJŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ
| Název projektu: | DDM Letovice
| Název rozváděče: | Rozvodnice RH
| Číslo projektu: | 2014.019
| Datum: | 2.4.2014
| Vypracoval: | Ing. Miloslav Müller
Poznámka:
Poř. | Popis |  | Typové označení | Obj.číslo | Poč.kusů | Cena [Kč]
1 | Rám s dveřmi, PODOM, šedá, ŠxV=1035x1260, IP30 |  | 7 řad, 322 modulů |  | 1
2 | Bočnice, V=1150 |  |  |  | 1 Pár
3 | Západka pro bočnici |  |  |  | 1 Pár
4 | Ochranný kryt, ŠxVxH=1035x1260x180 |  |  |  | 1
5 | Schránka na dokumentaci A4 |  |  |  | 1
6 | DIN lišta hliníková, Š=1000 |  |  |  | 7
7 | Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená) |  |  |  | 4 Páry
8 | Upevňovací úchytka celoplastová (bílá) |  |  |  | 4 Páry
9 | Krycí deska, bez výřezu, šedá, Š=1000,V=100 |  |  |  | 1
10 | Krycí deska, bez výřezu, šedá, Š=1000,V=150 |  |  |  | 1
11 | Krycí deska, s výřezem 45mm, šedá, Š=1000,V=150 |  |  |  | 6
12 | Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm |  |  |  | 2
13 | Hlavní vypínač, 3-pól |  | 100/3, 100A |  | 1
14 | Přepěťová ochrana I.+II.stupeň |  | B+C MAXI/4 |  | 1
15 | Jistič pomocných obvodů, char.B, 1-pól, In=4A |  | B4/1-HS |  | 1
16 | Instalační relé 230V AC, 2 zap. kont. 20A |  | 230V, 2 kontakty 20A |  | 2
17 | Jistič, char B, 3-pólový, 10kA |  | B25/3 |  | 5
18 | Jistič, char B, 3-pólový, 10kA |  | B40/3 |  | 1
19 | Jistič, char B, 3-pólový, 10kA |  | B63/3 |  | 2
20 | Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól |  | 25/4/01 |  | 1
21 | Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól |  | 25/4/003 |  | 3
22 | Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól |  | 40/4/003 |  | 1
23 | Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól |  | PF7-63/4/01 |  | 2
24 | Síťový napaječ pro 2-BUS |  | 4FP 67249 |  | 1
25 | Instalační stykač, 230V~, 40A, 4zap. kont. |  | 40A, cívka 230V |  | 10
26 | Instalační relé 230V AC, 1 zap. Kont .20A |  | 230V, 1 kontakt 20A |  | 1
27 | Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B |  | 16/1N/B/003 |  | 1
28 | Jistič, char B, 1-pólový, 10kA |  | B10/1 |  | 24
29 | Jistič, char B, 1-pólový, 10kA |  | B6/1 |  | 2
30 | Jistič, char B, 1-pólový, 10kA |  | B16/1 |  | 28
31 | Jistič, char B, 1-pólový, 10kA |  | B16/3 |  | 11
32 | Jistič, char B, 1-pólový, 10kA |  | B32/3 |  | 1
33 | Propojovací lišta 1m, 3-pól, In=63A, 10mm2 |  |  |  | 4
34 | Koncový kryt k propoj liště 63A, 3-pól |  |  |  | 12
35 | Popisovací tabulky |  |  |  | 1
36 | Popisovací tabulky pro počet obvodů: 90 (210x300) |  |  |  | 1
37 | Štítek s upozorněním na povinnost kontrol chráničů |  |  |  | 8
38 | Připojovací svorka 35 mm2 pro jističe, chrániče |  |  |  | 4
39 | Svorkovnice 2x25+11x16 mm2, 63A |  |  |  | 1
40 | Nosič svorkovnic |  |  |  | 2
41 | Svorkovnice: délka 1000, počet svorek 140x16 mm2 |  |  |  | 2
42 | Nosič svorkovnice KL-7...KL-60 na lištu |  |  |  | 10
43 | Svorkovnice: Rozbočovací můstek N/PE 1x25+4x16mm2 |  |  |  | 1
44 | Přídavek na montáž rámu a přístrojů |  |  |  | 1
| Cena celkem včetně slevy [Kč] |  |  |  |  | 0
Počty kusů prvků NEBYLY zaokrouhleny na celá balení.