##### Požárně  bezpečnostní řešení

### 1.	VŠEOBECNĚ

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy a změnu užívání stávajících prostor  uhelny v  objektu Domova pro seniory v  Sokolnicích.

Šatny jsou určeny pro převlékání zdravotnického a pomocného personálu.

### 1.1 Dispoziční a konstrukční řešení

Místnost uhelny je umístěna mimo objekt pod částí nádvoří. Vstup je po schodišti z přízemí objektu. Po pravé části vstupu je v úrovni přízemí umístěna stávající místnost s náhradním zdroje, Jedná se  diesel agregát s integrovanou nádrží paliva  o objemu 50 l. Agregát neslouží pro zálohování  požárně bezpečnostních zařízení.

V místnosti bývalé kotelny je umístěna společná šatna s 33 skříňkami.

Dále je zde umístěno sociální zařízení – WC s předsíňkou a dvě samostatné sprchy. Součástí prostor je dále úklidová komora. V prostorách bývalé výtahové šachty bude umístěn příruční sklad.

Nosnou konstrukci tvoří masivní cihelné zdivo a železobetonové sloupy. Zastropení uhelny je železobetonovým trámovým stropem. Stropní konstrukce nad přízemím je dřevěná, trámová s podbíjením a záklopem.

Stavební úpravy se týkají úpravy nosných železobetonových konstrukcí. Stávající sloupy budou vybourány a bude proveden jeden nový železobetonový sloup. Stávající železobetonová stropní konstrukce bude vybourána a bude provedena nová železobetonová deska. Stávající podlaha bude prohloubena.

Nové dělící příčky budou provedeny z keramických příčkovek.

Stávající schody budou rozšířeny o 300 mm na šířku 1100 mm. Část schodů (1. - 8. stupeň) bude nově vybudovaná

### 2.	POŽÁRNÍ POSOUZENÍ

Objekt je posouzen dle ČSN 73 0802 a norem navazujících. Stavební úpravy a změna užívání je posouzena dle  ČSN 73 0834 jako změna staveb skupiny II. Objekt byl postavený před rokem 1970.

### 2.1 Rozdělení do požárních úseků, SPB

Měněný prostor uhelny a stávající místnost náhradního zdroje v přízemí jsou řešeny jako jeden požární úsek P 1.01/N1. Agregát neslouží pro vyhrazená PBZ(nejsou v objektu instalována) a plocha místnosti je menší než 50 m2 ( čl.

Nosné a požárně dělící konstrukce jsou : smíšené

Počet nadzemních podlaží ............... 2

Umístění požárního úseku ............. : nadzemní podlaží

Výška objektu ........................ : 4,5 [m]

Výšková poloha pož.úseku ............. : - **- 0 [m]

Počet podlaží úseku .................. : 2

VÝSLEDKY VÝPOČTU

=====================================

soustředěné pvs  - šatna, zatížení stanoveno dle čl. 6.2.7 a)

=====================================

Požární zatížení výpočtové pv ......... 60,89 [kg/m2]

Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku .. III.

Plocha pož.úseku S .................... 101,26 [m2]

Koeficient n .......................... 0,033

Koeficient k .......................... 0,068

Plocha otvorů pož.úseku So ............ 4,65 [m2]

Průměrné ho otvorů pož.úseku .......... 1,32 [m]

Průměrná světlá výška pož.úseku hs .... 2,53 [m]

Požární zatížení p .................... 47,44 [kg/m2]

Požární zatížení nahodilé pn .......... 44,917 [kg/m2]

Koeficient a .......................... 0,992

Koeficient b .......................... 1,293

Koeficient c .......................... 1,000

Max.délka pož.úseku ................... 90,76 [m]

Max.šířka pož.úseku ................... 65,38 [m]

Max.plocha pož.úseku .................. 5934,21[m2]

Max.počet užitných podlaží ............ 3

### 2.2 Požadavky na konstrukce

- Požární stěny  REI 60 DP1 – podzemní podlaží

REI  45       – nadzemní podlaží

Stěnové konstrukce z masívního cihelného zdiva s odolností REI 240 minut

- Požární stropy REI 60 DP1 – podzemní podlaží

REI  45       – nadzemní podlaží

Stropní konstrukce  stávající dřevěné v nadzemním podlaží – odolnost REI 45 minut

Nová stropní konstrukce- železobetonová deska tl.220 m – odolnost minimálně REI

180.

- Požární uzávěry otvorů  - bez požadavku, dveře z požárního úseku vedou  do volného prostoru dvora.

- Obvodové stěny zajišťující stabilitu objektu - REW  45 minut

Stěnové konstrukce z cihelného zdiva s odolností  REW 180 minut.

- Nosné konstrukce zajišťující stabilitu objektu - R 60 minut(podzemní podlaží)

- R 45 minut(nadzemní podlaží)

Železobetonový sloup 400x400 mm – odolnost 70 minut

Stěnové konstrukce z cihelného zdiva s odolností  REW 180 minut.

Navržené konstrukce objektu vyhovují  požadovanému III SPB.

Prostupy technických rozvodů

Veškeré prostupy technických rozvodů požárními konstrukcemi musí být v celé tl. prostupu utěsněny v souladu s ČSN 73 0802 a ČSN 73 0804 hmotami třídy reakce na oheň nejvýše C (těžce hořlavými) dle ČSNEN 13501-1, přitom platí podmínky novely ČSN 73 0810:

Prostupy rozvodů přes konstrukce, které mají být utěsněné pomocí těsnících konstrukcí,např. typových ucpávek

manžet a pod.

- prostupy rozvodů nehořlavých látek v potrubí třídy reakce na oheň B-F:

kanalizaci v potrubí světlého průřezu do 8 000 mm2 jde-li o vertikální polohu, nebo přes 12 500 mm2 jde-li o horizontální polohu potrubí.

- Rozvody potrubí s trvalou náplní vody (pitná voda, TUV, chladicí a topné okruhy) světlého průřezu přes

15 000 mm2 a rozvody nehořlavých plynů průřezu  přes12 000 mm2.

- Kabelových a jiných el. rozvodů tvořených svazkem vodičů, pokud tyto rozvody prostupují jedním otvorem,

mají izolace v povrchové úpravě šířící požár a jejich celková hmotnost je větší než 1,0 kg/m.

- ÚNIKOVÉ CESTY

Počet osob ( pol. 4.2 ČSN 73 0818) : 33 x 1,35 = 45 osob

Jedná se o šatny určené pro vícesměnný provoz  zdravotnického a pomocného personálu.

Nástup směny zdravotnického personálu není časově shodný s nástupem pomocného personálu (uklízečky). Výměna služeb mezi zdravotnickým personálem probíhá na pracovišti, do šaten odcházejí pouze pracovníci jedné směny.

Při střídání a nástupu jednotlivých směn může být současně v šatně max. 13 osob.

Z prostoru šatny je únik po stávajícím schodišti do přízemí a odtud na volné prostranství

Výpočet a porovnání zadaných únikových cest

---------------------------------------------------------------------------------

č.:ús.:     dovol. :   skut. :  povol. :  skut.:   počet:

#: # :  lmax[m]:   l[m] :   umin  :      u  :   osob : VYHOVUJE

---------------------------------------------------------------------------------

[nechráněná]

1. 1 :        -----  :  15,00 :   1,0   :   1,5  :    16   :   ANO

součet:     38,07 :  15,00 :                                       ANO

---------------------------------------------------------------------------------

Evakuace osob je zajištěna nechráněnou únikovou cestou, která vyúsťuje přímým východem na volné prostranství. Mezní počet osob dle tab. 17 ČSN 73 0802 je 30 Mezní délka  NÚC je 38 m. Skutečná délka  k východu je max. 15 m. Požadovaná šířka únikové cesty je 1,0 únikový pruh. Šířka dveřního křídla vstupních dveří na venkovní prostranství  je  0,6 m – vyhovuje. Otvírání dveří u východu je ve shodě s čl. 9.13.2 ČSN 730802.

### 4.	ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI

Posouzení odstupových vzdáleností jednotlivých průčelí

--------------------------------------------------------------------------------------------------

č.    pv          l       hu     So           I           k2       k3      po       d

[kg/m2]  [m]     [m]     [m2]           [kW.m-2]         [%]     [m]

-------------------------------------------------------------------------

1.   23,2     5,50   2,50    8,10    76,12   0,79   1,14     59    2,30

2.   23,2    1,10    1,50    1,64    76,12   0,79   1,14   100    1,30

3.   23,2     5,00   1,50    4,90    76,12   0,79   1,14     65    1,70

Požárně nebezpečný prostor zasahuje do volného prostranství nádvoří.

V požárně nebezpečném prostoru nejsou umístěny jiné stavby. Požárně otevřené plochy posuzovaného PÚ nejsou umístěny v PNP jiných požárních úseků.

### POŽÁRNÍ ZAJIŠTĚNÍ

### Požární voda

Požadovaná dimenze potrubí DN 80 mm, požadovaný min. statický přetlak 0.2 MPa, požadovaná vzdálenost 300 m.

Požární voda je zajištěna hydranty osazenými  uličním vodovodním řadu DN 150 ulice Zámecká ve vzdálenosti cca 60 m od objektu.

Vnitřní hydranty v objektu nejsou požadovány  (čl.4.4b1 ČSN 73 0873)- součin plocha x zatížení = 4804,14

### 5.2 Příjezdy a přístupy

Příjezd k objektu je  stávající po zpevněné obslužné komunikaci – ulice Zámecká.

Nástupní plochy nejsou nově požadovány.

Vnitřní zásahové cesty nejsou požadovány

5.3  Přenosné hasící přístroje

Počet PHP( čl. 12.8) ........ 2 (přesně 1,50)

Pro požární úsek jsou navrženy 2 ks PHP práškových (hasební schopnost: 27A, 183B, C)

5.4  Požadavky na instalaci požárně bezpečnostních zařízení

- Stabilní samočinné hasící zařízení není požadováno – plocha požárního úseku v 1.PP je menší než 1000 m2.

- EPS  není dle ČSN 73 08požadována

- Samočinné větrací zařízení není požadováno – v PÚ podzemního podlaží je méně než 150 osob.

### 6.	TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ OBJEKTU

Vytápění je zajištěno Stávajícím zdrojem pro vytápění a ohřev TV pro celý objekt. Zdrojem pro vytápění je stávající plynová kotelna.

Větrání šatny je pomocí VTZ a okny v anglických dvorcích. Odvětrání náhradního zdroje je přímé oknem.

Navržené větrání je zajištěno sestavnou jednotkou s rekuperačním výměníkem zavěšenou pod stropem šatny. Jednotkou je zajištěno větrání prostoru šatny a hygienického zařízení vzduchem nasávaným z prostoru dvora přes protidešťovou žaluzii přes stěnu nebo okenní otvor místnosti náhradního zdroje v 1.NP. Upravený vzduch filtrací, předehřátý rekuperací a v případě potřeby, kdy vytápění nepostačí pro ohřev vzduchu v šatně, bude vzduch dohříván elektrickým ohřívačem v jednotce, je veden z jednotky rozvodným potrubím pod stropem šatny, ze kterého je vytlačován přes dvouřadé vyústky.

Odvod znehodnoceného vzduchu je odsávacím potrubím vedeným pod stropem větraných místností s osazenými odsávacími vyústkami na potrubí. V šatně je potrubí vedeno nad skříňkami a v místnostech hygienického vybavení je odsávací potrubí vedeno podél obvodové stěny.

V jednotce odváděný vzduch prochází rekuperačním výměníkem a je vytlačován do anglického dvorku.

Náhradní vzduch bude do předsíněk hygienických zařízení nasáván z prostoru šatny přes oboustranné větrací mřížky osazené do dveří.

VZT potrubí prochází místnostmi jednoho požárního úseku. Prostupy potrubí požárně dělícími konstrukcemi nebudou proveden. Instalace požárních klape nebo protipožární izolace  potrubí nejsou požadovány.

Elektroinstalace bude provedena dle platných ČSN. Osvětlení bude umělé, pomocí zářivkových svítidel.

Použité podklady

Technické normy a předpisy :

- ČSN 73 0802 – PBS – Nevýrobní objekty

- ČSN 73 0810 – PBS – Společná ustanovení

- ČSN 73 0834 – PBS – Změny staveb

- ČSN 73 0818 – PBS – Obsazení objektů osobami

- ČSN 73 0873 – PBS – Zásobování požární vodou

-  Vyhl. 23/08 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb

- PD stavby

Brno, březen 2012                                           Vypracovala: Ing. Zuzana Dorazilová