# B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

#### Technická  zpráva  požární  ochrany

Název a místo stavby	:	 Rekonstrukce budov stávajících garáží, Areál Správy a údržby silnic,  Ořechovská 541/35, Brno, parc.č. 1774/5, 1762,1763, 1764/1, k.ú. Horní Heršpice

Investor	:	 Správa a  údržba silnic Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 449/3,

610 82 Brno, IČO 709 32 581

Datum	:	leden 2014

Stupeň	:	dokumentace pro  vydání územního rozhodnutí a  stavebního povolení

Vypracovala	:	Ing. Eva Fajkusová, Högrova 2878/18, 612 00  Brno

mobil : +420 604 835 178

e-mail : fajke@volny.cz

### 1. Všeobecné  údaje

Požárně bezpečnostní řešení se zabývá  posouzením rekonstrukce budov  stávajících garáží, na pozemku investora v areálu Správy a údržby silnic na ulici Ořechovské, parc. 1774/5, 1762, 1763, 1764/1,  k.ú. Horní Heršpice,  ve stupni dokumentace pro vydání územního  rozhodnutí a stavebního povolení.

Areál slouží jako administrativně provozní zařízení pro Správu a údržbu silnic Jihomoravského kraje. Dotčené objekty pro skladování materiálů pro údržbu silnic a garážování mechanizmů jsou 2 objekty areálu – ocelová garáž (SO 01),  garáže a dílny (SO 02).

Řešené budovy byly  realizovány cca  v první polovině minulého století, tj. před účinností kodexu požárních norem.

V rámci stavebních úprav se nepředpokládají žádné dispoziční úpravy, účel využití objektů zůstává beze změn. Jedná se  pouze o rekonstrukci podlah a výměnu střechy.

Požárně bezpečnostní řešení je zpracováno v souladu s vyhláškou MV č.246/2001 - vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, zákonem č.133/1985 Sb, o požární ochraně v platném znění,  vyhl. MV č. 23/2008 Sb. o  technických podmínkách požární ochrany staveb ve znění vyhl.  č. 268/2011 Sb. a dále  v souladu s platnými ČSN, obsahuje textovou a grafickou část.

Popis konstrukčního řešení :

### Popis stávajícího stavu :

Garáže (SO01) zůstávají v původním stavu, mění se pouze podlaha a upravuje plocha 0,52m před vraty..

Rozměry stavby: 48,15 x 11,20 m, výška 5,45 (od ± 0,000)

Základy tvoří patky a pasy z prostého betonu.

Nosná část je ocelová konstrukce tvořená sloupy a příhradovými vazníky.

Podlaha betonová – bude provedena rekonstrukce.

Obvodový plášť v zadní a boční části tvořen betonovými prefabrikáty na zděné podezdívce; vpředu jsou ocelová vrata.

Krytina tvoří vlnitý ocelový plech.

Na objektu je realizován hromosvod, v objektu elektroinstalace.

Garáže a dílny (SO02) zůstávají v původním stavu. Mění se pouze střecha a rekonstruují podlahy.

Rozměr stavby tvaru L: 39,95 x 9,80 + 30,90 x 10,50 m

Původní maximální výška 5,15m se zvyšuje na 6,18m (od ± 0,000)

a maximální výška 5,88m se zvyšuje na 6,83m (od ± 0,000)

Základy tvoří betonové pasy z prostého betonu.

Nosná část je železobetonový skelet + železobetonový trámový strop, ve stropě umístěné světlíky budou odstraněny.

Podlaha betonová – bude provedena rekonstrukce.

Obvodový plášť a dělící stěny vyzdívané z cihel.

Vrata, dveře a okna jsou ocelová.

Zastřešení tvoří plochá střecha se spádem cca 2° (3%) ze živičných pásů, v přistavěné části s kanceláří a kotelnou, vlnitý plech ve větším spádu – bude provedena rekonstrukce (krov, vlnitý plech).

Hromosvod bude nově řešen.

### Stávající konstrukce budov – beze změn.

### Přehled navrhovaných úprav :

SO 01 – Ocelová garáž

  - demolice podlahy

  - nové podlahy vč. nátěrů

SO 02 – Garáže  - dílny

- demolice střechy

- demolice  podlah

- vybourání střešních světlíků

- vyzdění atik, krovy, střecha

- doplnění stropní konstrukce systémovou SDK konstrukcí

- hromosvod

- nové betonové podlahy

Nové konstrukce podlah v obou objektech – betonové.

Nová konstrukce střechy v objektu SO 02 : nad stávající žb. stropní konstrukcí bude proveden  dřevěný krov v kombinaci s ocelovými vaznicemi, krytina vlnitý plech. Nadezdění atiky – z cihel,  nadezdění komínů – z cihel

### 2. Požárně  technické  posouzení

### 2.1. Požární charakteristiky

Navrhované stavební úpravy budou posuzovány dle ČSN 73 0804:2010, ČSN 73 0810:2009 a dalších souvisejících norem a předpisů.

Vzhledem  k tomu, že se  jedná o objekty stávající, lze uplatnit  ustanovení příslušných  článků ČSN 73 0834.

- nová betonová podlaha v objektu SO 01 – lze vyhodnotit dle  čl. 3.3a), ČSN 73 0834 jako změnu stavby  skupiny I.;

- nová betonová podlaha v objektu SO 02 – lze vyhodnotit dle  čl. 3.3a), ČSN 73 0834 jako změnu stavby  skupiny I.;

- výměna stávajícího střešního pláště za novou  nosnou konstrukci krovu a doplnění konstrukce požárního stropu v objektu SO 02 – dle čl. 3.3a), ČSN 73 0834 jako změnu stavby  skupiny I.;

Změna  užívání  objektu, prostoru nebo provozu je  změna, která vede :

- Ke zvýšení požárního rizika,  nedochází,  objekty budou i nadále  využívány ke stejnému účelu, požární  riziko beze změn;

- Ke zvýšení počtu osob, pokud  se počet osob započitatelný na kteroukoliv komunikaci zvětší o více než 20%  stávajícího stavu  nedochází;

- K záměně  funkce objektu  nedochází,  objekty budou i nadále využity ke stejným účelům;

- Nedochází ke změně objektu nástavbou,  vestavbou,  přístavbou a nedochází k jiným podstatným změnám;

Konstrukční systém : použité stavební konstrukce obou objektů jsou hodnoceny jako  nehořlavé. Dřevěná konstrukce střechy DP3 objektu SO 02  leží nad konstrukcí požárního stropu.

Požární výška  objektů  :  h = 0 m.

Počet podlaží :   np = 1

Vybavení objektů požárně bezpečnostními zařízeními  :  instalace EPS, SHZ ani SOZ není pro řešené objekty požadována.

### 2.2. Technické požadavky na změny staveb skupiny I.

Ve smyslu  čl. 3.3, ČSN 73 0834 předmětem je pouze :

- oprava, výměna nebo nahrazení jednotlivých stavebních konstrukcí; vyhovuje, stavební úpravy budou prováděny  - oprava a výměna podlah, výměna konstrukce střešního pláště;

- výměna,  záměna nebo obnova systémů technického zařízení budov -  není prováděna;

- není navrhována  dodatečná vnější tepelná izolace;

- záměna  technologického zařízení, skutečnost – není navrhována, vyhovuje,

- změnou vnitřního členění nově nevznikne místnost o ploše větší než 100 m2,  vyhovuje,

Změny staveb skupiny I. nevyžadují další opatření, pokud je splněno :

- požární odolnost měněných prvků použitých v měněných nosných stavebních konstrukcí není snížena pod původní hodnotu, nepožaduje se  požární odolnost vyšší než 45 minut,  splněno, nejsou měněny nosné konstrukce,  provedeno bude pouze doplnění nosné stropní žb. konstrukce po vybouraných světlících v objektu SO 02,  podrobněji viz též dále;

- třída reakce na oheň  stavebních výrobků a  druh konstrukcí není oproti původnímu stavu zhoršen na nově navržené povrchové úpravy stěn  a stropů nebude použito hmot s třídou reakce na oheň E, resp. F; u stropů (podhledů) nebudou použity hmoty, které při požáru jako hořící odkapávají nebo odpadávají, splněno, nejsou nově navrhovány povrchové úpravy  stěn;

- šířka ani výška požárně otevřených ploch není zvětšena o více jak 10% původního rozměru, případně bude prokázáno že  vyhovuje, nedochází ke zvětšení požárně otevřených ploch;

- nově zřizované prostupy všemi stěnami v měněných nosných stavebních konstrukcích, které zajišťují stabilitu objektu budou utěsněny dle ČSN 73 0810:2009; splněno, prostupy nebudou prováděny;

- nově instalované VZT rozvody budou provedeny dle ČSN 73 0872; vyhovuje, nebudou prováděny VZT rozvody;

- nově zřizované prostupy všemi stropy budou utěsněny v souladu s ČSN 73 0810:2009; splněno, prostupy stropy nejsou prováděny;

- v měněné části objektu nejsou původní únikové cesty zúženy ani prodlouženy a není oproti původnímu stavu zhoršena jejich kvalita (větrání, požární odolnost a druh stavebních konstrukcí, provedení povrchových úprav, nášlapná vrstva podlah),  případně  budou nově vyhodnoceny,  splněno, stávající únikové cesty   nejsou měněny;

- v části objektu nejsou nově navrženy prostory, které musí dle přidružené normy  tvořit samostatné požární úseky, splněno, takové prostory nejsou navrhovány;

- změnou stavby nejsou zhoršeny původní parametry zařízení pro protipožární zásah, zejména příjezdové komunikace, nástupní plochy,  zásahové cesty a vnější odběrní místa požární vody, splněno, nedochází ke změnám,

### Požadavky  na požární odolnost stropní konstrukce objektu SO 02 :

### ve smyslu odrážky h), čl. 4, ČSN 73 0834 mohou  být  požárně dělící konstrukce  navrženy bez dalšího průkazu  pro III. SPB. Tj. v tomto případě se jedná o konstrukci požárního stropu, pro poslední  NP se požaduje požární odolnost REI 30DP1. Skutečnost :  stávající žb. stropní deska vykazuje  požární odolnost REI 45DP1 (stanoveno  dle  čl. 5.5.7, ČSN 73 0834),  doplnění stropní konstrukce  po vybouraných světlících  bude provedeno systémovou SDK konstrukcí pro působení požáru zdola/shora, provedeno bude jako samonosný podhled ve funkci samostatných požárních předělů s požární odolností EI 30DP1/EI 30DP1.

Nadezdění atiky – z cihel, nadezdění komínových těles – z cihel, jsou splněny  požadavky §8, odst.1),  vyhl. 23/2008 Sb. v platném znění.

Systémové sádrokartonové konstrukce s protipožární  funkcí  budou provedeny autorizovanou firmou a předloženy budou platné atesty, certifikáty  a prohlášení o shodě. Garantem požadované požární odolnosti sádrokartonových konstrukcí je dodavatel stavby, konstrukce budou provedeny dle platných technických listů použitého systému;

### 2.3. Únikové cesty

Prováděnými úpravami nedochází k prodloužení únikových cest ani ke zhoršení jejich kvality. Jedná se o stávající nechráněné únikové cesty. Nedochází  ke zvýšení počtu evakuovaných osob.

### 2.4. Odstupové vzdálenosti

Prováděnými úpravami nedochází ke zvýšení požárního  rizika (využití  objektů zůstává beze změn) a nedochází ke zvětšení požárně otevřených ploch.

Beze změn v řešení.

### 2.5. Technická zařízení

Vytápění – zajištěno stávajícími zdroji tepla. Odvětrání – přirozené,  beze změn. VZT zařízení – nenavrhuje se.

Hromosvody :

ve smyslu §9, odst.2), vyhl. 23/2008 Sb. v platném znění zařízení  tvořící systém ochrany stavby před bleskem  nebo jinými atmosférickými  elektrickými výboji musí být navrženo  z výrobků třídy reakce na oheň  nejméně A2  splněno.

Prostupy :

prostupy  ve smyslu  odrážek 4) a 6) bodu 2.2. této zprávy  nebudou prováděny.

Beze změn v řešení.

### 2.6. Zařízení pro protipožární zásah

### 2.6.1. Požární voda

Požární voda bude zajišťována ze stávajících  vnějších  hydrantů osazených na vodovodním  řadu v areálu. Nebudou nově zřizována vnitřní odběrní místa.

Nedochází ke změnám  v požadavku na zajištění požární vodou.

### 2.6.2. Příjezdy a přístupy

Je zajištěn příjezd pro požární vozidla  stávající  areálovou komunikací  až k objektu. Jsou zajištěny průjezdné profily 3,5 x 4,1 m.

Beze změn v řešení.

### 2.6.3. Návrh PHP

Bude zajištěno stávajícími počty a druhy PHP.

Beze změn v řešení.

### 3. Závěr

PBŘ se zabývá posouzení navrhovaných stavebních úprav ve stávajících jednopodlažních objektech  garáží SO 01 a  garáží a dílen SO 02 v areálu Správy a údržby silnic na  ulici Ořechovské  v Brně  Horních Heršpicích. Prováděné úpravy jsou vyhodnoceny jako změna stavby skupiny I. a  vyhovují požadavkům požární bezpečnosti.

Jedná  se o provedení nových betonových podlah a o výměnu stávajícího střešního pláště za novou dřevěnou nosnou konstrukci krovu, která leží nad konstrukcí požárního stropu. Otvory v žb. stropní konstrukci objektu SO 02 po  vybouraných světlících budou zaplněny systémovou SDK konstrukcí s požární odolností dle  požadavku stanoveném  v bodě 2.2. této zprávy.

Sádrokartonové konstrukce s protipožární  funkcí budou provedena autorizovanými  firmami podle technických  katalogových listů výrobce a nejpozději ke kolaudaci budou předloženy platné atesty, certifikáty prohlášení o shodě. Garantem vyhovující požární odolnosti je zhotovitel stavby. Sádrokartonové konstrukce s protipožární  funkcí  budou provedeny dle platných technických listů použitého systému.

U SDK konstrukcí s protipožární  funkcí je  vyžadováno doložení minimálně následně uvedených platných dokladů:

- certifikáty + protokoly o certifikaci (v nichž musí být prokázána i požadovaná požárně technická vlastnost) + prohlášení o shodě (vždy konkrétní pro stavbu)

- doklady o oprávnění k realizaci (proškolení výrobcem systému)

- doklady potvrzující správnost a kvalitu provedené práce (dle zákona 22/97Sb. a dle vyhl. 246/01Sb.).

Práce spojené se zvyšováním požární odolnosti a podobně (požární sádrokartony, požární ucpávky, nátěry či nástřiky a další) smí provádět pouze osoby proškolené výrobcem příslušného systému (s dokladováním proškolení podle textu výše). Tato proškolení je nutné ke kolaudaci doložit.

Požárně bezpečnostní řešení se po schválení místně příslušným HZS  stává závazným dokumentem  pro provedení stavby, jakékoliv změny musí  být předem konzultovány s projektantem PO.

Ke kolaudaci budou předloženy platné atesty a   certifikáty – doklady  ve smyslu  příslušných § zák. 22/1997 Sb.,  vyhl. 246/2001 Sb. a dalších platných předpisů.

### 4. Použitá  literatura a podklady

výkresy a TZ stavební části projektové dokumentace,

1 ČSN 73 0802,   ČSN 73 0804, ČSN 73 0810, ČSN 73 0834, ČSN 73 0873,

2 zák. 133/1985 Sb.  ve znění pozdějších předpisů, vyhl. MV ČR 246/2001 Sb., vyhl. MV ČR 202/1999 Sb., vyhl. MMR 268/2009 Sb., vyhl.  č. 23/2008 Sb. ve znění vyhl.  č. 268/2011 Sb.

3 publikace : Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů, Roman Zoufal a kol.

Datum zpracování :  17.1.2014