1.  T E C H N I C K Á   Z P R Á V A

k  projektu  C.2-Měření tepla

Integrovaná střední polygrafická škola

BRNO-KUDELOVA

1.  Identifikační   údaje

1.1. Identifikační údaje stavby

Akce        :     D.1.3 - Měření tepla

Integrovaná střední polygrafická škola

BRNO-KUDELOVA

Objekt   :     Integrovaná střední polygrafická škola

Část          :    C.2-Měření tepla

Investor    :   Integrovaná střední polygrafická škola   Brno, Šmahova 110

Místo      :     Brno-Kudelova ul.

- Základní technické údaje stavby

Integrovaná střední pol\grafická škola

Zdrojem tepla je sloučená (i pro sousední průmyslovku)předávací parní stanice tepla umístěná v suterénu budovy.

Teplovodní otopný systém o parametrech 75/60o C – otopná tělesa

Otopná  tělesa  -litinové radiátory

Ekvitermní regulace větví pro vytápění a ohřev TUV

1.3 Provozní podmínky

V současné době není zde na větvi pro polygrafickou školu tzv.patní měření spotřeby tepla.

Účelem tohoto návrhu je dodatečná instalace měřiče tepla umístěného na stávajícím rozdělovači ÚT.

1.4 Tepelná bilance:

Integrovaná střední pol\grafická škola

Maximální hodinová  potřeba tepla pro vytápění    v 1-3 NP      80 kW

Redukovaná roční potřeba tepla        vytápění 1-3NP                630 GJ

2. Podklady pro projektování

a/ Stavební projekt

b/ Klimatické údaje venkovní teplota – 13O C

c/ Platné normy

3. Navržené řešení

Navržený měřič tepla:

Měřič tepla se skládá s průtokoměru  Sontex  Superstatik 440 a kalorimetrického počítadla Sontex Supercal 531. Superstatik  440 je elektronický průtokoměr pracující na fluidikovém principu přilnutí paprsku kapaliny ke stěně a nemá žádné pohyblivé části.Zpětnou vazbou se paprsek kapaliny přechyluje, frekvence je snímána elektronickým čidlem a elektronika signál převádí na výstupní impulsní signál. Průtokoměr sestává z hlavní armatury se závitovým nebo přírubovým (podle průměru potrubí) připojením a rozebíratelné průtokoměrné hlavy. Hlava je propojena s kalorimetrickým počítadlem 2,5m dlouhým kabelem. Na objednávku, za příplatek, může být propojení dlouhé 10m.

Kód výrobku: SO440/531B/25/3,5

| Technické specifikace |  |  |
| --- | --- | --- |
| Typ průtokoměru |  | 440 |
| DN jmenovitá světlost | mm | DN25 |
| QP trvalý průtok | m3/h | 3,5 |
| QS přetěžovací průtok | m3/h | 7,0 |
| Připojení závit | palce | G1 1/4 |
| Připojení příruba | palce |  |
| Maximální provozní tlak | MPa | 16 |
| Max provozní teplota | °C | 130 |
| Montážní poloha |  | vodorovně i svisle |
| Délka průtokoměru | mm | 260 |

4. Doplnění o termohlavice

Stávajících 8 ks otopných těles zatím vybavených ručními radiátorovými armaturami je nutné doplnit o 8 ks termohlavic se zajištěnou polohou proti nežádoucí manipulaci.

Brno, srpen 2014                                 vypracoval: Ing.Josef Hejč