TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Je požadována dodávka bez výpadkového rozšíření stávajícího produkčního diskového pole dle následujících minimálních požadavků:

| Parametr | Požadovaná hodnota |
| --- | --- |
| Typ zařízení | Expanzní police k montáži do RACK 19” o maximální velikosti 4U. Nabízená police musí být plně kompatibilní se stávajícím polem SCv3020. Stávající pole SCv3020 umožňuje pomocí dalších expanzních polic bez výpadkově rozšířit kapacitu pole. A to až na 220 disků v maximálně 16 policích. |
| Řadiče | Každá police disponuje min. dvěma řadiči v navzájem redundantní HA konfiguraci, kdy data jsou přístupná i při výpadku libovolného z řadičů. Minimální konfigurace každého řadiče: 4 x SAS-3 port pro připojení diskových polic 1 x LAN port typu RJ-45 pro vzdálenou správu |
| Osazení disky | Expanzní polici lze osadit všemi typy disků (SSD, SAS/NL-SAS) V tomto případě je požadován konkrétní typ a počet disků: 4ks SSD RI o kapacitě 1.92TB 20ks HDD SAS 10k o kapacitě 1.8TB 12ks HDD NL-SAS 7.2k o kapacitě 6TB Pokud nelze osadit požadované disky do jedné police, lze nabídnout dvě police na 2.5“ a 3.5“ disky ovšem s maximální velikostí jedné police 2U. Všechny disky musí být vyměnitelné za běhu (hot swap). |
| Kabeláž | Ke každé expanzní polici požadujeme dodat min. 4ks kabelů odpovídajících délek, rychlostí a typu konektorů pro propojení stávajícího pole. Dále je požadována dodávka celkem 8x SFP+ kompatibilních transceiverů s konektory LC a 4ks odpovídajících propojovacích kabelů LC-LC 5m pro rozšíření propojení stávajícího diskového pole k infrastruktuře. |
| Záruka a podpora | Záruka, resp. servisní podpora min. do 01. 03. 2024. Jako součást dodávky je požadován servis min. do 01. 03. 2024 typu “24x7 4h“. Tedy servisní zásah technika na místě instalace do 4 hodin od diagnostiky závady/poruchy. Požadavek na servisní zásah je možné uplatňovat 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu. V ceně servisu jsou náhradní díly, doprava i práce technika. Požadujeme, aby servis byl pokryt adekvátním typem servisu poskytovaným výrobcem zařízení. Záruční servis musí plně pokrývat i SSD disky či NVRAM karty, včetně wear-out. Každé opotřebené SSD médium musí být v době záručního servisu bezplatně vyměněno. Po celou dobu záručního servisu musí být možné pole online napojit na servisní dohledové centrum výrobce HW. Požadujeme, aby byly aktualizace SW vybavení systému (Firmware, BIOS, ovladače, management) dostupné min. po dobu záruky, resp. platné servisní podpory, zdarma, nabízené přehledně v servisním portálu po zadání sériového čísla. |
| Instalace a konfigurace | Součástí dodávky je fyzická instalace a bez výpadkové propojení do stávajícího pole. Včetně upgrade celého diskového pole na poslední a stabilní verzi SW vybavení systému. Součástí dodávky bude i konfigurace nově dodaných kapacit do stávající konfigurace a vytvoření nového poolu z vysokokapacitních disků a úpravy konfigurace dle požadavků zadavatele. |