PROJEKTOVÁNÍ  EL. ZAŘÍZENÍ- ING.JOSEF ADENSAM

Brigádnická 16 , 370 06 České Budějovice

Tel : 38 6102929 ,mob.: 723 307 564 , E-mail : adensam.josef@tiscali.cz

## Technická zpráva

# E l e k t r o i n s t a l a c e

Název akce		:	CENTRUM PŘÍRODOVĚDNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

Investor		:	Střední odborná škola vinařská a Střední odborné učiliště

zahradnické, Sobotní 116,Valtice 691 42

### Vypracoval  	:	Ing. Josef Adensam

### Stupeň		:	DSP

Datum zpracování	:	10/2013

Tento projekt řeší úpravu elektroinstalace stávajícího objektu.

Provozní napětí: 3+PEN, 1+PE+N ,400V/230V , 50Hz stř.

Napěťová soustava : TN-S

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím : základní-samočinným odpojením             	vadné  	části od zdroje.

Úpravami elektroinstalace nedojde k navýšení stávajícího soudobého

příkonu celého objektu.

V části objektu bude provedena výměna stávajících svítidel za nové. V levé části vznikne nová místnost učebny. Pro osvětlení učebny budou použita zářivková stropní svítidla s parabolickou mřížkou. Pro nasvětlení tabule se použijí svítidla s asymetrickým reflektorem pro nasvětlování svislých ploch. Intenzita osvětlení je provedena dle ČSN EN 12464-1, pro učebny 500lx. Ovládání osvětlení bude rozděleno po řadách. Dále bude připravena zásuvka pro připojení dataprojektoru s promítáním na plátno případně interaktivní tabuli. Toto zařízení není součástí dodávky el. instalace. Světelný okruh se provede kabelem CYKY 2-3x1,5 a zásuvkový kabelem CYKY 3Cx2,5. Napojení bude provedeno ze stávajícího rozvaděče do kterého se doplní jistič 10A pro světelný okruh a 16A pro zásuvkový okruh. Pro zásuvkový okruh bude doplněn proudový chránič.

Svítidla budou použita zapuštěná do podhledu a nástěnná. Typy budou vybrány investorem.

Veškeré elektroinstalační práce musí být prováděny dle platných norem ČSN a tak,aby byla zaručena max. bezpečnost a ochrana zdraví,jak při normálních provozních režimech,tak při poruchových stavech, údržbě a revizích.

Po dokončení prací,před uvedením zařízení do provozu bude zpracována zpráva o výchozí revizi.

Tento projekt novou elektroinstalaci  ve sklenících.

Provozní napětí: 3+PEN, 1+PE+N ,400V/230V , 50Hz stř.

Napěťová soustava : TN-S

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím : základní-samočinným odpojením             	vadné  	části od zdroje.

Úpravami elektroinstalace nedojde k navýšení stávajícího soudobého

příkonu celého objektu.

Ve sklenících bude provedena veškerá el. instalace nová. Světelné a zásuvkové okruhy se napojí ze stávajícího rozvaděče v přistavěném objektu.

K osvětlení jsou navržena zářivkoví svítidla v krytí IP65. Samostatně bude ovládáno osvětlení uličky a samostatně osvětlení ploch s rostlinami. Jako zdroj bude bude ve svítidlech použita speciální zářivka s s vysokým podílem modré a červené barvy,což podporuje fotosyntézu a tím zajišťuje ideální světelné podmínky pro růst rostlin.

Svítidla budou ovládána vypínači případně přes spínací hodiny s nastavitelným programem svícení. Dále budou ve sklenících osazeny zásuvky 230V. Veškeré el. zařízení musí být v provedení do mokrého prostředí.

El. rozvody budou provedeny kabely CYKY vedenými po konstrukci skleníku. Zásuvky budou napojeny přes proudový chránič.

Dále bude provedena kontrola uzemnění skleníku a bude provedeno proměření  zemního odporu, který nesmí překročit hodnotu 5 ohmů. V případě nutnosti bude provedeno dopnění uzemnění.

Veškeré elektroinstalační práce musí být prováděny dle platných norem ČSN a tak,aby byla zaručena max. bezpečnost a ochrana zdraví,jak při normálních provozních režimech,tak při poruchových stavech, údržbě a revizích.

Po dokončení prací,před uvedením zařízení do provozu bude zpracována zpráva o výchozí revizi.