## Krycí list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO :
F.1.4.a Ústřední vytápění
Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP :
Z13-118 Centrum přírodovědného vzdělání
Projektant : |  |  |  | Počet měrných jednotek : |  | 0
Objednatel : |  |  |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : |  |  |  | Zhotovitel :
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 0 | Kompletační činnost zhotovitele |  |  | 0
Z | Montáž celkem | 0 | Provozní vlivy |  |  | 0
R | HSV celkem | 0
N | PSV celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
RN II.a III.hlavy |  | 0 | Ostatní VRN |  |  | 0
ZRN+VRN+HZS |  | 0 | VRN celkem |  |  | 0
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
|  | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 0 | % činí :
Základ pro DPH |  | 15 | % činí :
DPH |  | 15 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | Z13-118 Centrum přírodovědného vzdělání
Objekt : |  | F.1.4.a Ústřední vytápění
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  | 0 | 0
97 | Prorážení otvorů |  |  |  |  | 0 | 0
721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  |  | 0 | 0
731 | Kotelny |  |  |  |  | 0 | 0
733 | Rozvod potrubí |  |  |  |  | 0 | 0
734 | Armatury |  |  |  |  | 0 | 0
735 | Otopná tělesa |  |  |  |  | 0 | 0
900 | MaR |  |  |  |  | 0 | 0
901 | Vzduchospalinová cesta a větrání |  |  |  |  | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Kompletační činnost zhotovitele |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Provozní vlivy |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
Položkový rozpočet
Stavba : |  | Z13-118 Centrum přírodovědného vzdělání |  |  |  |  | 0
Objekt : |  | F.1.4.a Ústřední vytápění
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | demhmot / MJ | demhmot celk.(t)
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | [8 empty] | 1
1 | 310 23-6241.R00 | Zazdívka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm | kus | 7 |  | 0 | 0.0545 | 0.3815 | 0 | 0 | 2 | 0
| Celkem za | 3 Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0.3815 |  | 0 | 4 | 0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů | [8 empty] | 1
2 | 971 03-3331.R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.15cm, MVC | kus | 4 |  | 0 | 0.00034 | 0.00136 | -0.025 | -0.1 | 2 | 0
3 | 971 03-3341.R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.30cm, MVC | kus | 4 |  | 0 | 0.00034 | 0.00136 | -0.054 | -0.216 | 2 | 0
4 | 84 | vybourání otvoru do stávajícího komína | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
5 | 85 | vyřezání otvoru do stropu kotelny | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
6 | 979 98-1101.R00 | Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t | t | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
| Celkem za | 97 Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  | 0.00272 |  | -0.316 | 4 | 0
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace | [8 empty] | 1
7 | 25 | Trychtýř pro úkap pojistného ventilu | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
8 | 6 | sifon pro odvod kondenzátu | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
| Celkem za | 721 Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0
Díl: | 731 | Kotelny | [8 empty] | 1
9 | 1 | Poz. 1. teplovodní kotel na spalování réví 49 kW | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
10 | 10 | montáž kotle | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
11 | 9 | uvedení do provozu | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
12 | 13 | Poz. 2 plynový kondezační kotel 45 kW | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
13 | 14 | montáž kotle | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
14 | 89 | uvedení do provozu | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
15 | 8 | Poz. 3 akumulační zásobník topné vody 1000 l včetně izolace | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
16 | 732 33-9105.R00 | montáž zásobníku | ks | 1 |  | 0 | 0.00476 | 0.00476 | 0 | 0 | 2 | 0
17 | 4 | Poz. 4 kombinovaný zásobníkový ohřívač TV 160 l | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
18 | 725 53-9105.R00 | Montáž elektr.ohřívačů, ostatní typy 160 l | ks | 1 |  | 0 | 0.02882 | 0.02882 | 0 | 0 | 2 | 0
19 | 2 | Poz. 5 expanzní nádoba 250 l | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
20 | 732 33-9109.R00 | Montáž nádoby expanzní tlakové do 300 l | ks | 2 |  | 0 | 0.00476 | 0.00952 | 0 | 0 | 2 | 0
21 | 5 | Poz. 6 sdružený rozdělovač a sběrač 3 větve | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
22 | 732 11-9192.R00 | Montáž těles rozdělovačů a sběračů dl 1m | kus | 1 |  | 0 | 0.06541 | 0.06541 | 0 | 0 | 2 | 0
23 | 732 11-9292.R00 | Mont přípl. za dalšího 0,5 m tělesa rozděl. | kus | 1 |  | 0 | 0.00226 | 0.00226 | 0 | 0 | 2 | 0
24 | 67 | izolace rozdělovače mat. a montáž | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
25 | 7 | Poz. 7 oběhové čerpadlo 4,0 m /h; disp.tlak 40 kPa | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
26 | 734 10-9212.R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, DN 25 | ks | 1 |  | 0 | 0.00294 | 0.00294 | 0 | 0 | 2 | 0
27 | 12 | Poz. 8 oběhové čerpadlo 2,4 m /h; disp.tlak 30 kPa | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
28 | 15 | poz. 9 oběhové čerpadlo 1,0 m /h; disp.tlak 20 kPa | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
29 | 16 | Poz. 10 oběhové čerpadlo 1,1 m /h; disp.tlak 30 kP | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
30 | 732 42-9112.R00 | Montáž čerpadel oběhových | ks | 6 |  | 0 | 0.00059 | 0.00354 | 0 | 0 | 2 | 0
31 | 19 | topná zkouška | h | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
32 | 17 | Poz. 11 sestava pro podlahové vytápění 10-cestná mat. a montáž | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
33 | 736 31-6854.R00 | Skříň rozdělovače nástěnná mat. a montáž | ks | 1 |  | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | 2 | 0
34 | 998 73-1101.R00 | Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m | t | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
35 | 998 73-1193.R00 | Příplatek zvětšený přesun, kotelny do 500 m | t | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
| Celkem za | 731 Kotelny |  |  |  | 0 |  | 0.13225 |  | 0 | 4 | 0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí | [8 empty] | 1
36 | 733 17-8122.RT1 | Potrubí vícevrstvé PEX, D 16x2 mm lisovaný spoj, mosazné press fitinky | m | 252 |  | 0 | 0.00034 | 0.08568 | 0 | 0 | 2 | 0
37 | 733 16-1108.R00 | Potrubí měděné Supersan 28 x 1,5 mm, tvrdé | m | 52 |  | 0 | 0.00627 | 0.32604 | 0 | 0 | 2 | 0
38 | 733 11-1105.R00 | Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 | m | 184 |  | 0 | 0.00742 | 1.3653 | 0 | 0 | 2 | 0
39 | 733 11-1107.R00 | Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40 | m | 7 |  | 0 | 0.00878 | 0.06146 | 0 | 0 | 2 | 0
40 | 733 11-1108.R00 | Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50 | m | 27 |  | 0 | 0.01046 | 0.28242 | 0 | 0 | 2 | 0
41 | 783 42-4240.R00 | Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm | m | 218 |  | 0 | 7e-05 | 0.01526 | 0 | 0 | 2 | 0
42 | 783 42-5150.R00 | Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm | m | 308 |  | 0 | 9e-05 | 0.02772 | 0 | 0 | 2 | 0
43 | 733 19-0106.R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 32 | m | 488 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
44 | 733 19-0109.R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 65 | m | 342 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
45 | 722 18-2001.R00 | Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25 | m | 488 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
46 | 722 18-2006.R00 | Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 80 | m | 34 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
47 | 283-77101 | Izolace potrubí 18x9 mm šedočerná pěnového polyetylen s uzavř. buněčnou strukturou | m | 252 |  | 0 | 2e-05 | 0.00504 | 0 | 0 | 2 | 0
48 | 283-77112.0 | Izolace potrubí 28x20 mm šedočerná pěnového polyetylen s uzavř. buněčnou strukturou | m | 52 |  | 0 | 8e-05 | 0.00416 | 0 | 0 | 2 | 0
49 | 283-77114.1 | Izolace potrubí 35x20 mm šedočerná pěnového polyetylen s uzavř. buněčnou strukturou | m | 184 |  | 0 | 7e-05 | 0.01288 | 0 | 0 | 2 | 0
50 | 631-54514 | Pouzdro potrubní izolační 49/25 mm skelné vlákno s nakašírovanou Al folií | m | 7 |  | 0 | 0.00042 | 0.00294 | 0 | 0 | 2 | 0
51 | 631-54535 | Pouzdro potrubní izolační 60/30 mm skelné vlákno s nakašírovanou Al folií | m | 27 |  | 0 | 0.00047 | 0.01269 | 0 | 0 | 2 | 0
52 | 90 | montážní a pomocný materiál | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
53 | 998 73-3101.R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m | t | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
54 | 998 73-3193.R00 | Příplatek zvětš. přesun, rozvody potrubí do 500 m | t | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
| Celkem za | 733 Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 2.2016 |  | 0 | 4 | 0
Díl: | 734 | Armatury | [8 empty] | 1
55 | 734 23-3113.R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 25 | kus | 34 |  | 0 | 0.00032 | 0.01088 | 0 | 0 | 2 | 0
56 | 734 23-3115.R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 40 | kus | 2 |  | 0 | 0.00077 | 0.00154 | 0 | 0 | 2 | 0
57 | 734 23-3116.R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 50 | kus | 8 |  | 0 | 0.00124 | 0.00992 | 0 | 0 | 2 | 0
58 | 734 29-3313.R00 | Kohout kulový vypouštěcí, DN 20 | kus | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
59 | 734 42-1150.R00 | Tlakoměr deformační 0-10 MPa, D 100 | kus | 2 |  | 0 | 0.00252 | 0.00504 | 0 | 0 | 2 | 0
60 | 734 41-3122.R00 | Teploměr , D 63 / dl.jímky 50 mm | kus | 14 |  | 0 | 0.00023 | 0.00322 | 0 | 0 | 2 | 0
61 | 734 49-3111.R00 | Ochranné jímky se závitem do G 1 | kus | 14 |  | 0 | 0.00297 | 0.04158 | 0 | 0 | 2 | 0
62 | 734 29-3223.R00 | Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 25 | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
63 | 734 29-3225.R00 | Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 40 | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
64 | 734 29-3226.R00 | Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 50 | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
65 | 734 25-3112.R00 | Ventil pojistný DN 15 x 2,0 bar | kus | 1 |  | 0 | 0.00011 | 0.00011 | 0 | 0 | 2 | 0
66 | 734 24-3413.R00 | Klapka zpětná vodorovná DN 25 | kus | 3 |  | 0 | 0.0004 | 0.0012 | 0 | 0 | 2 | 0
67 | 734 24-3415.R00 | Klapka zpětná vodorovná DN 40 | kus | 1 |  | 0 | 0.0008 | 0.0008 | 0 | 0 | 2 | 0
68 | 734 24-3416.R00 | Klapka zpětná vodorovná DN 50 | kus | 2 |  | 0 | 0.00135 | 0.0027 | 0 | 0 | 2 | 0
69 | 734 21-3111.R00 | Ventil automatický odvzdušňovací DN 10 | kus | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
70 | 734 10-9414.R00 | Montáž přírub.armatur se 3 přírub.,DN 50 | ks | 2 |  | 0 | 0.00858 | 0.01716 | 0 | 0 | 2 | 0
71 | 891 18-3431.R00 | Montáž ventilů regulačních v objektech do DN 40 | kus | 2 |  | 0 | 0.00046 | 0.00092 | 0 | 0 | 2 | 0
72 | 87 | termostatická hlavice | ks | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
73 | 88 | šroubení typu VK | ks | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
74 | 734 20-9114.R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 | kus | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
75 | 998 73-4101.R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m | t | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
76 | 998 73-4193.R00 | Příplatek zvětšený přesun, armatury do 500 m | t | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
| Celkem za | 734 Armatury |  |  |  | 0 |  | 0.09507 |  | 0 | 4 | 0
Díl: | 735 | Otopná tělesa | [8 empty] | 1
77 | 735 21-1211.R00 | Registry žebr.oblouk. D 76x3/156 1pramen.1000 mm | ks | 85 |  | 0 | 0.03542 | 3.0107 | 0 | 0 | 2 | 0
78 | 735 22-1611.R00 | Registr z hl.trubek oblouk., DN 65, 1pram.1000 mm | ks | 318 |  | 0 | 0.03189 | 10.141 | 0 | 0 | 2 | 0
79 | 735 15-7568.R00 | Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 21 600/1200 | kus | 1 |  | 0 | 0.0366 | 0.0366 | 0 | 0 | 2 | 0
80 | 735 15-7541.R00 | Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 21 500/ 500 | kus | 2 |  | 0 | 0.01276 | 0.02552 | 0 | 0 | 2 | 0
81 | 735 15-7549.R00 | Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 21 500/1400 | kus | 1 |  | 0 | 0.03574 | 0.03574 | 0 | 0 | 2 | 0
82 | 735 15-7570.R00 | Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 21 600/1600 | kus | 1 |  | 0 | 0.0488 | 0.0488 | 0 | 0 | 2 | 0
83 | 735 15-7569.R00 | Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 21 600/1400 | kus | 1 |  | 0 | 0.0427 | 0.0427 | 0 | 0 | 2 | 0
84 | 735 15-7562.R00 | Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 21 600/ 600 levé | kus | 1 |  | 0 | 0.0183 | 0.0183 | 0 | 0 | 2 | 0
85 | 735 15-7683.R00 | Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 22 900/ 700 levé | kus | 1 |  | 0 | 0.03941 | 0.03941 | 0 | 0 | 2 | 0
86 | 735 15-7567.R00 | Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 21 600/1100 levé | kus | 1 |  | 0 | 0.03355 | 0.03355 | 0 | 0 | 2 | 0
87 | 735 15-7572.R00 | Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 21 600/2000 | kus | 2 |  | 0 | 0.061 | 0.122 | 0 | 0 | 2 | 0
88 | 998 73-5101.R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m | t | 14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
89 | 998 73-5193.R00 | Příplatek zvětšený přesun, otopná tělesa do 500 m | t | 14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
| Celkem za | 735 Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 13.5543 |  | 0 | 4 | 0
Díl: | 900 | MaR | [8 empty] | 1
90 | 20 | DDC KOMPAKTNÍ ŘÍDICÍ SYSTÉM | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  | Řádící jednotka 8AI, 8DI, 4AO, 8DO, LCD grafický displej 122x32 bodů, klávesnice | [8 empty] | 3
91 | 21 | ROZŠIŘUJÍCÍ V/V MODULY | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  | 8x univ. IN, 8x spínací relé 230V st/24V ss/2A | [8 empty] | 3
92 | 22 | UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC za 1 datový bod | ks | 32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
93 | 23 | ZDROJE 24V/2.5A Spínaný zdroj 24V/2.5A (-40..+70°C) | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
94 | 24 | Teplotní snímače, Krytí IP65: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
95 | 26 | Venkovní mat. a montáž | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
96 | 27 | Prostorový mat. a montáž | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
97 | 28 | Příložný mat. a montáž | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
98 | 29 | Stonkový, délka stonku 120mm mat. a montáž | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
99 | 30 | Stonkový, délka stonku 240mm mat. a montáž | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
100 | 31 | REGULÁTOR TLAKU VLNOVCOVÝ, Rozsah: 16 .. 160kPa | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
101 | 32 | PŘEVLEČNÁ MATICE VČETNĚ VSUVKY A TĚSNĚNÍ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
102 | 33 | M20x1,5 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
103 | 34 | Rovaděč 400x300x210 mat. a montáž | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
104 | 35 | Třícestný směšovací: |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
105 | 36 | DN20, Kvs 6,3 mat. a montáž | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
106 | 37 | DN 50, Kvs 40 mat. a montáž | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
107 | 38 | Pohon směšovacího ventilu, 8Nm, |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
108 | 39 | 24Vac/dc, 0(2)…10Vdc/2-pol./3-pol. regulace, 90s doba přeběhu, mat. a montáž | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
109 | 40 | 24Vac/dc, 2/3-polohova regulace, 110s doba přeběhu mat. a montáž | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
110 | 18 | Dvoucestný zónový ventil: DN25, Kvs 13, servopohon 24V, IP65 | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
111 | 41 | KABELOVÝ ŽLAB - ŽÁROVÝ ZINEK Drátěný 50/50 žárový zinek, mat. a montáž | m | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
112 | 42 | PŘÍSLUŠENSTVÍ ŽLABŮ - ŽÁROVÝ ZINEK SPOJKY, mat. a montáž | ks | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  | SZ 1 žz Spojka SZ 1 žárový zinek | [8 empty] | 3
113 | 43 | PŘÍSLUŠENSTVÍ ŽLABŮ - ŽÁROVÝ ZINEK NOSNÍKY |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
114 | 44 | NZ 50 žz Nosník 50 žárový zinek mat. a montáž | ks | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
115 | 45 | TRUBKA TUHÁ PVC 320N délka 3 m barva světle šedá mat. a montáž | m | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
116 | 46 | TRUBKA OHEBNÁ mat. a montáž | m | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
117 | 47 | KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
118 | 48 | CYKY-J 3x1.5 , pevně mat. a montáž | m | 120 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
119 | 49 | CYKY-J 3x2.5 , pevně mat. a montáž | m | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
120 | 50 | KABEL STÍNĚNÝ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
121 | 51 | JYTY-O 2x1 mm , pevně mat. a montáž | m | 220 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
122 | 52 | JYTY-J 4x1 mm , pevně mat. a montáž | m | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
123 | 53 | ZEMNÍCÍ SVORKA |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
124 | 54 | ZSA16 zemnicí svorka na potrubí mat. a montáž | ks | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
125 | 55 | Cu pás.ZS16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m mat. a montáž | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
126 | 56 | CY 6 , pevně mat. a montáž | m | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
127 | 57 | A8/5 VDE Krabice odbočná plastová, 5-ti pólová svork. IP 54, 7 otv., mat. a montáž | ks | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
128 | 58 | HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
129 | 59 | Uprava stavajiciho zarizeni | h | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
130 | 60 | Vyhledani pripojovaciho mista | h | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
131 | 61 | Priprava ke komplexni zkousce | h | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
132 | 62 | KOORDINACE POSTUPU PRACI S ostatnimi profesemi | h | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
133 | 63 | PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500 | h | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  | Revizni technik | [8 empty] | 3
134 | 64 | Podružný materiál | sada | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
| Celkem za | 900 MaR |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0
Díl: | 901 | Vzduchospalinová cesta a větrání | [8 empty] | 1
135 | 731 41-2211.R00 | Odkouř. koax.svislé 80/125 PP dl.1,5m vč.stř.nást. | sada | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
136 | 596-60335 | Taška prostupová engoba | kus | 1 |  | 0 | 0.0036 | 0.0036 | 0 | 0 | 2 | 0
137 | 731 41-2252.R00 | Kus prodlužovací odkouření 80/125 mm PP dl. 1,0 m | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
138 | 731 41-2251.R00 | Kus prodlužovací odkouření 80/125 mm PP dl. 0,5 m | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
139 | 65 | spalinový ventilátor součástí kotle | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
140 | 66 | montáž ventilátoru | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
141 | 68 | trubka nerez, 1000 mm, d 200 mm 1 mm | ks | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
142 | 69 | koleno nerez 90° s revizním otvorem, d 200 mm 1 mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
143 | 70 | trubka nerez, 500 mm, d200 mm 1 mm | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
144 | 71 | T-kus nerez, d 200 mm 1 mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
145 | 72 | jímka nerez, d 200 mm 1 mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
146 | 73 | čistící díl přímý nerez, d 200 mm 1 mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
147 | 74 | dvířka k čistícímu dílu nerez | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
148 | 75 | krycí rozeta d 200 mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
149 | 76 | horní přechodový díl nerez, d 200 mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
150 | 77 | stříška s lapačem jisker nerez, d 200 mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
151 | 78 | vystřeďující objímka nerez, d 200 mm | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
152 | 79 | mřížka 300x300 mm mat. a montáž | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
153 | 80 | mřížka d 200 mm mat. a montáž | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
154 | 82 | montáž nerezového komponentu | ks | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
155 | 429-81303 | Trouba Spiro d 200 délka 1000 mm pozinkovaná | kus | 3 |  | 0 | 0.00336 | 0.01008 | 0 | 0 | 2 | 0
156 | 81 | Koleno segmentové d 200 mm, pozink | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
157 | 83 | montáž kusu spiro | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
158 | 86 | montážní a pomocný materiál | sada | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
159 | 998 73-2101.R00 | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m | t | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
160 | 998 73-2293.R00 | Příplatek zvětšený přesun, strojovny do 500 m | % | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
| Celkem za | 901 Vzduchospalinová cesta a větrání |  |  |  | 0 |  | 0.01368 |  | 0 | 4 | 0