Specifikace zakázky: Úprava a rozšíření systémů PZTS, EPS a CCTV

Zadavatel:	Regionální muzeum v Mikulově, p. o., Zámek 1 / 4, 692 01 Mikulov

Zadavatel požaduje zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci bezpečnostních systémů a doplnění zabezpečení areálu historického objektu zámku.

Součástí stávajících bezpečnostních systémů jsou technologie, které zadavatel z důvodu ochrany dosavadních investic požaduje ponechat, Jedná se o technologie:

- ESSER – výrobce Novar GmbH a Honeywell Company, Dieselstrasse 2, D-41469 Neuss, Německo

- ASSET – výrobce Trade FIDES, a.s., Dornych 57, Brno

- LATIS SQL – výrobce Trade FIDES, a.s., Dornych 57, Brno

- PZR1 – přenosové zařízení na ARC PČR – výrobce RACOM, s.r.o., Mírová 1283, 592 31 Nové Město na Moravě

- GEUTEBRÜCK – výrobce Geutebrück GmbH, Im Nassen 7 - 9, D-53578 Windhagen, Německo

Integrační bezpečnostní monitorovací a řídicí systém (IBŘS)

Vzhledem k rozsahu areálu je pro efektivní a včasné řešení nastalých situací je požadováno rozšíření stávající technologie tak, aby systém splnil požadavky na Integrační bezpečnostní monitorovací a řídicí systém (IBŘS) a současně požadavky na pult centralizované ochrany (PCO), který zajistí:

- integraci stávajících i nově budovaných systémů (PZTS a CCTV)

- integraci systému přivolání pomoci – osobní ochrany zaměstnanců

- integraci a rozšíření stávajícího protipožárního systému EPS

- grafické zobrazení všech stavů systémů a jednotlivých detektorů systémů a ovládaných zařízení v mapách areálu a půdorysech objektů

- jednotné ovládání a řízení připojených systémů

- vytvoření vzájemných vazeb připojených systémů

- plnohodnotné propojení na poplachová přijímací centra PČR a HZS.

Hlavním úkolem celého systému je zajištění okamžitého přenosu z jednotlivých technologií – systému přivolání pomoci, PZTS–EKV, EPS a CCTV, jejich následné automatické vyhodnocení pro řešení obsluhou. Dalším úkolem je pak monitorování provozu, technického stavu a správa napojených systémů. Obsluha se tak bude věnovat pouze řešení situace v jednotném prostředí, nikoli obsluhovat několik systémů s různou filozofií ovládání bez automatických vazeb.

Požadované vlastnosti systému

Níže uvedené požadavky jsou výčtem funkcionalit IBŘS jako komunikačního prostředku mezi jednotlivými bezpečnostními systémy a ostrahou, resp. zásahovou jednotkou.

- Systém koncipovat v softwarové architektuře server – klient.

- Hardwarové řešení systému bude s vysokou dostupností (redundance) serverového pracoviště a datového úložiště.

- Systém musí umožňovat podporu vizualizace.

- Operační systém Windows server, databáze MS SQL,

- Komunikace s připojovanými bezpečnostními technologiemi musí být umožněna přes komunikační kanály různého typu – RS 232, RS 485, LAN, GPRS, rádio

- Možnost připojení vzdálených objektů a technologií pomocí objektového zařízení – komunikátoru minimálně různými komunikačními kanály (LAN a GPRS/SMS, radiová síť) – zejména pro objekty bez stávajícího propojení.

- Systém musí provádět kontrolu konektivity po obou kanálech (hlavním a záložním).

- Musí být připraven pro implementaci dalších komunikačních protokolů dle specifikace zadavatele, a to i při provozu a používání systému.

Uživatelské vlastnosti

- On-line přehled o stavu připojených technologií.

- Plný audit činnosti systému – datum a čas doručení události na PCO, datum a čas vzniku události na připojeném objektu (pokud to připojená technologie umožňuje), datum, čas a způsob reakce operátora (přijetí události, vyhodnocení události, uzavření události).

- Plná konfigurovatelnost práv klienta – operátora (objekty, ovládání, přístup k historii)

- Možnost předávání rozpracované události mezi jednotlivými operátory ve směně.

- Možnost ovládání připojených technologií ze systému.

- Možnost tvorby logických vazeb mezi jednotlivými technologiemi.

- Řízení a monitorování kamer digitálního kamerového systému. Automatické funkce zobrazení příslušné nadefinované kamery na poplachovém monitoru po definované události v systému.

- Ovládání kamerového systému z grafického prostředí systému IBŘS.

- Systém musí umožňovat propojení jednotlivých IBŘS mezi sebou a hierarchickou strukturu více systémů IBŘS v síti – IBŘS je monitorováno centrálním pracovištěm (pultem centrální ochrany PCO), které je v případě potřeby (oblastní IBŘS nereaguje vůbec nebo nevhodně) schopné převzít událost ke zpracování.

- Systém musí být kompatibilní s poplachovým přijímacím centrem Městské policie Brno

- Systém bude plnohodnotně komunikovat s PCO PČR, tedy mohou být posílány veškeré informace o systémech z objektu, případně vyfiltrovat jen některé informace, které budou na PCO PČR předávány. Tyto informace mohou být různé v průběhu dne. Např. ve dne filtrované události, v noci veškeré události apod. a to v souladu s bezpečnostním posouzením a splnění podmínek o napojení objektu na PCO PČR.

- Systém musí disponovat nástroji grafické prezentace. Vizualizace aktuálních stavů přímo na půdorysech připojených objektů s možností přímého ovládání technologií. Veškeré objekty musí být prezentovány na obrazovce z hlediska jejich geografické polohy v mapových souřadných systémech  - na mapě republiky (včetně pohyblivých objektů).

- Podpora offline mapových podkladů s GPS souřadnicemi.

- V systému musí být umožněno zřídit více dohledových pracovišť. Všechny události došlé do databáze budou podle nastavení administrátora systému vyhodnoceny a posílány adresně konkrétnímu operátorskému pracovišti.

- V okně akce, které se otevře příchodem poplachové události, budou obsluze přehledně poskytnuty informace o historii akce, základní informace o objektu, příslušné instrukce a grafické plány objektu, ve kterých narušená čidla svítí barvou odpovídající narušení. Musí být snadno rozlišitelné, kde dochází k nějakému problému, případně kde se právě nachází narušitel.

- V historii musí být zaznamenány jak příchod události a vyhlášení akce, tak i činnost operátora, způsob vyřešení akce a event. další informace.

- Ze systému bude možno posílat na objekty nadefinované sekvence povelů jako například deaktivování karty, zamknutí podsystému a podobně.

- V rámci aplikací systému musí být implementována vlastní přístupová práva nezávislá na přístupových právech operačního systému. Veškeré údaje budou uloženy v databázi a zabezpečeny dle jejich standardů, citlivé údaje týkající se např. přístupových práv budou navíc šifrovány.

- Přenosy dat budou zabezpečeny využitím utajeného šifrovacího algoritmu s dynamicky proměnnými klíči. Komunikaci bude zabezpečena jednak proti odposlouchávání a jednak i proti možnosti vložení paketu „mimo pořadí“ třetí osobou.

- Systém musí umožňovat nastavení práv pro různé technologie – v případě více operátorů bude každý vidět a pracovat s jemu povolenou částí technologií

- Možnost editace nadstavby administrátorem on-line i off-line.

- Informace z technologií musí být konfigurovatelné administrátorem. Musí mít možnost událostem přiřadit libovolný příznak důležitosti – podle toho se budou rozdílně zvukově hlásit příchozí zprávy a zobrazovat události.

- Přenosy dat budou zabezpečeny využitím utajeného šifrovacího algoritmu s dynamicky proměnnými klíči. Komunikaci bude zabezpečena jednak proti odposlouchávání a jednak i proti možnosti vložení paketu „mimo pořadí“ třetí osobou.

Poplachový zabezpečovací a tísňový systém PZTS (EZS), elektronická kontrola vstupu EKV a měření a regulace MaR - Integrovaný systém PZTS - EKV - MaR:

Cílem je výměna stávajícího systému PZTS a uvedení celého systému do souladu s platnými ČSN. Požadavkem je vypracování projektové dokumentace na instalaci systému, vhodného pro rozsáhlý areál ZOO a množství objektů v něm, s integrovaným systémem elektrické kontroly vstupu – vhodné pro administrativní objekty i objekty stájí – přístupy ošetřovatelů. Systém musí řešit nejen ochranu proti vstupu narušitele do objektů, ale i monitoring zavření mříží ve stájích a klecích z důvodu ochrany chovatelů. Zastřežení a odstřežení systému PZTS i ochranu chovatelů řešit systémem kontroly vstupu – přístupovou kartou. Stávající systémy PZTS budou nahrazeny novým jednotným systémem, který umožní rozšíření rozsahu zabezpečení areálu a bude integrovat další požadované vlastnosti a funkce. Pro řešení poplachového zabezpečovacího a tísňového systému, systému vstupu osob do jednotlivých objektů či jeho částí, docházky, vjezdu vozidel do areálu, správu databází osobních karet, vozidlových karet, správu kódů PZTS v jednom prostředí. Je požadován jednotný systém, který zajistí:

- zabezpečení objektu poplachovým zabezpečovacím a tísňovým systémem,

- zabezpečení objektu systémem elektrické kontroly vstupu,

- docházkový systém,

- měření veličin prostředí a následnou regulaci systémem měření a regulace

Správu systému koncipovat v softwarové architektuře server – klient.

Požadované vlastnosti systému

- Systém  - část PZTS - musí splňovat požadavky na stupeň zabezpečení 3. střední až vysoká rizika dle ČSN EN 50 131-1 ed.2.

- On-line ovládání linkových modulů a jednotlivých terminálů (čteček)

- Systém umožňující modulární výstavbu.

- Snadná rozšiřitelnost.

- Možnost redundantního provozu ústředny.

- Možnost logického členění systému na podsystémy dle potřeb uživatele a možnost případných změn podle potřeb provozu.

- Neomezený počet podsystémů.

- Systém musí mít integrovanou elektronickou kontrolu vstupu (EKV) – plnohodnotně s certifikací dle ČSN EN 50 133-1.

- Systém musí mít integrovaný systém Měření a regulace.

- Možnost ovládání systému (podsystémů) PZTS identifikační kartou přes integrovaný systém EKV.

- Umožňuje a je podporováno případné propojení sw do mzdového systému.

- Rozhraní pro datovou komunikaci se systémem PCO a integračním bezpečnostním řídicím systémem IBŘS.

- Možnost napojení více řídících jednotek (ústředen) PZTS a EKV na centrální serverovou aplikaci za účelem jednotné správy identit v celém systému.

- Systém nesmí být limitován počtem připojených ústředen – řídících jednotek.

- Funkčnost systému v rámci objektu bude zabezpečena i při ztrátě spojení s centrálním serverem, řídící jednotka pokračuje v činnosti autonomně a veškerý provoz ukládá do interní paměti. Po obnovení komunikace pak data předá nadřazenému serveru.

- Správa systému prostřednictvím nadstavby klient-server.

- Uživatel vlastnící jednu nebo více identifikačních karet nebo přístupových hesel je v systému veden jako jedna identita, které jsou na základě kategorie uživatele centrální aplikací přidělena přístupová práva k PZTS a EKV na jednotlivých objektech.

- Zavádění, rušení a editace karet bude prováděna v klientovi v prostředí Windows. Správci (musí umožňovat definovat více úrovní přístupových / administrátorských práv) zde nastavují parametry jednotlivých karet, nebo jejich skupin. Mezi parametry patří nastavení přístupu k jednotlivým čtečkám a omezení vstupu na časové zóny.

- Typ zobrazovaných informací bude možné definovat podle úrovně oprávnění. Dále pak kompletní výpis všech událostí všech objektů zadavatele, editaci, blokaci a vytváření karet (správce)

- Bude možno z klientské aplikace sledovat pohyb osob v objektu, omezit množství současně přítomných osob v zóně a vyhledávat konkrétní osoby.

- V systému lze také definovat časová pásma trvalého otevření dveří

- Systém bude dále vybaven funkcí Anti-passback - zamezení opakovaného vstupu (odchodu). Bude možné nastavit tři úrovně - promíjený, aktivovaný a s blokací karty. První úroveň pouze upozorňuje na nekorektní pohyb, druhá již brání průchodu, uživatel však návratem do části objektu, kde udělal chybu, kartu opět zprovozní, třetí úroveň v okamžiku chyby zablokuje kartu. Ta pak může být odblokována jen správcem karet.

- Klientský software bude umožňovat nastavení grafického a akustického výstupu pro ostrahu, k nimž patří také zobrazení fotografie právě procházejícího člověka na monitoru

- Možnost vzdálené správy a údržby systému a aktualizace firmwaru servisní firmou.

- Silné šifrování komunikace (AES -128).

- Spojení se serverem přes TCP/IP s minimálními požadavky na datový tok (v řádech kB/s).

- Při provozování klientských aplikací bude systém pracovat pouze s daty uloženými na severu, což znamená, že po ukončení klientského programu nezůstanou v klientském PC žádná citlivá data

- Systém musí umět využívat data z kamer a kamerových systémů. Události v systému musí být doplněny obrazy z připojených kamer. Obrazová data budou k událostem připojena jako metadata.

- Zobrazení obrazů kamer je možné v aplikaci klient

- Systém bude mít integrovanou aplikaci čtení RZ vozidel. Databáze povolených vozidel v systému umožní těmto vozidlům pružné odbavení při vjezdu do areálu se zápisem do historie systému.

Kamerový systém areálu (CCTV)

Architektura kamerového systému vychází z definovaných požadavků na rozmístění kamerových bodů, ale zejména z požadavku na logickou provázanost všech kamerových bodů s ostatními bezpečnostními prvky na jednotlivých ovládacích pracovištích uživatele umožňující intuitivní a efektivní práci při zajištění profesionální ochrany osob a majetku.

Požadované vlastnosti systému

IP kamery

- Minimální rozlišení kamer 2Mpx

- Kamery s pokročilým SMART kodekem, který zajistí efektivní využití poskytnuté šířky pásma a maximálního využití datového úložiště bez kompromisů snížené kvality

- pokročilé video analytická funkce realizované přímo pomocí SW v kameře:

  - střežení monitorované oblasti (virtuální linie, vstup/odchod z oblasti zájmu…)

  - detekce narušení definované oblasti,

  - detekce pohybu,

  - detekce změn ve snímané scéně,

  - detekce překročení virtuální linie

  - eliminace falešných poplachů

  - rozostření,

  - alarm při úmyslné manipulaci s kamerou,

  - odpojení od sítě,

  - konflikt IP adres,

  - dynamická analýza změn ve scéně, záznamu

- diagnostika video kvality:

  - Obtíže při detekci závad a manipulace - Detekce více video poruch z velkého množství kamer

  - Nepřetržité sledování videa pro zajištění kvalitního obrazu při kritické události.

  - Kontinuální monitorování kvality obrazu v kameře (Zaostření, expozice, kontrast a šum)

  - VQD - včetně výjimek rozlišení (rozostření obrazu),

  - změny jasu (příliš jasný, nadměrně tmavý),

  - barevný nádech,

  - rušení (šum, barevné rolování),

  - zmrazení obrazu,

  - ztráta videa,

Systém

- Použitá SDK platforma musí umožnit integraci s navrhovanými bezpečnostními systémy - Integrovaný systém PZTS - EKV – MaR a Integrační bezpečnostní monitorovací a řídicí systém.

- V navržených systémech Integrovaný systém PZTS - EKV – MaR a Integrační bezpečnostní monitorovací a řídicí systém možnost používání funkcí kamerového systému:

  - živé zobrazení,

  - záznam,

  - poplachové události,

  - ukládání snímků,

  - alarm upload.