## SSZ
Zařízení | Pozice | Pozice | Položka | Popis parametrů | Označení / Typ | Počet | MJ | Dodávka / m.j. | Montáž / m.j. | Dodávka celkem | Montáž celkem | D+M celkem
AHU 1. |  | AHU 1. | Větrání kuchyně
AHU 1. | 001 | AHU 1.001 | VZT jednotka - venkovní provedení s komorami uspořádanými nad sebou. Přívodní část: Pružná manžeta, uzavírací klapky (servopohon s havarijní funkcí), filtr s tř. filtrace F7, tlumič hluku, ventilátor s volným oběžným kolem, rotační rekuperátor (účinnost min. 80%) s obtokem (servopohony bez havarijní funkce), plynový ohřívač, volná komora, pružná manžeta. Odvodní část: pružná manžeta, filtr s tř. filtrace G3, filtr s třídou filtrace M5, rotační rekuperátor, volná komora, ventilátor s volným oběžným kolem, tlumič hluku, pružná manžeta, uzavírací klapka (servopohon s havarijní funkcí). • Splňující směrnici Ecodesign 2018 • FM - součástí jednotky. • MaR součástí dodávky jednotky - vč. čidel, servo-pohovů, FM (vč.-. FM motoru rotačního výměníků), kabeláží, ovladače apod. • Jednotka je v hygienickém provedení. • Rozvaděč v interiéru. • Jednotka bude mít nastavitelné nožičky. • Jednotka bude nezatmelená. | V př. = 10340 m3/h, V od. = 10340 m³/h, P př. = 350 Pa, P od. = 450 Pa. Topný výkon = 49,0 kW plyn. Celkový měrný příkon ventilátorů SFP = 714 W(m³/s) Akustický tlak 37dBA (vzdálenost 2m). --------------------------------------------------------------- Příkon = 3,29 kW + 3,56 kW, 6,77 + 7,81 A. Napětí 400 V. Filtrace F7, M5. Rozměry ŠxVxH: 5180x2060x1650mm. Délka včetně pružných manžet. |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 1. | 001a | AHU 1.001a | Montáž jednotky na místě. | Montáž jednotky zajistí dodavatel jednotky. |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 1. | 001b | AHU 1.001b | Prokabelování jednotky s rozvaděčem. |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 1. | 001c | AHU 1.001c | Prokabelování jednotky. |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 1. | 002 | AHU 1.002 | Pružná manžeta - čtyřhranná. | 160x200 |  | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 1. | 003 | AHU 1.003 | Pružná manžeta - čtyřhranná. | 160x160 |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 1. | 004 | AHU 1.004 | Pružná manžeta - čtyřhranná. | 250x200 |  | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 1. | 005 | AHU 1.005 | Pružná manžeta - čtyřhranná. | 450x200 |  | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 1. | 006 | AHU 1.006 | Pružná manžeta - čtyřhranná. | 160x315 |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 1. | 007 | AHU 1.007 | Pružná manžeta - čtyřhranná. | 200x160 |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 1. | 007 | AHU 1.007 | Revizní ovtvory - čistící. | 200x160 | Instalace na boční stranu odvodního potrubí. | 12 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 1. | 051 | AHU 1.051 | Čtyřhranný tlumič hluku - kulisový. | V hyg. provedení. | THP 10.1550x900-1500/11/41 | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 1. | 101 | AHU 1.101 | Regulační klapka čtyřhranná ruční - protiběžná. | 200x160 |  | 7 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 1. | 102 | AHU 1.102 | Regulační klapka čtyřhranná ruční - protiběžná. | 355x280 |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 1. | 103 | AHU 1.103 | Regulační klapka čtyřhranná ruční - protiběžná. | 450x450 |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 1. | 104 | AHU 1.104 | Regulační klapka čtyřhranná ruční - protiběžná. | 160x315 |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 1. | 105 | AHU 1.105 | Regulační klapka čtyřhranná ruční - protiběžná. | 560x500 |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 1. | 106 | AHU 1.106 | Regulační klapka čtyřhranná ruční - protiběžná. | 160x200 |  | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 1. | 107 | AHU 1.107 | Regulační klapka čtyřhranná ruční - protiběžná. | 160x160 |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 1. | 108 | AHU 1.108 | Regulační klapka čtyřhranná ruční - protiběžná. | 400x355 |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 1. | 109 | AHU 1.109 | Regulační klapka čtyřhranná ruční - protiběžná. | 560x200 |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 1. | 109 | AHU 1.109 | Regulační klapka čtyřhranná ruční - protiběžná. | 200x160 |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 1. | 201 | AHU 1.201 | Potrubní vyústka pro čtyřhranné potrubí - přívodní - dvou-řadá s regulací R1 - RAL dle investora. | 525x225 |  | 19 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 1. | 202 | AHU 1.202 | Potrubní vyústka pro čtyřhranné potrubí - přívodní - dvou-řadá s regulací R1 - RAL dle investora. | 425x75 |  | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 1. | 251 | AHU 1.251 | Odsávací zákryt - indukční systém není součástí. - Bez osvěvtělní, - 2xLT - lapač tuku, - boční napojení 160x200, - včetně vypínače. | 1200x1000x500 V=600m³/h Tlaková ztráta 15Pa Nerezové provedení. |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 1. | 252 | AHU 1.252 | Odsávací zákryt včetně indukčního systému - součástí dodávky je: - Osvětlení, - 2xLT - lapač tuku, - boční napojení 160x200, - včetně vypínače. | 1400x800x500/600 V=600m³/h Tlaková ztráta 15Pa Nerezové provedení. |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 1. | 253 | AHU 1.253 | Odsávací zákryt včetně indukčního systému - součástí dodávky je: - Osvětlení, - 2xLT - lapač tuku, - boční napojení 160x200, - včetně vypínače. | 1300x1400x500/600 V=700m³/h Tlaková ztráta 15Pa Nerezové provedení. |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 1. | 254 | AHU 1.254 | Odsávací zákryt včetně indukčního systému - součástí dodávky je: - Osvětlení, - 5xLT - lapač tuku, - vrchní napojení 450x200, - včetně vypínače. | 3400x1400x500/600 V=3600m³/h Tlaková ztráta 45Pa Nerezové provedení. |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 1. | 255 | AHU 1.255 | Odsávací zákryt včetně indukčního systému - součástí dodávky je: - Osvětlení, - 4xLT - lapač tuku, - vrchní napojení 250x200, - včetně vypínače. | 3400x1400x500/600 V=2000m³/h Tlaková ztráta 20Pa Nerezové provedení. |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 1. | 256 | AHU 1.256 | Odsávací zákryt včetně indukčního systému - součástí dodávky je: - Osvětlení, - 1xLT - lapač tuku, - vrchní napojení 160x200, - včetně vypínače. | 1200x14000x500/600 V=700m³/h Tlaková ztráta 25Pa Nerezové provedení. |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 1. | 257 | AHU 1.257 | Odsávací zákryt včetně indukčního systému - součástí dodávky je: - Osvětlení, - 2xLT - lapač tuku, - boční napojení 160x315, - včetně vypínače. | 2200x1300x500/600 V=1200m³/h Tlaková ztráta 30Pa Nerezové provedení. |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 1. | 258 | AHU 1.258 | Potrubní vyústka pro čtyřhranné potrubí - odvodní - jedno-řadá s regulací R1 - RAL dle investora. | 425x75 |  | 6 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 1. | 259 | AHU 1.259 | Závěsné lapače tuku pro odvodní vyústky. | 425x75 |  | 6 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 1. | 260 | AHU 1.260 | Odvodní talířový ventil včetně zděře. | DN 160 |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 1. | 501 | AHU 1.501 | Výfukové kus skosený pod 45°. S pletivem. | Propustnost 91% | 1000x810 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 1. | 601 | AHU 1.601 | Ohebná hluk-tlumící hadice. | DN 160 |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 1. | 701 | AHU 1.701 | Kruhové potrubí SPIRO. Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (I, II). 30% tvarovek. | DN 160 |  | 25 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 1. | 801 | AHU 1.801 | Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností III B – ROVNÉ Vodotěsné. |  |  | 375.5556 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 1. | 802 | AHU 1.802 | Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností III B – TVAROVKY Vodotěsné. |  |  | 192.5926 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 1. | 901 | AHU 1.901 | Tepelná a hluková izolace z desek z kamenné vlny s oplechováním. |  | Tl. 80 mm | 168.5 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 1. | 902 | AHU 1.902 | Tepelná a hluková izolace z desek z kamenné vlny s AL polepem. |  | Tl. 40 mm | 31.8 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 1. | 903 | AHU 1.903 | Žluto černá páska. |  |  | 50 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Kouřovod | [6 empty] | 0 | 0 | 0
AHU 1. | 910 | AHU 1.910 | Přechodový díl. |  | 25/180 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 1. | 911 | AHU 1.911 | Koleno 85°. |  | 25/180 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 1. | 912 | AHU 1.912 | Meříčíci díl. |  | 25/180 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 1. | 913 | AHU 1.913 | Rovný díl. | 450mm | 25/180 | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 1. | 914 | AHU 1.914 | Rovný díl. | 200mm | 25/180 | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 1. | 915 | AHU 1.915 | Revizní koleno 85°. |  | 25/180 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 1. | 916 | AHU 1.916 | Rovný díl. | 950mm | 25/180 | 4 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 1. | 917 | AHU 1.917 | Kontrolní díl. |  | 25/180 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 1. | 918 | AHU 1.918 | Nastavitelný díl kouřovodu 310-400. |  | 25/180 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 1. | 919 | AHU 1.919 | Těsnící silikon. |  | 180 | 17 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Komín | [6 empty] | 0 | 0 | 0
AHU 1. | 921 | AHU 1.921 | Koleno 85°. |  | 25/180 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 1. | 922 | AHU 1.922 | Vynášecí díl. |  | 25/180 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 1. | 923 | AHU 1.923 | Rovný díl. | 950mm |  | 5 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 1. | 924 | AHU 1.924 | Hlavice a přechodový díl. |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 1. | 925 | AHU 1.925 | Těsněcí silikon. |  |  | 7 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 1. | 926 | AHU 1.926 | Trojúhelníková konzole (odstup 50-130m). |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 1. | 927 | AHU 1.927 | Stěnová objímka. |  | 180 | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 1. | 928 | AHU 1.928 | Revize plynové přípojky. |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 1. | 929 | AHU 1.929 | Revize plynového hořáku. |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 1. | 930 | AHU 1.930 | Revize připojení plynového hořáku. |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 1. | 931 | AHU 1.931 | Montážní materiál pro horizontální a vertikální uchycení. |  |  | 5 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
999. |  | 999. | Ostatní náklady
999. | 001 | 999.001 | Náklady na dopravu. |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
999. | 002 | 999.002 | Zařízení staveniště. | 1% z ceny |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
999. | 003 | 999.003 | Montážní materiál |  |  | 1064 | kg |  |  | 0 | 0 | 0
999. | 004 | 999.004 | Těsnící materiál. |  |  | 560 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
999. | 005 | 999.005 | Spojovací materiál. |  |  | 142.52 | kg |  |  | 0 | 0 | 0
999. | 006 | 999.006 | Značení vzduchotechnického zařízení a potrubí dle platných ČSN. |  |  | 50 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
999. | 007 | 999.007 | Komplexní vyzkoušení a zaregulování systému, zaškolení obsluhy. |  |  | 40 | h |  |  | 0 | 0 | 0
999. | 008 | 999.008 | Předávací dokumentace. |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
999. | 009 | 999.009 | Zaregulování digestoří. | Zajistí dodavatel digestoří. |  | 7 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
999. | 010 | 999.010 | Výrobní dokumentace. |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
999. | 011 | 999.011 | Dokumentace skutečného stavu. |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
999. | 012 | 999.012 | Demontáž a následná ekologická likvidace stávajících zařízení. |  |  | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
999. | 013 | 999.013 | Demontáž a následná ekologická likvidace stávajících digestoří. |  |  | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
999. | 014 | 999.014 | Demontáž a následná ekologická likvidace stávajícícho potrubí. |  |  | 3500 | kg |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | CELKEM / COMPLETE | [8 empty] | 0