REKONSTRUKCE KOTELNY HYBEŠOVA 253/15,  BRNO

# Seznam příloh

01 	Technická zpráva

02 	Výkaz výměr

03 	Kotelna  půdorys

04 	Kotelna   řezy

05	Kotelna  schéma zapojení

06	RS Kombi

Zodpovědný projektant:               Drápal Ivan

Vypracoval:                                  Drápal Ivan

Datum:                                          04. 2020

Stupeň PD :                                   DRS

Část profese:                                 Vytápění

01.  TECHNICKÁ ZPRÁVA

k projektu ústředního vytápění

REKONSTRUKCE KOTELNY HYBEŠOVA 253/15,  BRNO

## 1. I d e n t i f i k a č n í   ú d a j e

## 1.1. Identifikační údaje stavby

Akce :     REKONSTRUKCE KOTELNY HYBEŠOVA 253/15,  BRNO

Investor:  SSŠ Brno,  příspěvková organizace, Hybešova 253/15, 602 00 Brno

## 1.2.Základní technické údaje stavby

Kondenzační plynový  kotel, výkon při 80/60°C 22 - 120 kW

Kondenzační plynový  kotel, výkon při 80/60°C 29 - 166 kW

Kotle budou osazeny jako spotřebiče „B“

Teplovodní otopný systém o parametrech 80/60°C

Potrubí ocelové

## 1.3.  Tepelná bilance

Max. hodinová potřeba tepla  pro vytápění                   400  kW

Přípojná hodnota zdroje 400 x 0,7 = 280 kW – výkon zdroje 286 kW - vyhovuje

Redukovaná roční potřeba tepla                                 1 474  GJ

- 1.4.  Potřeby zemního plynu

Max. hodinová potřeba plynu	21 m3

Redukovaná roční potřeba ZP 	44 000 m3

## 2. Podklady pro projektování

a/ Klimatické údaje venkovní teplota - 15 °C

b/ Stávající projekty

c/  Normy ČSN

d/ Vlastní šetření

## 3. Stávající stav:

V kotelně jsou osazeny dva plynové kotle. Ze stávající kotelny bude demontováno veškeré zařízení. Ponechány budou výstupy jednotlivých větví do topného systému po budově a také větrací systém.

## 4.Navržené řešení:

4.1  Zdroj tepla

Jako zdroj tepla budou použity dva plynové kondenzační kotle. Jeden o výkonu při 80/60°C 22 - 120 kW a o výkonu při 80/60°C 29 - 166 kW.  Kotle budou zapojeny vedle sebe. Na výstupu z kotlů bude na potrubí osazena zpětná klapka a uzávěr. Potrubí z obou kotlů se spojí v jedno a bude přivedeno do  hydraulického vyrovnávače dynamických tlaků (dále jen HVDT). Vratné potrubí bude svedeno zpět do kotlů. Na vratném potrubí bude osazeno teplovodní oběhové čerpadlo 40/0,5-8, před čerpadlem bude vždy umístěn magnetický filtr a uzávěr. Výstupní potrubí z HVDT bude napojeno do kombinovaného rozdělovače RS KOMBI, ze kterého budou vyvedeny čtyři větve. Větve pro vytápění budou na rozdělovači vybaveny regulačním uzlem, který bude složen z trojcestné směšovací armatury, a na výstupu z ní bude umístěno oběhové čerpadlo.

Kondenzát vyprodukovaný kotli bude sveden do neutralizačního zařízení, ze kterého bude zneutralizovaný sveden do odpadu.

Zabezpečovací zařízení:- je tvořeno  pojistnými ventily 1“x 1 1/4“ o otvíracím tlaku 0,4 MPa , které jsou umístěny na výstupu z kotle. Nedílnou součástí zabezpečovacího zařízení systému je tlaková expanzní nádoba o objemu 500 l. Doplňování topné vody do systému bude přes úpravnu vody. Doplňování bude řízeno MaR.

Pojistné zařízení je navrženo v souladu s ČSN 06 0830.

Odtah spalin  bude proveden prostřednictvím plastového odkouření. Na výstupu z každého kotle bude osazena uzavírací klapka s motorovým pohonem Ø 150 mm, která bude uzavírána v době, kdy nebude kotel v provozu. Výstup spalin z každého kotle bude zaveden do společného sběrače o DN 250, toto potrubí bude přivedeno do komínu, kterým bude vyvedeno na střechu budovy. V trase bude vloženy tři revizní kusy. Dva na trase mezi kotli a jeden v komínovém tělese.

Větrání kotelny

V kotelně bude ponechán stávající větrací systém. Z uliční fasády je zabezpečen přívod vzduchu k podlaze a odvod vzduchu pod stropem. Navíc bude do volného komínového průduchu umístěn odtahový otvor, kterým bude odvětrána vyvýšená část kotelny. Tímto způsobem bude zabezpečena 0,5 násobná výměna vzduchu v kotelně a potřebný přívod vzduchu pro hoření kotlů. Osazené kotle budou provozovány jako spotřebiče „B“ – vzduch pro hoření si berou z prostoru kotelny.

Regulace topného systému u zdroje tepla - V každém kotli je umístěna kotlová automatika. Větší kotel bude vybaven regulací, kotel menší panelem K3. Toto zařízení dokáže zabezpečit kaskádovou regulaci obou kotlů na základě požadavků od MaR, na základě požadavků od jednotlivých větví. Řízení bude probíhat signálem 0-10 V. Jednotlivé větve budou vybaveny regulačními uzly, které budou regulovat MaR. Vše je podrobně navrženo profesí MaR v.č. monitorování poruchových stavů.

5. Nátěry - Veškeré kovové části zařízení, které nejsou povrchově upraveny pokovováním nebo nátěrem z výroby, budou natřeny syntetickým nátěrem základním a venkovním.

6. Izolace tepelné -   Potrubí vedené v podhledech bude izolováno izolací z kamenné vlny, která je opatřena polepem hliníkové fólie vyztužené skleněnou mřížkou.

6. Podmínky  vybudování  Ú. T. :

Veškeré zařízení, z kterého je vytápění objektu zhotoveno musí vlastnit náležité certifikáty ze státních zkušeben, které osvědčí možnost jejich použití v ČR. Instalace je navržena a musí být provedena dle platných ČSN.

7. Požární bezpečnost :

Kotelna je samostatný požární úsek.

8. Závěr

Při montáži je nutné dodržovat platné bezpečnostní předpisy a ustanovení ČSN. Zejména pak ČSN 06 0310 podle které je též nutno provést topnou zkoušku. Napuštění topného systému bude provedeno prostřednictvím zařízení v kotelně. Před napuštěním je třeba systém, který byl nějakou dobu bez vody, důkladně propláchnout.