#### 003 – SEZNAM DATOVÝCH BODŮ

Soupis adres datových bodů podstanice v MRK

| I/O MODUL | POPIS FUNKCE |
| --- | --- |
|  | Regulátor 1 |
| AI01 | TEPLOTA VENKOVNÍ SEVER |
| AI02 | TEPLOTA VODY VÝSTUP Z KOTLE |
| AI03 | TEPLOTA VODY VRAT DO KOTLE |
| AI04 | TEPLOTA VÝST. VODY VĚTEV ÚT PRAVÝ TRAKT |
| AI05 | TEPLOTA VÝST. VODY VĚTEV ÚT LEVÝ TRAKT |
| AI06 | TEPLOTA VÝST. VODY VĚTEV ÚT ŠKOLNÍK |
| AI07 | TEPLOTA PROSTORU KOTELNY |
| AI08 | TEPLOTA VÝST. VODY VĚTEV ÚT ULIČNÍ TRAKT |
| AO01 | POŽADOVANÁ TEPLOTA NA VÝSTUPU Z KOTLŮ |
| AO02 | POHON REGULAČNÍ VENTIL VĚTEV ÚT PRAVÝ TRAKT |
| AO03 | POHON SMĚŠOVACÍ VENTIL VĚTEV ÚT LEVÝ TRAKT |
| AO04 | POHON SMĚŠOVACÍ VENTIL VĚTEV ÚT ŠKOLNÍK |
| DI01 | PORUCHA KOTLE K1 |
| DI02 | PORUCHA KOTLE K2 |
| DI03 | PORUCHA KASKÁDOVÉHO ŘADIČE KOTLŮ |
| DI04 | PORUCHA ÚNIKU PLYNU – 1. STUPEŇ |
| DI05 | PORUCHA ÚNIKU PLYNU – 2. STUPEŇ |
| DI06 | PORUCHA ZAPLAVENÍ PROSTORU KOTELNY |
| DI07 | CHOD ČERPADLO VĚTEV ÚT PRAVÝ TRAKT |
| DI08 | CHOD ČERPADLO VĚTEV ÚT LEVÝ TRAKT |
| DO01 | STAR/STOP ČERPADLO VĚTEV ÚT PRAVÝ TRAKT |
| DO02 | STAR/STOP ČERPADLO VĚTEV ÚT LEVÝ TRAKT |
| DO03 | STAR/STOP ČERPADLO VĚTEV ÚT ŠKOLNÍK |
| DO04 | STAR/STOP ČERPADLO VĚTEV ÚT ULIČNÍ TRAKT |
| DO05 | OVLÁDÁNÍ HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU |
| DO06 | OVLÁDÁNÍ VENTILU DOPOUŠTĚNÍ |
| DO07 | START/STOP VENTILÁTOR KOTELNA |
| DO08 | PORUCHOVÁ SIGNALIZACE |
|  | modul – 8UI/8AO |
| 1UI1 | TEPLOTA PROSTORU KOTELNY |
| 1UI2 | REZERVA |
| 1UI3 | REZERVA |
| 1UI4 | CHOD ČERPADLO VĚTEV ÚT ŠKOLNÍK |
| 1UI5 | CHOD ČERPADLO VĚTEV ÚT ULIČNÍ TRAKT |
| 1UI6 | CHOD VENTILÁTOR KOTELNA |
| 1UI7 | REZERVA |
| 1UI8 | KVITACE PORUCHY |
| 1OU1 | POHON SMĚŠOVACÍ VENTIL VĚTEV ÚT ULIČNÍ TRAKT |
| 1OU2 | REZERVA |
| 1OU3 | REZERVA |
| 1OU4 | REZERVA |
| 1OU5 | REZERVA |
| 1OU6 | REZERVA |
| 1OU7 | REZERVA |
| 1OU8 | REZERVA |