| 0 | DRS |  |  |  | 05/2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REV | POPIS | SCHVÁLIL HIP | KONTROL. | ZODP.P. | DATUM |

|  |  | VYPRACOVAL | ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Miroslav Karásek | Olomoucká 174, 627 00 Brno www.imosbrno.eu ## Tel.: 548 129 111 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Soubor | Středisko služeb školám a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, Hybešova 15 Rekonstrukce kotelny Stavebně technické řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | MĚŘÍTKO: | POČET A4 3 A4 | PARÉ ČÍSLO: |
|  |  |  |  | DATUM 05/2020 | STUPEN“ DRS |  |
| OBJEDNATEL SSŠ Brno, příspěvková organizace |  |  | ČÍSLO PROJEKTU 0010-01-000-20 | IDENTIF. ČÍSLO 0010/01/000/10 |  |  |

1. Podklady

- Zadání objednatele, s uvedením požadovaných parametrů a rozsahu řešení

- Zaměření stávajícího stavu, provedené zhotovitelem

- ČSN a prováděcí předpisy platné ke dni zpracování dokumentace.

2. Úvod

V této části dokumentace jsou řešeny stavební úpravy stávající kotelny související s modernizací její technologie. Nově budou osazeny dva plynové kondenzační kotle a související potrubní rozvody.

U dvou stávajících komínových těles budou odstraněny nerezové vložky. Jeden průduch bude nově sloužit pro odtah spalin, druhý pro větrání vyvýšené části kotelny.

3. Popis stávajícího stavu

Stávající stavebně technické řešení prostoru stávající kotelny na Hybešově ul. Č.15 v Brně je odpovídající stávající technologii a době provozu tohoto zařízení od roku 1994

Stejně tak jako technologie kotelny je zastaralé a vyžaduje rekonstrukci.

3. Stavebně technické řešení

Jde o dílčí stavební úpravy, reagující na novou technologii vytápění.

Podlahy, podlahové konstrukce a dlažby

V prostoru kotelny bude v s ohledem na nové řešení vybourána lokálně  stávající podlaha (mazanina + dlažba) a nahrazena  novou skladbou:

- dlažba (standard 30 x 30 cm, tl 9mm – nebo odpovídající)

- hydroizolace (nátěrová izolační fólie jednosložková na bázi syntetické disperze, neobsahující

rozpouštědla, vysoce elastická, přímo přelepitelná dlažbou, vodotěsná, difúzně otevřená pro vnitřní použití, s přilnavostí k betonu)

- asfaltový lak penetrační

- betonová mazanina beton C 16/20, tl. 10 cm

Rozsah bourání a následně nového řešení cca 35 m2.

Pozn:

V místě návaznosti nové podlahy na stěny izolace s vytažením do výšky min. 150 mm.

Svislé konstrukce

Zazdívka stávajících nepoužívaných vstupů (otvorů) do kotelny.

Truhlářské konstrukce

Vstupní dveře do kotelny navrženy nové – protipožární jednokřídlové š. 90 cm, vč. Zárubně EW 30-CDP3

Zámečnické konstrukce

Repase stávajícího větracího potrubí včetně fasádních mřížek a žaluzií.

Úpravy povrchů vnitřní, malby

Oškrábání a očištění stávajících zvětralých omítek a maleb – předpokládaný rozsah cca 50% stávající plochy. Následné znovu obnovení.

Vnitřní omítky na zdivu  budou klasické vícevrstvé vápenné s  malbou. Na lokálních železobetonových konstrukcích jsou a místech s rozdílnými druhy podkladů zajistit podklad perlinkou. Přechody mezi omítkami a rámy oken s parapety zataženy akrylátovým tmelem.

V Brně 25.5.2020