Schéma - umístění zdvíhacích zařízení

| SOUHRNNÁ TABULKA ZDVÍHACÍCH ZAŘÍZENÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. | Typ výtahu | Nosnost (kg) | Rychlost (m/s) | Rozměry šachty (mm) | Rozměry kabiny (mm) | 1. stanice | poslední stanice | Počet stanic | Zdvih (m) |
| V1 | Osobo/nákladní (lůžkový) evakuační výtah | 1600 | 1,0 | 2000/3000 | 1370/2400/2200 | 1PP | 4NP | 5 | 12,85 |
| V2 | osobní | 630 | 1,0 | 1700/1800 | 1100/1400/2200 | 1PP | 4NP | 5 | 12,85 |
| V3 | osobo/nákladní | 450 | 1,0 | 1500/1600 | 1000/1250/2200 | 1PP | 1NP | 2 | 3,42 |

| TABULKA ZDVÍHACÍCH ZAŘÍZENÍ |  |  |
| --- | --- | --- |
| VÝTAH V1 - Osobo/nákladní (lůžkový) evakuační výtah 21 osob / 1600 kg, velikost kabiny 1370/2400 mm |  |  |
| ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY |  |  |
| Typ budovy / provozu | Obytná budova – dům pro seniory |  |
| Typ / účel zdvíhacího zařízení | Výtah osobo/nákladní (lůžkový) evakuační |  |
| Novostavba/modernizace/rekonstrukce/… | Novostavba - nový výtah v nové šachtě |  |
| Počet stanic v objektu | 5 (1PP – 4NP) |  |
| Výšky jednotlivých stanic | 1PP = -3.420 1NP = ±0,000 2NP = +3.160 | 3NP = +6.070 4NP = +9.430 |
| Celkový zdvih (m) / výška šachty (m) | 12,85 / 17,65 |  |
| Požadavky dle vyhl.398/2009 (bezbar.už.staveb) | ano |  |
| Typ pohonu | Poloautomatický bezpřevodový stroj s uzavřenou smyčkou regulace rychlosti, ploché nosné prostředky (pásy) |  |
| Požadovaná požární odolnost dveří | EI30DP1-C |  |
| Požární výtah | Ne |  |
| Evakuační výtah | Ano |  |
| Nosnost | 21 osob / 1600 kg |  |
| Rychlost (m/s) | 1,0 |  |
| Šířka kabiny (mm) | 1370 |  |
| Hloubka kabiny (mm) | 2400 |  |
| Výška kabiny (mm) | 2200 |  |
| Umístění přístupů do kabiny / počet vstupů | jednostranný / 1x vstup, celkem 5 vstupů |  |
| Šířka / výška dveří kabiny (mm) | 1100/ 2100 |  |
| Typ / druh dveří | Posuvné, teleskopické 2-dílné, broušená nerez ocel |  |
| Šířka šachty (mm) | 2000 |  |
| Hloubka šachty (mm) | 3000 |  |
| Prohlubeň šachty (mm) | 1200 |  |
| Horní přejezd (hlava šachty) (mm) | 3600 (vč. kotevních háků) |  |
| Umístění protiváhy | Boční |  |
| Konstrukce šachty | Monolitická železobetonová |  |
| Stavební otvor pro dveře (š x v) (mm) | - |  |
| Podchozí výtahová šachta | Ne |  |
| Předpokládané řízení provozu | Mikroprocesorový řídicí systém, „KA-sběrný směrem dolů“ paměť a potvrzení volby, obsluhuje a sbírá volby směrem dolů, automatický návrat do základní stanice |  |
| Samostatná strojovna | Ne |  |
| Umístění poháněcího agregátu | V horní části šachty |  |
| El. příkon agregátu / napětí | 10,0kW / 400 V |  |
| Frekvenční měnič | Ano, pro plynulý rozjezd a dojezd výtahu |  |
| Napojení na EPS (el. Požární signalizace) | Ano, v nejvyšším nástupišti |  |
| Napojení na ESL systémy | Ano, v nejvyšším nástupišti Převodník telefonního spojení do IP prostředí, v kabině reproduktor místního a evakuačního rozhlasu |  |
| Interiér kabiny (stěny, podlaha, strop, osvětlení, vybavení – zrcadla, madla, sedátko,..) | stěny – broušená nerez ocel, na zadní stěně zrcadlo z bezpečnostního skla na 1/2 výšky kabiny, rovné madlo na bočních a zadní stěně (nerez), sedátko v dosahu ovladače podlaha – protiskluzová podlahovina např. vinil (R12) strop – nerezová ocel s integrovaným plošným LED osvětlení kabinové dveře - broušená nerez ocel, světelná clona označení stanic – -1,0,1,2,3 Oznamování příjezdu do stanice gongem, tlačítkové systémy v provedení ANTIVANDAL kabinový ovladač – nerezový plech s plochými dotykovými tlačítky a displejem, braillovo písmo, nouzové osvětlení, klíčový spínač, kabinový informační panel, signalizace - digitální ukazatel polohy, směrové šipky, tlačítko otevírání a zavírání dveří, nouzová signalizace ovladač na nástupišti – ovladače a ukazatele zapuštěné v rámu dveří, plochá dotyková tlačítka ovládání, braillovo písmo, signalizace - ukazatel pozice a směrové šipky ve všech stanicích |  |

Součástí dodávky výtahu jsou

montážní oka v horní části šachty, osvětlení šachty, el. zásuvka, žebřík do prohlubně výtahové šachty, příprava v rozvaděči pro sběr informací o stavech výtahů (základní sledované stavy - výtah v poruše - výtah v provozu – použití).

| Požadavky na profese |  |
| --- | --- |
| El. instalace | Přívod v nejvyšším nástupišti, 3 NPE 50Hz 400 V/TN-S a 1 NPE 50Hz/TN-S |
| Požární řešení | Šachta i dveře budou splňovat jeho funkčnost při požáru po dobu minimálně 60 min. V případě požáru sjede kabina do výchozí stanice a to impulsem od EPS nebo pomocí klíčového spínače. Výtah pak zůstane vyřazen z normálního provozu a bude připraven pro evakuaci pomocí zvláštního ovládání z výtahové klece Šachta výtahu bude požárně odvětrána samostatným zařízením v objemu minimálně 10 násobné výměny vzduchu za hodinu po dobu min. 60 minut |
| EPS | Ano, v nejvyšším nástupišti |
| ESL | Ano, v nejvyšším nástupišti |
| Statika | Žb.monolitická šachta vč.zastropení + příprava pro kotevní oka nebo háky ve stropě šachty |
| ZTI – odvodnění šachty | Ne |
| Stavební řešení šachty | Protiprašný nátěr, malba |
| Stavební připravenost | Dle podkladů výrobce / montážní firmy |

| TABULKA ZDVÍHACÍCH ZAŘÍZENÍ |  |  |
| --- | --- | --- |
| VÝTAH V2 - Osobo/nákladní výtah 8 osob / 630 kg, velikost kabiny 1100/1400 mm |  |  |
| ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY |  |  |
| Typ budovy / provozu | Obytná budova – dům pro seniory |  |
| Typ / účel zdvíhacího zařízení | Výtah osobo/nákladní |  |
| Novostavba/modernizace/rekonstrukce/… | Novostavba - nový výtah v nové šachtě |  |
| Počet stanic v objektu | 5 (1PP – 4NP) |  |
| Výšky jednotlivých stanic | 1PP = -3.420 1NP = ±0,000 2NP = +3.160 | 1PP = -3.420 1NP = ±0,000 2NP = +3.160 |
| Celkový zdvih (m) / výška šachty (m) | 12,85 / 17,65 |  |
| Požadavky dle vyhl.398/2009 (bezbar.už.staveb) | ano |  |
| Typ pohonu | Poloautomatický bezpřevodový stroj s uzavřenou smyčkou regulace rychlosti, ploché nosné prostředky (pásy) |  |
| Požadovaná požární odolnost dveří | EW15DP1 |  |
| Požární výtah | Ne |  |
| Evakuační výtah | Ne |  |
| Nosnost | 8 osob / 630 kg |  |
| Rychlost (m/s) | 1,0 |  |
| Šířka kabiny (mm) | 1100 |  |
| Hloubka kabiny (mm) | 1400 |  |
| Výška kabiny (mm) | 2200 |  |
| Umístění přístupů do kabiny / počet vstupů | jednostranný / 1x vstup, celkem 5 vstupů |  |
| Šířka / výška dveří kabiny (mm) | 900/ 2100 |  |
| Typ / druh dveří | Posuvné, teleskopické 2-dílné, broušená nerez ocel |  |
| Šířka šachty (mm) | 1700 |  |
| Hloubka šachty (mm) | 1800 |  |
| Prohlubeň šachty (mm) | 1200 |  |
| Horní přejezd (hlava šachty) (mm) | 3600 (vč. kotevních háků) |  |
| Umístění protiváhy | Boční |  |
| Konstrukce šachty | Monolitická železobetonová |  |
| Stavební otvor pro dveře (š x v) (mm) | - |  |
| Podchozí výtahová šachta | Ne |  |
| Předpokládané řízení provozu | Mikroprocesorový řídicí systém, „KA-sběrný směrem dolů“ paměť a potvrzení volby, obsluhuje a sbírá volby směrem dolů, automatický návrat do základní stanice |  |
| Samostatná strojovna | Ne |  |
| Umístění poháněcího agregátu | V horní části šachty |  |
| El. příkon agregátu / napětí | 5,4kW / 400 V |  |
| Frekvenční měnič | Ano, pro plynulý rozjezd a dojezd výtahu |  |
| Napojení na EPS (el. Požární signalizace) | Ano, v nejvyšším nástupišti |  |
| Napojení na ESL systémy | Ano, v nejvyšším nástupišti Převodník telefonního spojení do IP prostředí, v kabině reproduktor místního a evakuačního rozhlasu |  |
| Interiér kabiny (stěny, podlaha, strop, osvětlení, vybavení – zrcadla, madla, sedátko,.. | stěny – laminované jednobarevné desky, na zadní stěně zrcadlo z bezpečnostního skla na 1/2 výšky kabiny, rovné madlo na zadní stěně (nerez), sedátko v dosahu ovladače podlaha – protiskluzová podlahovina např. vinil (R12) strop – nerezová ocel s integrovaným plošným LED osvětlení kabinové dveře - broušená nerez ocel, světelná clona označení stanic – -1,0,1,2,3 Oznamování příjezdu do stanice gongem, tlačítkové systémy v provedení ANTIVANDAL kabinový ovladač – nerezový plech s plochými dotykovými tlačítky a displejem, braillovo písmo, nouzové osvětlení, kabinový informační panel, signalizace - digitální ukazatel polohy, směrové šipky, tlačítko otevírání a zavírání dveří, nouzová signalizace ovladač na nástupišti – ovladače a ukazatele zapuštěné v rámu dveří, plochá dotyková tlačítka ovládání, braillovo písmo, signalizace - ukazatel pozice a směrové šipky ve všech stanicích |  |

Součástí dodávky výtahu jsou

montážní oka v horní části šachty, osvětlení šachty, el. zásuvka, žebřík do prohlubně výtahové šachty, příprava v rozvaděči pro sběr informací o stavech výtahů (základní sledované stavy - výtah v poruše - výtah v provozu – použití).

| Požadavky na profese |  |
| --- | --- |
| El. instalace | Přívod v nejvyšším nástupišti, 3 NPE 50Hz 400 V/TN-S a 1 NPE 50Hz/TN-S |
| Požární řešení | Dveře EW15DP1 |
| EPS | Ano, v nejvyšším nástupišti |
| ESL | Ano, v nejvyšším nástupišti |
| Statika | Žb.monolitická šachta vč.zastropení + příprava pro kotevní oka nebo háky ve stropě šachty |
| ZTI – odvodnění šachty | Ne |
| Stavební řešení šachty | Protiprašný nátěr, malba |
| Stavební připravenost | Dle podkladů výrobce / montážní firmy |

| TABULKA ZDVÍHACÍCH ZAŘÍZENÍ |  |
| --- | --- |
| VÝTAH V3 - Osobo/nákladní výtah 6 osob / 450 kg, velikost kabiny 1000/1250 mm |  |
| ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY |  |
| Typ budovy / provozu | Obytná budova – dům pro seniory, zázemí gastroprovozu |
| Typ / účel zdvíhacího zařízení | Výtah osobo/nákladní |
| Novostavba/modernizace / rekonstrukce /… | Novostavba - nový výtah v nové šachtě |
| Počet stanic v objektu | 2 (1PP – 1NP) |
| Výšky jednotlivých stanic | 1PP = -3.420 1NP = ±0,000 |
| Celkový zdvih (m) / výška šachty (m) | 3,42 / 7,46 |
| Požadavky dle vyhl.398/2009 (bezbar.už.staveb) | Ne |
| Typ pohonu | Poloautomatický bezpřevodový stroj s uzavřenou smyčkou regulace rychlosti, ploché nosné prostředky (pásy) |
| Požadovaná požární odolnost dveří | EW15DP1 |
| Požární výtah | Ne |
| Evakuační výtah | Ne |
| Nosnost | 6 osob / 450 kg |
| Rychlost (m/s) | 1,0 m/s |
| Šířka kabiny (mm) | 1000 |
| Hloubka kabiny (mm) | 1250 |
| Výška kabiny (mm) | 2200 |
| Umístění přístupů do kabiny / počet vstupů | jednostranný / 1x vstup, celkem 2 vstupy |
| Šířka dveří kabiny (mm) | 800 |
| Typ / druh dveří | Posuvné, teleskopické 2-dílné, broušená nerez ocel |
| Šířka šachty (mm) | 1500 |
| Hloubka šachty (mm) | 1600 |
| Prohlubeň šachty (mm) | 1200 |
| Horní přejezd (hlava šachty) (mm) | Max. 2850 (vč. kotevních háků) |
| Umístění protiváhy | Boční |
| Konstrukce šachty | Monolitická železobetonová |
| Stavební otvor pro dveře (š x v) (mm) | - |
| Podchozí výtahová šachta | Ne |
| Předpokládané řízení provozu | Mikroprocesorový řídicí systém, automatický návrat do základní stanice |
| Samostatná strojovna | Ne |
| Umístění poháněcího agregátu | V horní části šachty |
| El. příkon agregátu / napětí | 3,0kW / 400 V |
| Frekvenční měnič | Ano, pro plynulý rozjezd a dojezd výtahu |
| Napojení na EPS (el. Požární signalizace) | Ano, v nejvyšším nástupišti |
| Napojení na ESL systémy | Ano, v nejvyšším nástupišti Převodník telefonního spojení do IP prostředí, v kabině reproduktor místního a evakuačního rozhlasu |
| Interiér kabiny (stěny, podlaha, strop, osvětlení, vybavení – zrcadla, madla, sedátko,..) | stěny – broušená nerez ocel, madlo na zadní stěně (nerez) podlaha – protiskluzová podlahovina např. vinil (R12) strop – nerezová ocel s integrovaným LED osvětlení kabinové dveře - broušená nerez ocel, světelná clona označení stanic – -1,0 Oznamování příjezdu do stanice gongem, tlačítkové systémy v provedení ANTIVANDAL, možnost aretace dveří v otevřené poloze kabinový ovladač – nerezový plech + mechanická tlačítka s displejem, nouzové osvětlení, kabinový informační panel, signalizace - digitální ukazatel polohy, směrové šipky, tlačítko otevírání a zavírání dveří, tlačítko aretace dveří , nouzová signalizace ovladač na nástupišti – ovladače a ukazatele zapuštěné v rámu dveří, mechanická tlačítka, signalizace – směrové šipky ve všech stanicích |

Součástí dodávky výtahu jsou

montážní oka v horní části šachty, osvětlení šachty, el. zásuvka, žebřík do prohlubně výtahové šachty, příprava v rozvaděči pro sběr informací o stavech výtahů (základní sledované stavy - výtah v poruše - výtah v provozu – použití).

| Požadavky na profese |  |
| --- | --- |
| El. instalace | Přívod v nejvyšším nástupišti, 3 NPE 50Hz 400 V/TN-S a 1 NPE 50Hz/TN-S |
| Požární řešení | Dveře EW15DP1 |
| EPS | Ano, v nejvyšším nástupišti |
| ESL | Ano, v nejvyšším nástupišti |
| Statika | Žb.monolitická šachta vč.zastropení + příprava pro kotevní oka nebo háky ve stropě šachty |
| ZTI – odvodnění šachty | Ne |
| Stavební řešení šachty | Protiprašný nátěr, malba |
| Stavební připravenost | Dle podkladů výrobce / montážní firmy |