STAVOPROJEKT 2000, spol. s r.o., projektová a inženýrská organizace,

nám.Armády 1215/10,   669 02 Znojmo

tel. 515224829, e-mail: stavoprojekt2000-st@cbox.cz

Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice

příspěvková organizace

Lány 859/2, 664 91 Ivančice

REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ

A ROZVODŮ VODY – II. ETAPA

HAVARIJNÍ STAV

A,B1 -PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECH. ZPRÁVA

Zadávací dokumentace stavby

Počet stran  11

Zak. č.   1076/19

Odpovědný projektant:      Ing. Václav Starý

Září 2019

OBSAH

A-Průvodní zpráva

B-Souhrnná technická zpráva

-Podmínky pro zpracování nabídkové ceny

-Rekapitulace nákladů stavby

D-Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

-SO-stavební řešení

-zdravotně technické instalace

-ústřední vytápění

-elektroinstalace

E-Dokladová část

A.1) Identifikační údaje

Údaje o stavbě

a) název stavby:				Rekonstrukce sociálních zařízení

a rozvodů vody - II. etapa, havarijní stav

b) místo stavby:				Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice

příspěvková organizace

Lány 859/2, 664 91 Ivančice

c) předmět dokumentace	Rekonstrukce vnitřního vodovodu a zařizovacích předmětů ZTI, stavební úpravy WC u tělocvičny a další stavební úpravy související s rekonstrukcí sociálních zařízení a rozvodů vody

Údaje o stavebníkovi	Jm kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří,

602 00 Brno, v hospodaření Gymnázium Jana 						Blahoslava Ivančice, příspěvková organizace

Lány 859/2, 664 91 Ivančice

Údaje o zpracovateli dokumentace	Stavoprojekt 2000, s.r.o, nám. Armády 1215/10

669 02 Znojmo, IČ 26218003, Ing. Starý, č. autorizace 1000659

A2- Seznam vstupních podkladů		-vlastní zaměření objektu									-investiční záměr investora

A3)- Údaje o území

a) rozsah řešeného území

-stavba je situována na pozemcích:

parc.č. 1038/1, k.ú. Ivančice, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří

b) dosavadní využití a zastavěnost území

-na pozemcích stojí budova školy č.p. 859

c) údaje o ochraně území

-bez ochrany

d) údaje o odtokových poměrech

- netýká se, jedná se o vnitřní úpravy soc. zařízení ve stávajícím objektu

e) údaje o souladu s UPD

- netýká se, jedná se o vnitřní úpravy soc. zařízení ve stávajícím objektu

f) údaje o dodržení obec. požadavků	 na využití území

- netýká se, jedná se o vnitřní úpravy soc. zařízení ve stávajícím objektu

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

-stavba respektuje požadavky dotčených orgánů a správců sítí v rámci jejich vyjádření

h) seznam výjimek

-území stavby nevyžaduje udělení výjimek

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic

-stavba nevyžaduje související ani podmiňující investice

j) seznam dotčených pozemků a staveb

dtto bod a).

A4- Údaje o stavbě

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby

-změna dokončené stavby

b) účel užívání stavby

-rekonstrukce rozvodů vnitřního vodovodu, rekonstrukce sociálního zařízení tělocvičny objektu školy, a s tím související stavební práce (stavební úpravy vnitřních povrchů, výměna zařizovacích předmětů ZTI, apod.)

c) trvalá nebo dočasná stavba

-jedná se o stavbu trvalou

d) údaje o ochraně stavby( kultur. památka apod.)

-bez ochrany

e) údaje o dodržení tech. požadavků	na stavby

- stavba je navržena v souladu s vyhl.268/2009 Sb.

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

-stavba respektuje požadavky dotčených orgánů a správců sítí v rámci jejich vyjádření k projektové dokumentaci, jedná se o vnitřní úpravy v objektu

g) seznam výjimek

-stavba nevyžaduje udělení výjimek

h) navrhované kapacity stavby

- rekonstrukce rozvodů vnitřního vodovodu s délkoou měněných úseků 910m

i) základní bilance stavby

-stavba nevyžaduje žádné další zdroje energií

j) základní předpoklady výstavby

-předpokládaný termín zahájení stavby 07/2020

-předpokládaný termín ukončení stavby 09/20

-stavba bude provedena v jedné etapě

k) orientační náklady stavby

-orientační náklady stavby vč. DPH: 5 000 000,- Kč,-

A5- Členění stavby na objekty, technická a technologická zařízení

Stavba je zahrnuta do jednoho stavebního objektu

B- Souhrnná technická zpráva

B.1)-  Popis území stavby

a) charakteristika stavebního pozemku

Navržené úpravy budou prováděny ve stávající stavbě stojící na parc.1038/1, k.ú. Ivančice, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří

b) výčet a závěry provedených průzkumů.

-prováděné úpravy budou bez zásahů do nosných konstrukcí

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma

-v průběhu stavby budou respektována ochranná a bezpečnostní pásma stávajících instalací inženýrských sítí v místě křížení dle platných ČSN.

d) poloha vzhledem k záplavovému území

-netýká se

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky

-stavba svým působením neovlivní sousední stavby ani pozemky

f) požadavky na asanace, demolice a kácení

-nejsou

g) požadavky na zábory ZPF

-nejsou

h) územně technické podmínky, napojení na stávající dopravní a tech. infrastrukturu

-pozemek je přístupný stávajícím sjezdem z místní komunikace

-veškeré přípojky inženýrských sítí zůstávají beze změn

B.2) - Celkový popis stavby

B.2.1)  Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Účelem objektu je rekonstrukce stávajících rozvodů pitné vody (vnitřní vodovod) a s tím související stavební úpravy (výměna obkladů kolem nových zařizovacích předmětů, úprava podhledů, výmalba objektu apod.), dále potom rekonstrukce sociálních zařízení při tělocvičně, výměna 6ti ks stávajících dřevěných oken a úpravy v bytě školníka (výměna rozvodů vody, zařizovacích předmětů, obkladů apod. v budově Gymnázia Jana Blahoslava v Ivančicích.

B.2.2)  Celkové urbanistické a architektonické řešení

Stavební úpravy budou provedeny uvnitř objektu bez vlivu na architektonické řešení objektu.

B.2.3)  Dispoziční a provozní řešení

Navržené úpravy nemají vliv na dispoziční řešení objektu

B.2.4)  Bezbariérové užívání stavby

netýká se

B.2.5)  Bezpečnostní řešení stavby

-provádění stavebních prací a vlastní provoz musí být v souladu s bezpečnostními předpisy:

-Zákoník práce-zákon.č. 262/2006Sb.

-Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích, a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci),

-Nařízení vlády 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, jako prováděcí předpis k novému zákonu č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které nahrazuje vyhlášku ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb.

Postup práce bude sledován a vždy před zahájením stavebních prací prokonzultován s pracovníkem stavebního dozoru, který bude tyto práce sledovat a bude za jejich kvalitu a bezpečnost při provádění odpovědný investorovi .

Související právní normy a předpisy

-Vyhl. ČÚBP č. 48/1982 Sb, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti

-Nařízení vlády č. 101/2005Sb (pracoviště a pracovní prostředí)

-Nařízení vlády č. 378/2001Sb (bezpečnost provozních strojů, tech. zařízení, přístrojů a nářadí))

-Nařízení vlády č. 362/2005Sb (BP na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky)

-Nařízení vlády č. 101/2005Sb (pracoviště a pracovní prostředí)

-Zákon č. 185/12001 Sb. O odpadech

-Vyhl. MŽP č. 381/2001 Sb, kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů

-Zákon č. 174/1968 Sb o státním dozoru nad bezpečností práce ve znění zákonů č. 575/1990 Sb.,č.159/1992 Sb., č.47/1994 Sb., č.71/2000Sb., č.124/2000Sb., č.151/2002 Sb., č.309/2002Sb., č.320/2002 Sb.,

-Zákon č. 258/2000Sb. O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění zákonů č. 254/2001 Sb.,č.274/2001Sb., č.13/2002Sb.,č.76/2002Sb.,č.86/2002Sb, č.120/2002Sb.,č.309/2002Sb.,č.320/2002Sb.

-Zákon č. 274/2003 Sb. , kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví

-Nařízení vlády č. 502/2000Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

-Nařízení vlády č. 178/2001 Sb. Kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci

-Nařízení vlády č.11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů

-Nařízení vlády č. 82/1999Sb., kterým se stanoví ukazatele přípustného znečištění vod

-Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky

-Evropská směrnice pro výtahy- ČSN EN 81-20 s úpravou dle ČSN EN 81-21 pro existující budovy a nařízení vlády 122/2016Sb ve znění pozdějších předpisů a dále ČSN EN 81-70 a nařízení vlády 398/2009Sb ve znění pozdějších předpisů.

B.2.6)  Základní technický popis stavby

Technické řešení

2.6.1.Stavební úpravy

2.6.1.1 Bourací práce

Bourací práce budou spočívat v demontáži zařizovacích předmětů a rozvodů instalací ve vybourání stávajících dělících příček kabinek WC, vybourání zárubní a vyvěšení dveří,  vybourání stávajících podlah, odsekání stávajících obkladů v bytě školníka a u jednotlivých měněných zařizovacích předmětů ve třídách a kabinetech a odsekání omítek pod keramické obklady.

V místě trasy vodovodního potrubí v 1.PP nad podhledem dojde k demontáži těchto podhledů ( minerální čtverce, sádrokarton)

2.6.1.2 Svislé konstrukce

Veškeré nové příčky (zazdění předstěnových instalací WC) budou provedeny z přesných pórobetonových příčkovek spojovaných tenkovrstvou maltou. Dozdívky stávajících příček po vybouraných otvorech, budou provedeny z jakýchkoliv pálených cihel pevnostní zn. alespoň P8 na maltu M5

Dělící sanitární příčky budou provedeny jako kompletizovaný výrobek z desek DTD tl. 28mm s povrchovou úpravou HPL, oboustranně laminované do rámu z eloxovaného hliníku (viz TS)

2.6.1.3. Vodorovné konstrukce

V místnostech WC-tělocvična bude proveden zavěšený podhled z minerálních kazet do roštu.

Podhled z minerálních kazet do roštu se provede též ve všech prostorách, kde byl původní podhled vzhledem k vedení nových tras vodovodního potrubí, demontován

Součástí podhledu bude též zakrytí části  potrubí ZTI obkladovým truhlíkem v horním koutu místností pomocí sádrokartonových desek tl. 12,5mm na dřevěném nebo kovovém roštu. Jedná se o místnosti především v 1.PP a v malé míře v ostatních NP tam, kde bylo nutné stávající SDK obkladové truhlíky demontovat

2.6.1.4 Výplně otvorů

Nová vnitřní dveřní křídla WC tělocvična budou osazena do nových ocelových zárubní . Křídla budou v provedení střednětlaký laminát tl. 0,2mm.

2.6.1.5. Úpravy povrchů

Dlažby:

Dlažba keramická glazovaná kladená do tmele, velikost dlaždic 300x300x9mm, barva šedá mramorová, povrch standardní glazovaný. Dlažba je kladena do tmele a vyspárována spárovací hmotou. Dlažby budou provedeny v celém rozsahu půdorysů rekonstruovaných místností WC tělocvična a byt školníka

Obklady:

Obklad keramický bělninový, velikost obkladaček 200x400mm, barva bílá mramorová, povrch lesklý tl. 6-8mm. Obklady kladeny naležato do tmele a vyspárovány spárovací hmotou. Svislé hrany rohů opatřeny ALE ukončujícími lištami (eloxovaný hliník). Keramickým obkladem budou opatřeny i vodorovné povrchy jako vnitřní parapety, vrchní líc příček menších než je světlá výška apod. V předsíňkách WC v prostoru umývadel bude úroveň výšky obkladu zvýšena na 2m a do obkladů budou vlepena zrcadla 600 x 400mm.

Omítky:

Pod obklady bude v celém rozsahu WC provedena nová jádrová hladká omítka. Tloušťku omítky je nutné volit tak, aby finální tl. úpravy povrchu (tj.jádro , lepidlo, obkladačka) lícovala s přeštukovanou stávající omítkou nad úrovní obkladu.

Pod obklady v místech po otlučených obkladech se předpokládá vyrovnání stávajících omítek

jednovrstvou vyrovnávací maltou tl. do 7mm. V případě, že dojde k většímu poškození omítek po otlučení obkladů, provede se pod nové obklady nová jádrová hladká omítka

Zbylé stávající omítky a to včetně omítky stropu budou přeštukovány v celém rozsahu WC tělocvična a v rozsahu nad novými obklady až ke stropu v učebnách a kabinetech v místech výměny zařizovacích předmětů.

2.6.1.6. Malby

Veškeré omítnuté a přeštukované povrchy se opatří malbou. Tech. parametry použitého materiálu viz tech. standardy.

2.6.1.7.Ústřední vytápění:

v prostoru WC tělocvična se provede výměna rozvodů a otopných těles ústředního vytápění. Stávající radiátory budou nahrazeny radiátory deskovými, nové rozvody Cu budou skryty do drážek ve zdech

2.6.1.8. Elektroinstalace

v prostoru WC tělocvična se provede výměna rozvodů nn a nahrazení stávajících svítidel svítidly do podhledu

2.6.1.9. Zdravotně technické instalace

Potrubí vodovodu bude napojeno na stávající centrální rozvod potrubí studené, teplé vody a cirkulace v 1.PP objektu. Napojení studené vody se provede za zařízením vodoměru a hlavního uzávěru vody do objektu, napojení TUV a cirkulační vody se provede na stávající rozvody vedoucí od zásobníku TUV v kotelně objektu v 1.PP. Obecně se předpokládá využití stávajících tras rozvodů studené i teplé vody.

Centrální páteřní rozvod bude proveden pod stropem 1.PP v izolovaném potrubí částečně volně, částečně nad podhledem v závislosti na řešení interiérů místností, kterými prochází.

Z tohoto páteřního rozvodu budou napojována jednotlivá stoupací potrubí, která budou opatřena kulovými uzavíracími ventily tak, aby se daly uzavřít jednotlivé stoupačky samostatně.

Dále bude potrubí studené a teplé vody vedeno v podhledech a drážkách ve zdech k jednotlivým odběrným místům.

Potrubí vnitřního vodovodu bude provedeno z těchto materiálů:

plastové potrubí z polypropylenu celoplastové PN16 (studená), PN 20 (teplá), typ PPR.

Potrubí vodovodu bude izolováno pomocí izolace z pěnového polyetylenu a pomocí izolace z minerální plsti, potažené Al fólií

V objektu jsou navrženy typizované zařizovací předměty dle výběru investora. Zařizovací předměty budou osazeny dle dispozic výkresové části projektové dokumentace a jejich přesná poloha bude určena v koordinaci se stavební částí objektu.

Výběr typů keramických zařizovacích předmětů a výtokových baterií je předmětem přímé dohody mezi dodavatelem a investorem za splnění předepsaných technických standardů projektantem!

B.2.7)  Technická a technologická zařízení

-nejsou

B.2.8)  Požárně bezpečnostní řešení

Navržené úpravy nemají vliv na požárně bezpečnostní řešení objektu

B.2.9)  Zásady hospodaření s energiemi

-netýká se

B.2.10)  Hygienické požadavky na stavby

stávající prostory soc. zařízení u tělocvičny budou zrekonstruovány stavebně (nové úpravy povrchů, dělící příčky, dveře, zrcadla apod.), dále zde budou vyměněny veškeré rozvody ZTI, rozvody nn a osazená nová osvětlovací tělesa. V prostorách WC budou dále vyměněna otopná tělesa a zařizovací předměty.

Zařizovací předměty budou vyměněny dále ve všech učebnách a kabinetech, kde se mění ZTI rozvody.

B.2.11)  Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

V bezprostřední blízkosti stavby se nenachází žádné zdroje z vnějšího prostředí s negativním dopadem na plánovanou stavbu.

Konstrukce sama bude chráněna proti vnějším vlivům povrchovými úpravami pokud není sama opatřena ochranou z výroby

B.3)-  Připojení na technickou infrastrukturu

-stávající

B.4)-  Dopravní řešení

-a) popis dopravního řešení

-b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

-c) doprava v klidu

-netýká se

B.5)-  Řešení vegetace a souvislejších terénních úprav

-netýká se

B.6)-  Popis vlivů stavby  na životní prostředí

-a) vliv na životní prostředí

Stavba se nachází uprostřed zastavěné části obce Ivančice  uvnitř  budovy školy

Během stavby dojde v důsledku stavební činnosti k dočasnému zvýšení prašnosti a hlučnosti v předmětné lokalitě. Tento negativní vliv nelze nikdy zcela vyloučit. Zhotovitel musí učinit všechna dostupná opatření, aby se tyto negativní vlivy minimalizovaly a nedocházelo k nadměrnému obtěžování studentů a občanů bydlících a pracujících v přilehlých objektech ( udržovat dobrý technický stav strojového parku, čistit chodníky a vozovky, provádět úklid pracoviště). Při výstavbě bude dbáno na dodržování předpisů jak bezpečnostních, tak i provozních.

Vlastní stavba nemá vliv na intenzitu hladiny hluku neboť neobsahuje technologie se zdrojem hluku.

Nakládání s odpady

Dodavatel bude nakládat s odpady vzniklými při stavební činnosti v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. O odpadech a jeho prováděcími předpisy. Tyto budou uloženy na řízenou skládku určenou investorem dle kategorie odpadu. O nakládání s odpady bude vedena evidence. Likvidace všech odpadů bude prováděna firmou s certifikací osvědčující soulad s požadavky normy ISO 14001.

Popis objektu z hlediska nakládání s odpady

Účelem objektu je rekonstrukce stávajících rozvodů pitné vody (vnitřní vodovod) a s tím související stavební úpravy (výměna obkladů kolem nových zařizovacích předmětů, úprava podhledů, výmalba objektu apod.), dále potom rekonstrukce sociálních zařízení při tělocvičně, výměna 6ti ks stávajících dřevěných oken a úpravy v bytě školníka (výměna rozvodů vody, zařizovacích předmětů, obkladů. Potrubí vnitřního vodovodu bude provedeno z těchto materiálů:

plastové potrubí z polypropylenu celoplastové PPR.Potrubí vodovodu bude izolováno pomocí izolace z pěnového polyetylenu a pomocí izolace z minerální plsti, potažené Al fólií. V objektu jsou navrženy typizované zařizovací předměty.

Z hlediska zákona 185/2001 Sb. o odpadech a vyhl.381/2001 Ministerstva ŽP budou při výstavbě produkovány následující odpady :

| Katalogové číslo odpadu * | Název odpadu * | Výpočet/odhad množství (t) | Způsob nakládání s odpadem ** |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 01 01 | beton | 10 | d |
| 17 01 02 | cihly | 5 | d |
| 17 01 07 | směsi betonu cihel.. | 5 |  |
| 17 02 01 | dřevo | 0,1 | d |
| 17 02 03 | plasty | 0,5 | c |
| 17 04 05 | železo | 3 | c |
| 15 01 01 | papírové obaly | 0,02 | c |
| 15 01 02 | plastové obaly | 0,05 | c |

*dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., Katalog odpadů.

**dle § 9a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech

Pozn:množství odpadů se týká odpadů u kterých je jejich množství možno stanovit a hodnota není striktně závazná

Způsob nakládání s odpady:

a-předcházení vzniku

b-příprava k opětovnému použití

c-recyklace

d-jiné využití (např. energetické)

e-odstranění

Likvidace TKO v rámci svozu TKO.

-b) vliv na přírodu

-bez škodlivých vlivů

-c) chráněná území

-budova stojí v památkové zóně historického centra města Moravský Krumlov

-d) návrh podmínek zjišťovacího řízení nebo stanovisko EIA

-netýká se

-e) návrh ochranná a bezpečnostní pásma

-nejsou

B.7)  Ochrana obyvatelstva

-netýká se

B.8)  Zásady organizace výstavby

a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

-napojení dopravní stávajícím sjezdem z místní komunikace, napojení technické infrastruktury ze  stávajících rozvodů za úhradu v rámci GZS

b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace a demolice, kácení dřevin

-bez nároku

c) maximální zábory pro staveniště

-nejsou, veškeré plochy pro zařízení staveniště poskytne investor z vlastních zdrojů za úhradu v rámci GZS

d) bilance zemních prací, požadavky na přesun a deponie zemin

-netýká se