STAVOPROJEKT 2000, spol. s r.o., projektová a inženýrská organizace,

nám.Armády 1215/10,   669 02 Znojmo

tel. 515224829, e-mail: stavoprojekt2000-st@cbox.cz

Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice

příspěvková organizace

Lány 859/2, 664 91 Ivančice

REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ

A ROZVODŮ VODY – II. ETAPA

HAVARIJNÍ STAV

Ústřední vytápění

TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ A UŽITNÉ STANDARDY

Zadávací dokumentace stavby

Počet stran: 5

Zak.č.  .  1076/19

Odpovědný projektant:      Ing. Václav Starý

Září 2019

OBSAH

1)Technická zpráva, technické standardy

2)Soupis prací, dodávek a služeb, rekapitulace nákladů

3)Výkresová část

- Půdorys 1.NP a schéma					1:50		v.č.1

Technická zpráva

1) Identifikační údaje

a) název stavby:				Rekonstrukce sociálních zařízení

a rozvodů vody - II. etapa, havarijní stav

b) místo stavby:				Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice

příspěvková organizace

Lány 859/2, 664 91 Ivančice

c) předmět dokumentace	Rekonstrukce  rozvodů UT jako součást rekonstrukce WC tělocvičny

Údaje o stavebníkovi		Jm kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří,

602 00 Brno, v hospodaření Gymnázium Jana 						Blahoslava Ivančice, příspěvková organizace

Lány 859/2, 664 91 Ivančice

Údaje o zpracovateli dokumentace	Stavoprojekt 2000, s.r.o, nám. Armády 1215/10

669 02 Znojmo, IČ 26218003, Ing. Starý, č. autorizace 1000659

2)- Seznam vstupních podkladů	-vlastní zaměření, prohlídka stávajícího stavu, investiční záměr stavebníka, dokumentace stávajícího objektu

3)- Účel objektu

Účelem objektu je částečná rekonstrukce rozvodů ústředního vytápění a otopných těles nacházejících se v prostoru WC tělocvičny jako součást celkové rekonstrukce WC tělocvičny.

4) - Použité podklady

-stavební výkresy 1:50

-prohlídka stávajícího objektu

-požadavky investora

-tech. data použitých zařízení

-platné ČSN

5)- Tepelná bilance

Výpočet tepelných ztrát objektu nebyl prováděn, protože vesměs zůstávají zachovány původní výkony otopných těles s přihlédnutím k dodatečnému zateplení objektu a dispozici místností

Měněné otopné plochy jsou nahrazeny novými ocelovými otopnými tělesy o přibližně stejném výkonu. Instalovaný výkon otopných ploch je na jednotlivých stoupačkách 1500W, resp. 750W s výhledem na1500W

6) Stávající stav a demontáže

V objektu je instalována stávající teplovodní otopná soustava připojená na stávající výměníkovou stanici.

Stávající výměníková stanice je ponechána v původním stavu a to včetně ohřevu TUV. Oběh topného média je zajišťován centrálním oběhovým čerpadlem. Otopná soustava je řešena jako teplovodní s teplotním spádem 70/55°C.

Stávající otopná tělesa v předmětné části objektu budou demontována  včetně připojovacího potrubí

Stávající rozvod pod stropem v 1.PP bude demontován až po uzavírací kohouty a nahrazen novým.

7) Řešení otopné soustavy

Nový rozvod pod stropem 1.PP bude proveden ze za studena válcovaných měděných trubek a bude napojen na stávající páteřní rozvod vedený pod stropem 1.PP v chodbě za uzavíracími ventily nad podhledem. Dále bude potrubí zasekáno do zdi až po připojení nových otopných těles. V nejnižších místech rozvodů bude potrubí opatřeno vypouštěcími a plnícími ventily. Jako nové otopné plochy budou použita desková ocelová otopná tělesa s bočním pravým nebo levým připojením (provedení klasik). Na deskových radiátorech jsou osazena dvojregulační radiátorová šroubení pro Cu trubky pro možnost regulace topného média. Na každém tělese je osazen termostatický ventil přímý.

8) Uložení potrubí

Potrubí je uchyceno v typových objímkách nebo závěsech připevněných ke stropu nebo zdi. Uložení potrubí je typové osově posuvné. Kompenzace dilatace rozvodů je přirozená změnou směru trasy potrubí.

9) Nátěry a tepelné izolace

Veškeré potrubí, armatury, kovové stavební doplňkové konstrukce, které nejsou dodány s finální povrchovou úpravou budou natřeny základní a krycí barvou

Topné rozvody pod stropem 1.PP a ve zdech budou tepelně izolovány izolačními trubicemi o tl. izolace rovné průměru potrubí bez povrchové úpravy. Materiál izolace musí mít souč. tepel. vodivosti < 0,04W/mK. Volně vedené rozvody v místnostech nebudou tepelně izolovány

9) Zkoušky zařízení

Před uvedením do provozu budou provedeny zkoušky zařízení podle ČSN 06 03 10

Zkouška těsnosti

Před vyzkoušením a uvedením do provozu musí být celé zařízení propláchnuto. Celá otopná soustava bude zkoušena zkušebním přetlakem 0,5MPa. Po napuštění otopné soustavy a dosažení zkušebního přetlaku se prohlédne celé zařízení, u kterého se nesmějí projevit netěsnosti. V zařízení se udržuje zkušební přetlak po dobu 6 hodin, po kterých se provede nová prohlídka. Voda ke zkoušce nesmí být teplejší než 50°C. Zkouška se provádí za účasti stavebního dozoru a její výsledek musí být potvrzen zápisem do stavebního deníku.

Provozní zkouška

Zkouška provozní se dělí na zkoušku dilatační a topnou

Dilatační zkouška

Provede se před zazděním drážek, zakrytím rozvodů a provedení tepelných izolací. Při této zkoušce se teplonosná látka ohřeje na max. teplotu a pak nechá vychladnout na teplotu okolního vzduchu. Poté se tento postup ještě jednou opakuje. Zjistí li se po této zkoušce netěsnosti v zařízení je nutné po jejich opravě zkoušku opakovat. Zkouška se provádí za účasti stavebního dozoru a její výsledek musí být potvrzen zápisem do stavebního deníku.

Topná zkouška

Provede se v průběhu topného období za normálních podmínek provozu, kdy se zkontroluje

-správná funkce armatur

-rovnoměrné ohřívání otopných těles

-dosažení tech. předpokladů projektu

-správná funkce regulačních a měřících zařízení

Po ukončení topné zkoušky se její výsledek zhodnotí a zapíše se do stavebního deníku a protokolu o topné zkoušce.