STAVOPROJEKT 2000, spol. s r.o., projektová a inženýrská organizace,

nám.Armády 1215/10,   669 02 Znojmo

tel. 515224829, e-mail: stavoprojekt2000-st@cbox.cz

Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice

příspěvková organizace

Lány 859/2, 664 91 Ivančice

REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ

A ROZVODŮ VODY – II. ETAPA

HAVARIJNÍ STAV

Zdravotně technické instalace

TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ A UŽITNÉ STANDARDY

Zadávací dokumentace stavby

Počet stran: 7

Zak.č.  .  1076/19

Odpovědný projektant:      Ing. Václav Starý

Září 2019

OBSAH

1)Technická zpráva, technické standardy

2)Soupis prací, dodávek a služeb, rekapitulace nákladů

3)Výkresová část

- Vnitřní vodovod - Půdorys 1.PP					1:50		v.č.1

- Vnitřní vodovod - Půdorys 1.NP					1:50		v.č.2

- Vnitřní vodovod - Půdorys 2.NP					1:50		v.č.3

- Vnitřní vodovod - Půdorys 3.NP					1:50		v.č.4

- Vnitřní vodovod - Půdorys 4.NP					1:50		v.č.5

- Vnitřní vodovod - Připojovací schéma vodovodu			1:50		v.č.6

- Vnitřní vodovod -WC tělocvična					1:50		v.č.7

Technická zpráva

1) Identifikační údaje

Údaje o stavbě

a) název stavby:				Rekonstrukce sociálních zařízení

a rozvodů vody - II. etapa, havarijní stav

b) místo stavby:				Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice

příspěvková organizace

Lány 859/2, 664 91 Ivančice

c) předmět dokumentace	Rekonstrukce  vnitřního vodovodu a rekonstrukce WC tělocvičny

Údaje o stavebníkovi		Jm kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří,

602 00 Brno, v hospodaření Gymnázium Jana 						Blahoslava Ivančice, příspěvková organizace

Lány 859/2, 664 91 Ivančice

Údaje o zpracovateli dokumentace	Stavoprojekt 2000, s.r.o, nám. Armády 1215/10

669 02 Znojmo, IČ 26218003, Ing. Starý, č. autorizace 1000659

2)- Seznam vstupních podkladů	-vlastní zaměření, prohlídka stávajícího stavu, investiční záměr stavebníka, dokumentace stávajícího objektu

3)- Účel objektu

Účelem objektu je rekonstrukce vnitřního vodovodu v prostorách budovy školy v návaznosti na I. etapu výstavby, která spočívá v rekonstrukci prostor sociálního zařízení ve škole. Součástí II. etapy je též rekonstrukce WC tělocvičny a soc. zařízení bytu školníka. Napojení teplé vody bude na stávající ohřívač TUV v 1.PP objektu, napojení studené vody bude na stávající zařízení vodoměru a hlavního uzávěru vody v 1.PP objektu. Nově navržené potrubí  vodovodu, využívá tras stávajících potrubí. Součástí stavby jsou též stavební úpravy vyvolané rekonstrukcí rozvodů (bourací práce, omítky, obklady, podhledy apod.)

4) Vnitřní vodovod

4.1.) Rozvod

Potrubí vodovodu bude napojeno na stávající centrální rozvod potrubí studené, teplé vody a cirkulace v 1.PP objektu. Napojení studené vody se provede za zařízením vodoměru a hlavního uzávěru vody do objektu, napojení TUV a cirkulační vody se provede na stávající rozvody vedoucí od zásobníku TUV v kotelně objektu v 1.PP. Obecně se předpokládá využití stávajících tras rozvodů studené i teplé vody.

Centrální páteřní rozvod bude proveden pod stropem 1.PP v izolovaném potrubí částečně volně, částečně nad podhledem v závislosti na řešení interiérů místností, kterými prochází.

Z tohoto páteřního rozvodu budou napojována jednotlivá stoupací potrubí, která budou opatřena kulovými uzavíracími ventily tak, aby se daly uzavřít jednotlivé stoupačky samostatně.

Dále bude potrubí studené a teplé vody vedeno v podhledech a drážkách ve zdech k jednotlivým odběrným místům.

4.2.) Provedení vodovodu

Potrubí vnitřního vodovodu bude provedeno z těchto materiálů:

plastové potrubí z polypropylenu celoplastové PN16 (studená), PN 20 (teplá), typ PPR.

4.3.) Požární vodovod

Neřeší se, zůstává stávající, napojení bude provedeno z nových rozvodů

4.4.) Ohřev vody

Je centrální, stávající, teplá voda se připojí k rozvodům stávajícího ohřívače TUV

4.5.) Cirkulace

Je centrální, stávající, cirkulační voda se připojí k rozvodům stávajícího ohřívače TUV

4.6.) Tepelná izolace

Potrubí vodovodu bude izolováno následovně:

1) pomocí izolace z pěnového polyetylenu, součinitel

tepelné vodivosti 0,040 W/m*K pro rozsah teplot 0-97oC, odolnost hoření B1.

- tl. 9-10 mm - studená voda, potrubí vedené ve zdivu v drážkách,

- tl. 13-15mm -  teplá voda potrubí vedené ve zdivu v drážkách do DN20

- tl. 20mm - studená voda, potrubí vedené volně, teplá voda do DN25 volně nebo DN40 ve zdivu

-tl. 25mm- teplá voda do DN50 vedená nad podhledem

2)pomocí izolace z minerální plsti, potažené Al fólií, součinitel tepelné vodivosti 0,040 W/m*K pro rozsah teplotmin. 0-100°C, odolnost hoření A2.

- tl. 63-75 mm -TUV, potrubí vedené volně pod stropem 1.PP, tl. izolace dle průměru potrubí

4.7.) Demontáž stávajícího potrubí

Veškeré potrubí vedené volně pod stropem nebo při stěnách bude zdemontováno. Stejně tak i potrubí vedené ve zdivu v místě nových tras nebo v křížení s nimi

5)- Splašková kanalizace

Nově osazované závěsné klozetové mísy na předstěnové instalace budou napojeny na stávající odpadní potrubí pomocí potrubí HT. Potřebné napojení se provede dle skutečného průběhu odpadního potrubí

Pro standardní odpadní vody budou použity hrdlové plastové trouby a tvarovky PP-HT DN100mm s těsnícím kroužkem umístěným v hrdle.

6) Ostatní

6.1.) Provádění prací

Veškeré práce musí být prováděny oprávněnou stavební firmou v souladu

s příslušnými normami a nařízeními, zejména ČSN 73 6760 -Vnitřní kanalizace a ČSN 73 6660 -Vnitřní vodovod. Po dokončení montážních prací musí být provedeny tlakové zkoušky, o jejichž provedení bude učiněn zápis do stavebního deníku. Při provádění veškerých prací musí být dodrženy platné bezpečnostní předpisy.

6.2.) Tlakové zkoušky vodovodu

Po ukončení montáže, před zakrytím rozvodu a před prováděním izolací je třeba provést

proplach vodovodních potrubí a tlakovou zkoušku. Zkušební přetlak musí být roven 1,5 násobku pracovního přetlaku, nejméně však 1 MPa, doba zkoušky 15 minut. O úspěšném provedení zkoušky musí být proveden zápis do stavebního deníku. Před uvedením do provozu se celý rozvod řádně vydesinfikuje.

7) Zařizovací předměty

V objektu jsou navrženy typizované zařizovací předměty dle výběru investora. Zařizovací předměty budou osazeny dle dispozic výkresové části projektové dokumentace a jejich přesná poloha bude určena v koordinaci se stavební částí objektu.

Výběr typů keramických zařizovacích předmětů a výtokových baterií je předmětem přímé dohody mezi dodavatelem a investorem za splnění předepsaných technických standardů projektantem!

Veškeré montážní a stavební práce musí být prováděny odbornou firmou za dodržení

platných bezpečnostních předpisů. Rovněž je nutné dodržet technologická ustanovení platná pro odbornou montáž kanalizace a požadavky na montáže vodovodních systému.

Ovládání a servis systému, včetně dodržování zásad bezpečnosti práce, bude zajištěn dle provozních směrnic, které budou zpracovány ke kolaudaci a dokončení stavby ZT instalací.

Po dokončení montážních prací vodovodu musí být provedeny proplachy, desinfekční

práce spojené s odběrem kontrolního vzorku a nakonec tlakové zkoušky (tyto stejně i u

kanalizačních zařízení), o jejichž provedení bude učiněn zápis do stavebního deníku.

Je důležité před montáží zařizovacích předmětů, vod. baterií, vpustí a výtokových ventilů

dovést vzorky těchto výrobků na stavbu popř. katalogové listy a tech. standardy a nechat si je odsouhlasit zodpovědným pracovníkem investora!

Zařízení U1,WC,V ve své keramické části (umývadla, mísy, výlevky) budou dodány v jedné sérii

Zařízení U1,WC,V ve své chromované  části (umývadla, mísy, výlevky) budou dodána v jedné sérii

Dodavatel nabídne investorovi možnost výběru min. ze třech sérií. Tuto skutečnost je nutné zohlednit v cenové nabídce!

Specifikace  dodávky a montáže jednotlivých komponent -technické a užitné standardy.

TS 722-1

Položka obsahuje dodávku a montáž potrubí včetně potřebných tvarových kusů, včetně normalizovaného  upevnění, případných pevných bodů a dilatací dle technologických podkladů výrobce použitého potrubí. Platí pro všechny použité průměry studené, teplé i cirkulační vody.

TS 725-1

Zařízení umyvadla (U1)

-umývadlo 55cm, bílé s otvorem pro kohout

-páková baterie chromovaná stojánková pro umývadla s příslušenstvím

-výtokový ventil s krytem chrom

-protipachový sifon do potrubí chrom

-mýdelník nástěnný 0,5l, chrom

-háček na ručník chrom

TS 725-2

Zařízení umývadla (U2)

-umývadlo pro postižené 65cm včetně pevného madla dl. 600mm (leštěná nerez)

-páková baterie chromovaná stojánková pro umývadla s příslušenstvím

-výtokový ventil s krytem chrom

-protipachový sifon podomítkový

-mýdelník nástěnný, 0,5l chrom

-háček na ručník chrom

TS 725-3

Zařízení umývadla (U3)

-umývadlo 55cm, bílé s otvorem pro kohout

-páková baterie chromovaná stojánková pro umývadla s příslušenstvím

-výtokový ventil s krytem chrom

-protipachový sifon do potrubí chrom

-mýdelník nástěnný 0,5l, chrom

-zásobník na papírové osušky chrom

-koš na použité papírové osušky chrom 10l

TS 725-4

Zařízení WC (WC1)

-nástěnná hluboko splachovací záchodová mísa bílá s předstěnovou instalací k zabudování do zdi-komplet vč.splachovacího tlačítka

-sedátko WC duroplastové s poklopem, standardní s plastovými úchyty

-držák toalet. papíru pro zavěšení na stěnu chrom

-kartáčová souprava WC pro zavěšení na stěnu

TS 725-5

Zařízení WC (WC2)

-záchodová mísa kombi v provedení pro postižené (zvýšená) včetně nádržky s příslušenstvím

(napouštěcí a vypouštěcí ventily, uzavírací rohový ventil)

-sedátko WC duroplastové s poklopem v provedení pro postižené

-držák toalet. papíru pro zavěšení na madlo

-sklopná madla dl. 850mm, leštěná nerez

-kartáčová souprava WC pro zavěšení na stěnu

TS 725-6

Zařízení výlevky (V1)

-výlevka  keramická stojatá se sklopnou plastovou mřížkou, bílá

-páková dřezová  nástěnná baterie s prodlouženým otočným výtokem

s perlátorem

TS 725-7

Zařízení  dřezu (DB1)

-nástěnná páková baterie chromovaná dřezová s prodlouženým otočným výtokem

s perlátorem

TS 725-8

Zařízení  vany (VN1)

-vana akrylátová obdélníková 1500 x 750mm (rozměry se dopřesní po dohodě s investorem)

-vanový odtokový komplet s přepadem ovládaným  bovdenem  nebo systém click clack (krytky v provedení chrom)

-nástěnná páková baterie chromovaná vana/sprcha s hadicí, sprchovou růžicí a nástěnným držákem sprchy

-vanová zástěna dvoudílná sklopná cca 1200 x 1400mm, bezp. čiré sklo 4mm, chrom rám

TS 725-9 (EO1)

Zařízení elektrického zásobníkového ohřívače

-elektrický zásobníkový ohřívač  o objemu 100l s keram. topným tělesem, teplotní rozsah 5-70°C, polyuretanová izolace, příkon 2,2kW

- kompletizovaná dodávka vč. pojistných zařízení s příslušenstvím

TS 767-1

Položka je určena pro případné doplňkové upevnění potrubí nad rámec normalizovaného upevnění. Výměra/množství je odhadnuto. V položce není možné tuto výměru měnit. Případný požadovaný rozdíl je nutné zohlednit v ceně položky

TS 783-1

Položka je určena pro nátěr případného doplňkového upevnění potrubí nad rámec normalizovaného upevnění. Výměra/množství je odhadnuto. V položce není možné tuto výměru měnit. Případný požadovaný rozdíl je nutné zohlednit v ceně položky