TECHNICKÁ ZPRÁVA

# Úvodní část

Tato část projektu řeší v úrovni projektové dokumentace pro provedení stavby vybavení objektu prostředky vertikální dopravy. Výchozími podkladem pro návrh výtahů byla projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení stavby. Dále pak upřesňující požadavky od architektů, zpracovatelů dokumentace stavební části a technologické listy a technické konzultace od výrobců výtahů.

V objektu Domova seniorů jsou nově navrženy celkem tři výtahy

- Výtah V1 – osobo/nákladní lůžkový výtah zajišťující vertikální komunikační propojení jednotlivých podlaží objektu (propojení 1. PP - 4. NP). V případě mimořádných krizových událostí bude sloužit jako evakuační výtah. Nosnost 21 osob / 1600kg

- Výtah V2 – osobní výtah zajišťující vertikální komunikační propojení jednotlivých podlaží objektu (bude propojovat 1. PP - 4. NP). Nosnost 8 osob / 630kg

- Výtah V3 - osobo/nákladní výtah zajišťující vertikální propojení technologického zázemí gastroprovozu objektu (propojení 1. PP - 1. NP). Nosnost 6 osob / 450kg

Výtahy V1 a V2 jsou umístěny ve společné žb. šachtě, výtahy jsou odděleny žb. dělící stěnou. Výtah V3 je umístěn v samostatné žb. šachtě v prostoru zázemí gastroprovozu.

V případě vyhlášení mimořádné krizové události na základě signálu EPS všechny výtahy sjedou do výchozí stanice (1.NP) a dveře zůstanou otevřené, výtahy budou vyřazeny z normálního provozu. Výtah V1 bude připraven pro možnost evakuačního zásahu pomocí zvláštního ovládání.

# Technická data výtahů

| č. | Typ výtahu | Nosnost (kg) | Rychlost (m/s) | Rozměry šachty (mm) | Rozměry kabiny (mm) | 1. stanice | poslední stanice | Počet stanic | Zdvih (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V1 | Osobo/nákladní (lůžkový) evakuační výtah | 1600 | 1,0 | 2000/3000 | 1370/2400/2200 | 1PP | 4NP | 5 | 12,85 |
| V2 | osobní | 630 | 1,0 | 1700/1800 | 1100/1400/2200 | 1PP | 4NP | 5 | 12,85 |
| V3 | osobo/nákladní | 450 | 1,0 | 1500/1600 | 1000/1250/2200 | 1PP | 1NP | 2 | 3,42 |

# Popis zařízení

## Osobo/nákladní  (lůžkový) evakuační výtah - V1

Výtah bude svými rozměry a vybavením splňovat požadavky vyhl. č. 398/2009 Sb. a bude tak uzpůsoben pro přepravu osob s omezenou schopností pohybu (imobilní osoby na vozíčcích) i orientace (nevidomí).

Osobo/nákladní výtah V1 bude sloužit pro přepravu osob a příležitostného nákladu a musí zajišťovat možnost přepravy imobilních osob na normalizovaném lůžku. V případě mimořádných krizových událostí bude sloužit jako evakuační výtah.

Výtah je navržen jako trakční lanový osobo/nákladní výtah, pohon s frekvenčním měničem umístěný přímo v žb. šachtě. Výtah je určený pro přepravu 21 osob s možností převozu imobilních osob na normalizovaném lůžku, nosnost výtahu je 1600 kg. Výtah má 5 stanic s 5 nástupišti (1.PP-4.NP). Zdvih výtahu je 12,85m (výška šachty 17,55m), rychlost 1m/s. Výtah bude řízen obousměrně sběrným řízením - mikroprocesorový řídicí systém, „KA-sběrný směrem dolů“ paměť a potvrzení volby, obsluhuje a sbírá volby směrem dolů, automatický návrat do základní stanice.

Výtah bude umístěn v monolitické žb.šachtě 2000/3000 mm, kabina jednostranná neprůchozí, velikost 1370/2400/2200 mm. Dveře šachetní a kabinové - rozměr 1100/2100 mm, 2-dílné automatické, teleskopické, se světelnou clonou, s požární odolností EI 30DP1-C.

Provedení

Hranatý design kabiny. Stěny z broušeného nerezového plechu, na zadní stěně zrcadlo z bezpečnostního skla na 1/2 výšky kabiny, rovné madlo na bočních a zadní stěně (nerez), sedátko v dosahu ovladače. Podlaha s protiskluzovou podlahovinou např. vinil (R12). Strop z broušeného nerezového plechu s integrovaným plošným LED osvětlením. Kabinové a šachetní dveře z broušeného nerezového plechu se světelnou clonou.

Převodník telefonního spojení do IP prostředí, v kabině reproduktor místního a evakuačního rozhlasu.

Ovládací prvky a signalizace

Označení stanic  -1, 0, 1, 2, 3 …. (1.PP-4.NP), oznamování příjezdu do stanice gongem, tlačítkové systémy v provedení ANTIVANDAL.

Kabinový ovladač – nerezový plech s plochými dotykovými tlačítky a displejem, braillovo písmo, nouzové osvětlení, klíčový spínač, kabinový informační panel, signalizace - digitální ukazatel polohy, směrové šipky, tlačítko otevírání a zavírání dveří, nouzová signalizace

Ovladač na nástupišti – ovladače a ukazatele zapuštěné v rámu dveří, plochá dotyková tlačítka ovládání, braillovo písmo, signalizace - ukazatel pozice a směrové šipky ve všech stanicích

Výtah bude dle vyhl. č. 23/2008 Sb. v kabině výtahu a vně na dveřích výtahové šachty označen bezpečnostním označením “Evakuační výtah“.

Součástí dodávky výtahu jsou

montážní oka v horní části šachty, osvětlení šachty, el. zásuvka a žebřík do prohlubně výtahové šachty, příprava v rozvaděči pro sběr informací o stavech výtahů (základní sledované stavy - výtah v poruše, výtah v provozu, použití).

## Osobní výtah V2

Výtah bude svými rozměry a vybavením splňovat požadavky vyhl. č. 398/2009 Sb. a bude tak uzpůsoben pro přepravu osob s omezenou schopností pohybu (imobilní osoby na vozíčcích) i orientace (nevidomí).

Osobní výtah V2 bude sloužit pouze pro přepravu osob.

Výtah je navržen jako trakční lanový osobo/nákladní výtah, pohon s frekvenčním měničem umístěný přímo v žb. šachtě. Výtah je určený pro přepravu 8 osob, nosnost výtahu je 630kg. Výtah má 5 stanic s 5 nástupišti (1.PP-4.NP). Zdvih výtahu je 12,85m (výška šachty 17,55m), rychlost 1m/s. Výtah bude řízen obousměrně sběrným řízením - mikroprocesorový řídicí systém, „KA-sběrný směrem dolů“ paměť a potvrzení volby, obsluhuje a sbírá volby směrem dolů, automatický návrat do základní stanice.

Výtah bude umístěn v monolitické žb.šachtě 1700/1800mm, kabina jednostranná neprůchozí, velikost 1100/1400/2200mm. Dveře šachetní a kabinové - rozměr 900/2100mm, 2-dílné automatické, teleskopické, se světelnou clonou, s požární odolností EW 15DP1.

Provedení

Hranatý design kabiny. Stěny z laminovaných desek v pastelové barvě, na zadní stěně zrcadlo z bezpečnostního skla na 1/2 výšky kabiny, rovné madlo na boční a zadní stěně (nerez), sedátko v dosahu ovladače. Podlaha s protiskluzovou podlahovinou např. vinil (R12). Strop z broušeného nerezového plechu s integrovaným plošným LED osvětlením. Kabinové a šachetní dveře z broušeného nerezového plechu se světelnou clonou.

Převodník telefonního spojení do IP prostředí, v kabině reproduktor místního a evakuačního rozhlasu.

Ovládací prvky a signalizace

Označení stanic  -1, 0, 1, 2, 3 …. (1.PP-4.NP)

Oznamování příjezdu do stanice gongem, tlačítkové systémy v provedení ANTIVANDAL.

Kabinový ovladač – nerezový plech s plochými dotykovými tlačítky a displejem, braillovo písmo, nouzové osvětlení, klíčový spínač, kabinový informační panel, signalizace - digitální ukazatel polohy, směrové šipky, tlačítko otevírání a zavírání dveří, nouzová signalizace

Ovladač na nástupišti – ovladače a ukazatele zapuštěné v rámu dveří, plochá dotyková tlačítka ovládání, braillovo písmo, signalizace - ukazatel pozice a směrové šipky ve všech stanicích

Výtah V2 bude dle vyhl. č. 23/2008 Sb. v kabině výtahu a vně na dveřích výtahové šachty označen bezpečnostním označením“Tento výtah neslouží k evakuaci osob“.

Součástí dodávky výtahu jsou

montážní oka v horní části šachty, osvětlení šachty, el. zásuvka a žebřík do prohlubně výtahové šachty, příprava v rozvaděči pro sběr informací o stavech výtahů (základní sledované stavy - výtah v poruše, výtah v provozu, použití).

## Osobo/nákladní výtah V3 – zázemí gastroprovozu

Osobo/nákladní výtah V3 bude sloužit pro přepravu osob a nákladu v provozu zázemí gastra.

Výtah je navržen jako trakční lanový osobo/nákladní výtah, pohon s frekvenčním měničem umístěný přímo v žb. šachtě. Výtah je určený pro přepravu 6 osob, nosnost výtahu je 450kg. Výtah má 2 stanice se 2 nástupišti (1.PP-1.NP). Zdvih výtahu je 3,42m (výška šachty 7,46m), rychlost 1m/s. Výtah bude řízen obousměrně sběrným řízením - mikroprocesorový řídicí systém.

Výtah bude umístěn v monolitické žb.šachtě 1500/1600mm, kabina jednostranná neprůchozí, velikost 1000/1250/2200mm. Dveře šachetní a kabinové - rozměr 800/2100mm, 2-dílné automatické, teleskopické, se světelnou clonou, s požární odolností EW 15DP1.

Provedení

Hranatý design kabiny. Stěny z broušeného nerezového plechu, na zadní stěně rovné madlo (nerez). Podlaha s protiskluzovou podlahovinou např. vinil (R12). Strop z broušeného nerezového plechu s integrovaným LED osvětlením. Kabinové a šachetní dveře z broušeného nerezového plechu se světelnou clonou.

Převodník telefonního spojení do IP prostředí, v kabině reproduktor místního a evakuačního rozhlasu.

Ovládací prvky a signalizace

Označení stanic  -1, 0 …. (1.PP-1.NP)

Oznamování příjezdu do stanice gongem, tlačítkové systémy v provedení ANTIVANDAL, možnost aretace dveří v otevřené poloze.

Kabinový ovladač – nerezový plech + mechanická tlačítka s displejem, nouzové osvětlení, kabinový informační panel, signalizace - digitální ukazatel polohy, směrové šipky, tlačítko otevírání a zavírání dveří, tlačítko aretace dveří, nouzová signalizace

Ovladač na nástupišti – ovladače a ukazatele zapuštěné v rámu dveří, mechanická tlačítka, signalizace – směrové šipky ve všech stanicích

Výtah V3 bude dle vyhl. č. 23/2008 Sb. v kabině výtahu a vně na dveřích výtahové šachty označen bezpečnostním označením“Tento výtah neslouží k evakuaci osob“.

Součástí dodávky výtahu jsou

montážní oka v horní části šachty, osvětlení šachty, el. zásuvka a žebřík do prohlubně výtahové šachty, příprava v rozvaděči pro sběr informací o stavech výtahů (základní sledované stavy - výtah v poruše, výtah v provozu, použití).

## Požární zabezpečení výtahů

Stěny šachet všech výtahů vykazují požární odolnost podle požadavků PBŘ. Výtahy budou napojeny na systém EPS. V případě požáru, na základě sygnálu EPS, výtahy sjedou do nejbližší stanice a odblokují se dveře pro vystoupení pasažérů. Z toho důvodu budou výtahy napojeny na záložní zdroj el. energie - DA umístěný na střeše objektu.

Při vyhlášení mimořádné krizové události (požáru), na základě signálu EPS nebo aktivací klíčového spínače, evakuační výtah V1 sjede do základní stanice (1.NP), dveře zůstanou otevřené a bude vyřazen z normálního provozu. Výtah bude připraven pro možnost evakuačního zásahu pomocí zvláštního ovládání (klíčový spínač v kabině resp. v základní stanici).

Tento výtah musí zajišťovat funkčnost při požáru po dobu minimálně 60 min. Jeho šachta bude požárně odvětrána samostatným zařízením v objemu minimálně 10-ti násobné výměny vzduchu za hodinu po dobu min. 60 minut. Dále bude zajištěno telefonické spojení z kabiny do recepce objektu. Kabina bude nehořlavých hmot velikosti nejméně 1,1 x 2,1 m a nosnost nejméně 5 kN a bude umožňovat přepravu osob na nosítkách.

# Požadavky na ostatní profese

Jedná se především o požadavky na stavební část, elektro silno a slaboproud.

- Výtahová šachta musí po stavební stránce odpovídat ČSN EN 81-1, ČSN EN 81-2 a po elektrické stránce ČSN 33 2570.

- Nástupní čelní stěna musí být rovná, po celé výšce hladce omítnutá, maximální vzdálenost od svislice dle ČSN 27 4300.

- U podzemních částí šachet bude zajištěna vodotěsnost napojení na okolní konstrukce.

- Ve stropu výtahové šachty budou připraveny kotevní body pro montáž výtahu a budou provedeny příslušné větrací otvory (průřez min. 1% plochy půdorysu výtahové šachty). Větrání šachty dle ČSN 27 4300, ČSN EN 81-1.

- Osvětlení nástupišť a přístupových cest, včetně spínačů provést dle ČSN EN 81-1, ČSN EN 81-2, ČSN 33 2570, osvětlení šachty bude součástí dodávky výtahů.

- Budou zajištěny hlavní přívody elektrické energie dle požadavku konkrétního dodavatele výtahů. Hlavní přívod proudu bude dimenzovaný s ohledem na vzdálenost napájecího zdroje tak, aby úbytek napětí při rozběhu elektromotoru výtahového stroje nepřesáhl 10% jmenovité hodnoty. Přívod bude proveden kabelem s volnou délkou 1m ve výšce cca 1,5m nad podlahou ve stanici s výtahovým rozvaděčem.

- Pro napojení obousměrného dorozumívacího zařízení v kleci výtahu (telefonu) bude zřízena telefonní linka. Přívod této linky bude proveden dle požadavku konkrétního dodavatele výtahů.

- Do rozvaděče výtahů bude přiveden signál EPS.

- Bude zajištěno větrání šachty dle platných normových požadavků.

- Výtahy budou v souladu s platnými normami, zejména ČSN EN 81-1, ČSN EN 81-28,  ČSN EN 81-58,  ČSN EN 81-70,  ČSN EN 81-71,  ČSN EN 81-72,  ČSN EN 81-73,  ČSN EN 12015,  ČSN EN 1216+A1,  ČSN  27 4210,  ČSN  73 4301

# Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Při stavbě i provozu výtahů budou dodržovány veškeré bezpečnostní předpisy, které se na ně vztahují. Budou prováděny pravidelné revize a údržba výtahů. Servis bude zajišťovat oprávněná odborná firma.

Technické řešení a vybavení výtahů bude v souladu s ČSN EN 81-1 a ČSN EN 81-2.

Provozem výtahů nebudou vznikat žádné škodliviny (plynné škodliviny, znečištěné odpadní vody a pevné odpady) ohrožující životní prostředí.