Příloha č. 2b materiálu k bodu č. programu

**Příloha č. 1**

**Technická specifikace výtahu:**

1. **Základní technické parametry výtahu**:

**Provedení výtahu bude v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. – doprava invalidních osob.**

**Výtah splňuje normu ČSN 27 4014 evakuační výtah.**

**Typ výtahu:** trakční

**Nosnost:** 800 kg

**Stanic/nástupišť:** 8/8 neprůchozí

**Zdvih:**  cca 20 m

**Pohon/řízení pohonu:** elektrický trakční, výkon 5,5 kW +- 0,5 kW

**Jmenovitá rychlost**: 1 m/s +- 0,1m/s

**Řízení výtahu:** tlačítkové, jednosměrné, **evakuační**

**Signalizace:** digitální polohová i směrová signalizace v kabině a ve všech stanicích

**Elektrická síť:** 3 x 400 V / 230 V / 50 Hz

**Kabina:** neprůchozí, ocelová, stěny a strop ocelové lamely

rozměry: šířka x hloubka x výška 1020 x 2000 x 2130 mm (přesné rozměry budou stanoveny po detailním zaměření)

provedení kabiny-stěny: nerez odolný proti poškrabání

strop: nerez

podlaha: protiskluzová

osvětlení: přímé LED + nouzové osvětlení kabiny

ovládací panel: panel, nerez, zabudovaný Intercom (kabina-dispečink-obousměrné dorozumívací zařízení), digitální ukazatel polohy kabiny a směru jízdy, signalizace přetížení, ovládací tlačítka prosvětlená, zvonek

další výbava: madlo na boční a zadní stěně kabiny

sklopné sedátko v blízkosti ovládacího panelu

**Dveře kabinové:** automatické teleskopické

**Dveře šachetní:** automatické teleskopické

rozměry: šířka x výška **min. 800** x 2000 mm (přesné rozměry budou stanoveny po detailním zaměření)

povrchová úprava křídel a zárubní: nerez

**Požární odolnost šach. dveří: s min. požární odolností EW30DP3-C**

**Tlačítka ve stanicích: V** **zárubních šachetních dveří** – nerez rámeček

**V hlavní stanici –** ukazatel polohy a směru integrovaný do tlačítka

**V ostatních stanicích –** ukazatel směru

**Brailovo písmo** umístěno vlevo od tlačítka

akustická signalizace: hlášení pater a stavu výtahu v kabině

číselné značení stanic: čísly: 0,1,2,3,4,5,6,7

hlavní stanice: číslo 0

číslo stanice umístěno vpravo od tlačítka

**Šachta:** zůstává původní zděná

rozměry: šířka x hloubka 1750 x 2400 mm (přesné rozměry budou stanoveny po detailním zaměření)

hlava: 3600 mm (přesný rozměr bude stanoven po detailním zaměření)

prohlubeň: 1450 mm (přesný rozměr bude stanoven po detailním zaměření)

**Vodítka kabiny:** budou vyměněna za nová

**protiváhy:** nové nárazníky a protiváhy

**Protiváha:** výměna za novou, ocelový rám s betonovou výplní včetně kladky

**Strojovna:** původní nad výtahovou šachtou

**Rozvaděč:** umístění v nejvyšší stanici, případně strojovně výtahu