## Krycí list
SOUPIS PRACÍ
Rozpočet: |  |  | 0
Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO :
D.2 Chlazení
Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP :
Nem. Břeclav - PD - Oprava pooperační JIP, 2.NP, pavilon B
Projektant : |  |  |  | Počet měrných jednotek : |  | 0
Objednatel : |  |  |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo : |  | 0
Zpracovatel projektu : Medicoproject, s.r.o. |  |  |  | Zhotovitel : | Jan Leznar
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky
Z | Montáž celkem | 0 | Oborová přirážka
R | HSV celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit
N | PSV celkem | 0 | Mimostaveništní doprava
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště
Provoz investora
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD)
RN II.a III.hlavy |  | 0 | Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS |  | 0 | VRN celkem
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
|  | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | Nem. Břeclav - PD - Oprava pooperační JIP, 2.NP, pavilon B |  |  | Soupis prací :
Objekt : |  | D.2 Chlazení
REKAPITULACE VZDUCHOTECHNIKY
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
1. | Chlazení VRV |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Demontáže |  |  |  |  | 0
3. | Protipožární ucpávky |  | 0 | 0
4 | Zkoušky a zaregulování |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Položky
Soupis prací
Stavba: Nem. Břeclav - PD - Oprava pooperační JIP, 2.NP, pavilon B |  |  |  | Soupis prací:
Objekt: D.2 Chlazení
Poz. | Název položky | MJ | počet | cena / MJ | celkem (Kč)
0
1. | Chlazení VRV |  |  | 0
0
Systém s proměnným průtokem chladiva skládající se z 1ks venkovní kondenzační jednotky a 6 ks vnitřních výparníkových jednotek.
1.01 | Venkovní kondenzační jednotka chlazení/ topení, Qch=14kW (ti26°C/ te35°C), Qt= 16kW ( ti20°C/ te7°C), příkon nom. 4kW, 5,6A, 400V max. doporučené jištění 16A. Cladivo R410A | ks | 1 | 0 | 0
pracovní rozsah: chlazení -5 až +43°C, vytápění -20 až 15,5°C rozměry: 940x320 výška 1430, 144kg, hluk: 55dBA
| Ocelová konstrukce pro osazení jednotky na střechu pro zajištění stability. S povrchovou úpravou do venkovního prostředí | kpl | 1 | 0 | 0
1.02 | Vnitřní nástěnná jednotka, 230V, 30W. Jmenovitý výkon Qch=2,8kW, rozměry:795x266 výška 290,12kg, 29/35dBA | ks | 6 | 0 | 0
| Infra ovladač | ks | 6 | 0 | 0
1.03 | Měděné potrubí vč. pryžové izolace s uzavřenými buňkami S REAKCÍ NA OHEŇ Bs1
| f 15,9 | bm | 25 | 0 | 0
| f 12,7 | bm | 16 | 0 | 0
| f 9,5 | bm | 25 | 0 | 0
| f 6,4 | bm | 16 | 0 | 0
1.04 | Speciální odbočka měděného potrubí pro chladící výkon do 20kW | ks | 5 | 0 | 0
1.05 | Doplnění hladiva R 410A (výrobní náplň 3,6 kg, celkové množství 5,2 kg tj. 10,8 t ekvivalentu TCO2) | kg | 1,6 | 0 | 0
1.07 | Kabelové propojení mezi venkovní a vnitřními jednotkami a venkovní jednotky s centrálním ovladačemkomunikačním kabelem - dle výrobce jednotek | bm | 65 | 0 | 0
| Spojovací, těsnící a doplňkový materiál pro celkovou montáž zař.č. 6 | kg | 35 | 0 | 0
0
Dodávka celkem |  |  |  | 0 | 0
Montáž vč. kabeláže a zprovoznění zař. č. 6 |  | ks | 1 | 0 | 0
0
2. | Demontáže
Demontáž vč. ekologické likvidace
2.01 | Zařízení multisplit Hitachi cca 7kW, demontáž 1ks venkovní jednotka na na střeše nad 2.NP 4ks vnitřní jednotka v rekonstruované části 2.NP Potrubní rozvody chladiva vč. kabelů | kpl | 1 | 0 | 0
2.02 | Zařízení split LG cca 3,5kW, demontáž 1ks venkovní jednotka na na střeše nad 2.NP 1ks vnitřní jednotka v rekonstruované části 2.NP Potrubní rozvody chladiva vč. kabelů | kpl | 1 | 0 | 0
Posoudit možnost dalšího využití zařízení a případně uložit do skladu
Demontáže celkem |  |  |  |  | 0
3. | Protipožární ucpávky
3.01 | Protipožární ucpávky VZT potrubí procházející požárně dělící konstrukcí dle ČSN 730802 s odolností shodnou s odolností stavební konstrukce, nejvýše však 90 min.
Potrubí chladiva vycházející ze šachty
| Chladivové potrubí s kabelem u zařízení VRV (průraz do m.č. 220 z haly) | ks | 2 | 0 | 0
Protipožární ucpávky |  |  |  |  | 0
4. | Zkoušky a zaregulování
4.01 | Základní zkoušky
| Základní zkoušky jsou součástí dokončení a předání díla. Zkoušky se dokladují formou písemného protokolu obsahující veškeré projektované, zkoušené a naměřené údaje. Dva pracovníci á 10hod | hod | 20 | 0 | 0
Obsah zkoušek:
Zajištění podmínek pro montážní zkoušky
-elektrické připojení hnacích agregátů vzduchotechnického zařízení
-spuštění a vypojení zařízení oprávněným pracovníkem předmětné profese ustanoveným -objednatelem, a to v rozsahu potřebném pro provedení zkoušek
-spuštění a vypojení zařízení oprávněným pracovníkem předmětné profese ustanoveným -objednatelem, a to v rozsahu potřebném pro provedení zkoušek
-zabezpečení přístupnosti zařízení regulačních prvků
-elektrický příkon v rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci
Montážní zkoušky
Kontrola kompletnosti zařízení podle PD včetně souvisejících profesí
-blokování zařízení při kontrole opravách a údržbě
-kontrola jednotlivých komor zařízení před uvedením zařízení do chodu
-kontrola kompletnosti a úplnosti vnějších povrchových úprav zařízení a jeho části
-kontrola montážně - údržbářských prostorů pro zařízení
-kontrola provedení a úplnosti bezpečnostních a výstražných označení
-kontrola provedení a úplnosti tepelných izolací
-kontrola provedení prostupů C114potrubí stavebními konstrukcí
-kontrola štítkových údajů zařízení a jeho části podle projektové dokumentace
-kontrola prostorů před uvedením zařízení do chodu
-kontrola odstranění transportních aretací
-kontrola volného otáčení rotujících části
-kontrola dotáhnutí všech spojů
-kontrola ochranných krytů vnějších rotujících částí
Zkoušky chodu
Ověření schopnosti dlouhodobého provozu zařízení
Zkouškám předchází uvedení zařízení do provozu, nebo je jejich součástí.
Zkouška se provádí dle dohodnutých kritérií – minimálně 48 hodin nepřetržitého chodu.
4.03 | Zaškolení obsluhy
| Zaškolení obsluhy a údržby Jeden pracovník 6 hod | hod | 6 | 0 | 0
-zaškolení pro ovládání zařízení
-zaškolení pro údržbu zařízení
- předání písemných pokynů a předpisů pro provoz zařízení, které dodává výrobce
- vyhotovení protokolu o zaškolení obsluhy
Zkoušky a zaškolení obsluhy celkem: |  |  |  |  | 0
Kontrolní součet
| Dodávka : |  |  |  | 0
| Montáže: |  |  |  | 0
| Demontáže |  |  |  | 0
| Požární ucpávky |  |  |  | 0
| Zkoušky a zaškolení obsluhy: |  |  |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
V Brně, červen 2021