## R_komplet
Akce : | ON VOLTAGE CENTER | [5 empty] | 17004
Položka specifikace
Pozice | Název | Měrná jednotka | Počet jednotek | Jednotková cena |  | Celková cena
|  |  |  | Dodávka | Montáž | Dodávka | Montáž
* | * | * | * | Kč | Kč | Kč | Kč
1 | Větrání ON Voltage | 0 | 0 | 0 | 0
01.01 | Vzduchotechnická jednotka ve vnitřním provedení, umístěná v technické místnosti (na nožičkách), SFPint = 1980 W/(m3/s) Rozměry: délka 1941 mm; výška 1531 mm; šířka 730 mm Provedení: levé - horizontální klimatizační jednotka v dvouplášťovém provedení z 0,8mm silného ocelového plechu z materiálu Alu-Zinc AZ185 s odolností třídy C4 proti korozi dle EN ISO 12944-2:2000. Tloušťka izolace z minerální vlny 50mm (50kg/m3 - odolnost proti ohni třídy A1 dle DIN 4102) - filtry s třídou filtrace F7 na přívodu a M5 na odvodu dle EN 779:2012. - vodní 2-řadý ohřívač s vestavěnou protimrazovou ochranou - radiální ventilátory s volnými oběžnými koly a elektronicky komutovanými EC-motory s plynulou regulací otáček v rozsahu 12-100%. - vysoce účinný protiproudý deskový rekuperátor s autonomním plynulým řízením výkonu dvěma obtokovými klapkami v přívodu a odvodu v rozsahu 0-100%. - vč. lokální MaR: jednotka vybavena integrovaným kompletně propojeným a předkonfigurovaným systémem měření a regulace (MaR). Regulátor s 28 digitálními a analogovými vstupy a výstupy. Centrální tlačítkový ovládací panel osazený v tech.místnosti. Regulace umožňuje plně automatický režim a také napojení na BMS budovy pomocí komunikačních protokolů Modbus RTU, BACnet/IP nebo EXOline. V uživatelské úrovni je možné využít integrovaný WEB-Server přes rozhraní TCP/IP umožňující přímou vizualizaci v běžné internetovém prohlížeči. | ks | 1 |  |  | 0 | 0
01.02 | Jadrový tlumič hluku pro osazení do čtyrhranného vzduchotechnického potrubí o rozměrech 500×300×2000 mm. Jadrá tlumičů hluku z pozinkovaného plechu s náběhy | ks | 2 |  |  | 0 | 0
01.03 | Jadrový tlumič hluku pro osazení do čtyrhranného vzduchotechnického potrubí o rozměrech 500×300×1500 mm. Jadrá tlumičů hluku z pozinkovaného plechu s náběhy | ks | 3 |  |  | 0 | 0
01.04 | Pružná manžeta Ø400mm | ks | 4 |  |  | 0 | 0
01.05 | Protidešťová žaluzie 710×500 (Aeff = 0,32m2) vč. montážního rámečku | ks | 1 |  |  | 0 | 0
01.06 | Protidešťová žaluzie 630×500 (Aeff = 0,24m2) vč. montážního rámečku | ks | 1 |  |  | 0 | 0
01.07 | Vířivý anemostat s nastavitelnými lamelami, kruhová čelní deska 594×16 | ks | 14 |  |  | 0 | 0
01.08 | Plenum box pro připojení anemostatu s horizontálním připojením Ø200mm | ks | 10 |  |  | 0 | 0
01.09 | Reulační klapka ∅100mm s ručním ovládáním | ks | 6 |  |  | 0 | 0
01.10 | Reulační klapka ∅125mm s ručním ovládáním | ks | 2 |  |  | 0 | 0
01.11 | Reulační klapka ∅160mm s ručním ovládáním | ks | 8 |  |  | 0 | 0
01.12 | Reulační klapka ∅200mm s ručním ovládáním | ks | 4 |  |  | 0 | 0
01.13 | Reulační klapka ∅250mm s ručním ovládáním | ks | 1 |  |  | 0 | 0
01.14 | Reulační klapka 200×125mm s ručním ovládáním | ks | 1 |  |  | 0 | 0
01.15 | Odvodní talířový ventil ∅100mm | ks | 5 |  |  | 0 | 0
01.16 | Odvodní talířový ventil ∅125mm | ks | 2 |  |  | 0 | 0
01.17 | Vyústka do kruhového potrubí DN500, 400×200mm (Aeff = 0,051m2), jednořadá, odvodní s regulací | ks | 1 |  |  | 0 | 0
01.18 | Vyústka do kruhového potrubí DN500, 400×100mm (Aeff = 0,051m2), jednořadá, odvodní s regulací | ks | 4 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | Potrubí z oboustranně pozinkovaného plechu | 0
| Ø100mm vč. 30% tvarovek | bm | 20 |  |  | 0 | 0
| Ø125mm vč. 40% tvarovek | bm | 5 |  |  | 0 | 0
| Ø160mm vč. 30% tvarovek | bm | 41 |  |  | 0 | 0
| Ø200mm vč. 10% tvarovek | bm | 29 |  |  | 0 | 0
| Ø250mm vč. 20% tvarovek | bm | 23 |  |  | 0 | 0
| do obvodu 650mm vč. 20% tvarovek | bm | 23 |  |  | 0 | 0
| do obvodu 1050mm vč. 30% tvarovek | bm | 7 |  |  | 0 | 0
| do obvodu 1500mm vč. 20% tvarovek | bm | 50 |  |  | 0 | 0
| do obvodu 1890mm vč. 90% tvarovek | bm | 2 |  |  | 0 | 0
| do obvodu 2630mm vč. 80% tvarovek | bm | 2 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | Připojovací hliníková ohebná zvuktlumící hadice s 25mm tepelné izolace Ø100mm | bm | 5 |  |  | 0 | 0
0 | Připojovací hliníková ohebná zvuktlumící hadice s 25mm tepelné izolace Ø125mm | bm | 2 |  |  | 0 | 0
0 | Připojovací hliníková ohebná zvuktlumící hadice s 25mm tepelné izolace Ø160mm | bm | 4 |  |  | 0 | 0
0 | Připojovací hliníková ohebná zvuktlumící hadice s 25mm tepelné izolace Ø200mm | bm | 8 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | Hluková izolace z minerální vlny tl.80mm s oplechováním (součinitel útlumu 0,81) | m2 | 35 |  |  | 0 | 0
0 | Tepelná izolace z minerální vlny tl.40mm s Al fólií | m2 | 89 |  |  | 0 | 0
0 | Tepelná izolace z minerální vlny tl.80mm s oplechováním | m2 | 100 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 | Větrání WC muži | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | - společné potrubí a komponenty zař. 2 a 3 vyspecifikované u zař.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
02.01 | Radiální ventilátor do kruhového potrubí Ø160mm, 230V - parametry dle tabulky výkonů | ks | 1 |  |  | 0 | 0
02.02 | Zpětná klapka Ø160mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0
02.03 | Regulační klapka s ručním ovládáním Ø160mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0
02.04 | Tlumič do kruhového potrubí Ø160mm, délky 900mm (útlumový výkon Lw,TOT = 46dB) | ks | 2 |  |  | 0 | 0
02.05 | Rychloupínací spona Ø160mm | ks | 2 |  |  | 0 | 0
02.06 | Regulační klapka s ručním ovládáním Ø100mm | ks | 2 |  |  | 0 | 0
02.07 | Regulační klapka s ručním ovládáním Ø125mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0
02.08 | Odvodní talířový ventil ∅100mm | ks | 2 |  |  | 0 | 0
02.09 | Odvodní talířový ventil ∅125mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0
02.10 | Výfuková hlavice nad střechu 250×250mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | Potrubí z oboustranně pozinkovaného plechu | 0
| Ø100mm vč. 20% tvarovek | bm | 1 |  |  | 0 | 0
| Ø125mm vč. 20% tvarovek | bm | 1 |  |  | 0 | 0
| Ø160mm vč. 30% tvarovek | bm | 7 |  |  | 0 | 0
| do obvodu 650mm vč. 10% tvarovek | bm | 16 |  |  | 0 | 0
| do obvodu 1050mm vč. 10% tvarovek | bm | 1 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | Připojovací hliníková ohebná zvuktlumící hadice s 25mm tepelné izolace Ø100mm | bm | 2 |  |  | 0 | 0
0 | Připojovací hliníková ohebná zvuktlumící hadice s 25mm tepelné izolace Ø125mm | bm | 1 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | Hluková izolace z minerální vlny tl.80mm s Al fólií (součinitel útlumu 0,81) | m2 | 4 |  |  | 0 | 0
0 | Tepelná izolace z minerální vlny tl.40mm s Al fólií | m2 | 22 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3 | Větrání WC ženy a sprchy | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | - společné potrubí a komponenty zař. 2 a 3 vyspecifikované u zař.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
03.01 | Radiální ventilátor do kruhového potrubí Ø160mm, 230V - parametry dle tabulky výkonů | ks | 1 |  |  | 0 | 0
03.02 | Zpětná klapka Ø160mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0
03.03 | Regulační klapka s ručním ovládáním Ø160mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0
03.04 | Tlumič do kruhového potrubí Ø160mm, délky 900mm (útlumový výkon Lw,TOT = 46dB) | ks | 2 |  |  | 0 | 0
03.05 | Rychloupínací spona Ø160mm | ks | 2 |  |  | 0 | 0
03.06 | Regulační klapka s ručním ovládáním Ø125mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0
03.07 | Odvodní talířový ventil ∅160mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0
03.08 | Odvodní talířový ventil ∅125mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | Potrubí z oboustranně pozinkovaného plechu | 0
| Ø125mm vč. 10% tvarovek | bm | 1 |  |  | 0 | 0
| Ø160mm vč. 20% tvarovek | bm | 2 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | Připojovací hliníková ohebná zvuktlumící hadice s 25mm tepelné izolace Ø160mm | bm | 1 |  |  | 0 | 0
0 | Připojovací hliníková ohebná zvuktlumící hadice s 25mm tepelné izolace Ø125mm | bm | 1 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | Hluková izolace z minerální vlny tl.80mm s Al fólií (součinitel útlumu 0,81) | m2 | 4 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
4 | Klimatizace cvičné haly | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
04.01 | Fancoil kanálový - parametry dle tabuky výkonů | ks | 6 |  |  | 0 | 0
04.02 | atypický box na fancoil | ks | 6 |  |  | 0 | 0
04.03 | Vířivý anemostat s nastavitelnými lamelami, kruhová čelní deska 594×16 | ks | 6 |  |  | 0 | 0
04.04 | Plenum box pro připojení anemostatu s horizontálním připojením Ø200mm | ks | 6 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | Potrubí z oboustranně pozinkovaného plechu | 0
| Ø200mm vč. 10% tvarovek | bm | 12 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | Připojovací hliníková ohebná zvuktlumící hadice s 25mm tepelné izolace Ø200mm | bm | 12 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Tepelná izolace z kaučuku - samolepící tl.40mm | m2 | 10 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
5 | Chlazení přednáškové místnosti | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
05.01 | Fancoil kanálový - parametry dle tabuky výkonů | ks | 1 |  |  | 0 | 0
05.02 | Fancoil kanálový - parametry dle tabuky výkonů | ks | 1 |  |  | 0 | 0
05.03 | atypický box na fancoil | ks | 2 |  |  | 0 | 0
05.04 | Vířivý anemostat s nastavitelnými lamelami, kruhová čelní deska 594×16 | ks | 4 |  |  | 0 | 0
05.05 | Plenum box pro připojení anemostatu s horizontálním připojením Ø200mm | ks | 4 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | Potrubí z oboustranně pozinkovaného plechu | 0
| Ø200mm vč. 10% tvarovek | bm | 4 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | Připojovací hliníková ohebná zvuktlumící hadice s 25mm tepelné izolace Ø200mm | bm | 4 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Tepelná izolace z kaučuku - samolepící tl.40mm | m2 | 5 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
6 | Chlazení kanceláře | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
06.01 | Fancoil podstropní - parametry dle tabuky výkonů | ks | 1 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
7 | Chlazení vstupní haly | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
07.01 | Fancoil kanálový - parametry dle tabuky výkonů | ks | 1 |  |  | 0 | 0
07.02 | atypický box na fancoil | ks | 1 |  |  | 0 | 0
07.03 | Vířivý anemostat s nastavitelnými lamelami, kruhová čelní deska 594×16 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
07.04 | Plenum box pro připojení anemostatu s horizontálním připojením Ø200mm | ks | 2 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | Potrubí z oboustranně pozinkovaného plechu | 0
| Ø200mm vč. 10% tvarovek | bm | 2 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | Připojovací hliníková ohebná zvuktlumící hadice s 25mm tepelné izolace Ø200mm | bm | 2 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Tepelná izolace z kaučuku - samolepící tl.40mm | m2 | 2 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| CELKEM BEZ DPH | [5 empty] | 0