## KL
Stavba:
Demolice objektu bývalé kotelny Nemocnice Hustopeče
Investor:
Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno
Vypracoval:
Ing. Michal Patočka
Datum: | 02/2021 |  |  | Místo: | Brno
OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR - REKAPITULACE |  | R E K A P I T U L A C E
D.1.4.1 Zdravotechnika |  |  | Potrubí vedené v zemi | #N/A |  | 0
D.1.4.1 Zdravotechnika | 0 | 0 | Vnitrobudovní rozvod |  |  | 0
Celkem za stavební objekty | [5 empty] | 0
pozn.:
Oceněný výkaz výměr je proveden bez DPH.
Všechny položky zahrnují dodávku i montáž dle pokynů daného výrobce.

## VODP
Výkaz výměr
| Stavba : | Demolice objektu bývalé kotelny Nemocnice Hustopeče
| Objekt : | D.1.4.1 Zdravotechnika
Potrubí vedené v zemi
P.č. | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot.
POTRUBÍ
1 | potrubí HDPE D32 SDR11 PN10 | m | 18.26 |  | 0 | 0.000272 | 0.0049667
2 | Montáž trubek tlakových PE do 32mm | m | 18.26 |  | 0
| POTRUBÍ - CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0.0049667
VYBAVENÍ
3 | identifikační vodič měděný s dvojitou izolací CYY o průřezu 6mm2 D+M | m | 18.26 |  | 0
4 | Modrá signalizační fólie D+M | m | 18.26 |  | 0
5 | VŠ modulová | soubor | 1 |  | 0
6 | Vodoměr DN15 Qn=3,5m3/h | ks | 1 |  | 0
7 | Kulový kohout DN 25 | ks | 2 |  | 0
| VYBAVENÍ - CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0
ZEMNÍ PRÁCE
Zemní práce související s uložením potrubí a ostatních objektů.
8 | Hloubení rýh do 2,5m v hor. 3-4 do 1000 m3 | m3 | 14.2428 |  | 0
9 | Vodorovné přemí.výkop. nošením hor. 1-4 | m3 | 14.2428 |  | 0
10 | Zřízení pažení a rozepření rýh příložné do 2 m | m2 | 59.664 |  | 0 | 0.00085 | 0.050714
11 | Odstranění pažení příložné do 2m | m2 | 59.664 |  | 0
12 | Svislé přemístění výk. z hor. 1-4 do 2.5 m | m3 | 14.2428 |  | 0
13 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 9.1886 |  | 0
14 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm | m3 | 3.9586 |  | 0 | 1.7 | 6.7296
15 | Lože pod potrubí s dodáním kameniva těženého 0 - 4 mm | m3 | 1.0956 |  | 0 | 1.7 | 1.8625
16 | Vodorovné přemí. výko. z hor. 1-4 do 1000-1500m | m3 | 5.0542 |  | 0
17 | Nakladani vykopku do 100m3 hor.1-4 | m3 | 5.0542 |  | 0
18 | Ulozeni sypaniny na skladku | m3 | 5.0542 |  | 0
| ZEMNÍ PRÁCE - CELKEM |  |  |  | 0 |  | 8.6429
| SOUVISEJÍCÍ |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
19 | Zkouška těsnosti | m | 18.26 |  | 0
20 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí | m | 18.26 |  | 0
21 | Přesun hmot, trubní vedení, otevř. výkop | t | 9.1678 |  | 0
22 | Prostup základy | soubor | 1 |  | 0
| SOUVISEJÍCÍ - CELKEM |  |  |  | 0
| CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0.0049667

## ZTI VOD
Výkaz výměr
| Stavba : | Demolice objektu bývalé kotelny Nemocnice Hustopeče
| Objekt : | D.1.4.1 Zdravotechnika
Vnitrobudovní rozvod
P.č. | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot.
POTRUBÍ SV
Potrubí pro rozvod studené vody bude z PPr, PN20 vícevrstvé. Bude spojováno svařováním a s použitím speciálních fitinek
1 | Potrubí PPr PN 20 D 40 mm - svar polyfuze | m | 17.82 |  | 0 | 0.00067 | 0.011939
| POTRUBÍ SV - CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0.011939
IZOLACE SV
Potrubí studené vody uvnitř budovy bude po celé délce izolováno dle vyhlášky 193/2007 sb., ventily a další armatury nebudou izolovány. Bude použita flexibilní tepelná izolace z polyethylenu (typu tubolit nebo ekvivalent). Stáhnutí pouzdra v příčném směru se doporučuje ALS páskou na 3 místech na 1m běžný.
2 | Izolace návleková tl. 13 mm - vnitřní průměr 40 mm | m | 17.82 |  | 0 | 5e-05 | 0.000891
| IZOLACE SV - CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0.000891
MONTÁŽ POTRUBÍ
Vnitřní rozvody jsou vedeny volně ve žlábcích (pozink) a uchyceny do objímek na závěsech a v nenosných přizdívkách a v SK příčkách. V betonových nosných prvcích budou provedeny prostupy.
3 | montáž potrubí PPR do pr.40mm včetně tvarovek a izolace | m | 17.82 |  | 0
| MONTÁŽ POTRUBÍ - CELKEM |  |  |  | 0
DEMONTÁŽ POTRUBÍ A DEMOLICE
Zjištění polohy stávajících vodovodních stoupaček, vybourání a jejich demontáž.
4 | Vybourání a demontáž vodovodního potrubí plast | m | 10.4 |  | 0 | 0.00365 | 0.03796
5 | Kopané sondy - ověření polohy stávajících sítí | soub. | 2 |  | 0
6 | Úprava stávající přípojky | soub. | 2 |  | 0
7 | Přesun materiálu | hod | 2 |  | 0
| DEMONTÁŽ POTRUBÍ A DEMOLICE - CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0.03796
ARMATURY
Vřeteno armatury musí být dostatečně dlouhé, aby ve své nejnižší poloze byla ovládací páka armatury dostatečně vysoko nad jejím tělesem a bylo možné na ni aplikovat sílu potřebnou pro otevření armatury. Bezzdvižné uzavírací armatury se smí použít pouze pokud je na nich indikátor srozumitelně ukazující jejich otevřenou polohu. Armatury budou konstruovány na nominální tlak min. PN 16. Spojení pro průměry potrubí nad DN 50 budou přírubové. Všechny použité tvarovky, fitinky a šroubení budou mosazné. Zpětné klapky budou závitové mosazné. Všechny armatury KK budou od výrobce Giacomini.
8 | PPR přechodka 40x5/4" s kovovým závitem vnitřním | ks | 2 |  | 0
9 | Svěrný přechod s vnějším závitem 26 mm x 3/4" | ks | 2 |  | 0
| ARMATURY - CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0
OSTATNÍ
10 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí | m | 17.82 |  | 0
11 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí | m | 17.82 |  | 0
12 | Přesun hmot vodovod vnitřní | T | 0.05079 |  | 0
| OSTATNÍ - CELKEM |  |  |  | 0
| CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0.011939