Všem zájemcům o veřejnou zakázku

Vyřizuje/tel.	Ing. Kudělková/ 539 002 883	Č.j.  167/12/K	V Brně, dne  10.4.2012

Věc: Veřejná zakázka:

„Nemocnice Znojmo – rekonstrukce a dostavba, II. etapa – 2. část – akce I“

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (2)

V souladu s ustanovením § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) poskytuje zadavatel všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentaci nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím podmínkám, dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Dodatečné informace jsou poskytovány na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (informace). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata.

Dotaz 2:	V elektronické verzi zadávací dokumentace v části PS 03 Vzduchotechnika a klimatizace PS 03.2 VZT a klimatizace-objekt A1chybí výkresy „Půdorys přízemí“ archivní číslo 231V5-8242, „Půdorys 1. patra“ archivní číslo 231V5-8243, „Půdorys 2. patra“ archivní číslo 231V5-8244.

Žádáme doplnění těchto výkresů.

Odpověď 2:	Uvedené výkresy jsou přílohou těchto dodatečných informací.

Dotaz 3:	V zadávací dokumentaci v části PS 03 Vzduchotechnika a klimatizace PS 03.2 VZT a klimatizace-objekt A1, v části Technická specifikace VZT-obecná specifikace klimatizačních jednotek (archivní číslo 231V5-8241) jsou vypsány požadavky na „Zařízení č.A1.7.1“.-množství přívodního vzduchu 10.850m3/h, množství odváděného vzduchu10.160m3/h, rychlost odváděného vzduchu 2,5m/s. Tyto výkony jsou uvedeny ve výkazu výměr.

Nejsou, ale totožné s částí specifikace jednotek (archivní číslo Znojmo_ARO_1008314 a Znojmo_ARO_spec), kde je množství přívodního vzduchu 10.700m3/h, množství odváděného vzduchu10.200m3/h a rychlost odváděného vzduchu 2,4m/s.

Která specifikace pro jednotky A 1.7.1. ze zadávací dokumentace platí?

Odpověď 3:	Správné hodnoty jsou 10850/10160 m3/h. V příloze je specifikace jednotky upravená na tento průtok.

Dotaz 4:	Z důvodu provázání tabulek je možné obdržet výkazy výměr na ústřední vytápění, chlazení a zdravotechniku ve formátu xls?

Odpověď 4:	Data ve formátu xls nejsou k dispozici.

Dotaz 5:	V předaném souboru 05 Krycí list nabídkové ceny.xls jsou uvedeny objekty:

| SO 20 | Venkovní kabelové rozvody, NN rozvodna |
| --- | --- |
| SO 21 | Centrální bateriový systém |

Tyto objekty nejsou v žádné části předané zadávací dokumentace obsaženy.

Mají být tyto objekty součástí nabídky?

Odpověď 5:	Tyto objekty nejsou součástí nabídky „akce I“.

Dotaz 6:	Součástí Krycího listu nabídkové ceny je také položka č.

| 6 | B1b | Cena interiérového vybavení |
| --- | --- | --- |

Tatáž položka je uvedena také v rozpisu ceny krycího listu pod položkou PS 01 č. 2:

| 1 | B1a | PS 01 | Lékařská technologie |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | B1b |  | Interiérové vybavení |

V samostatných stavebních objektech A1, B a G jsou, ale také obsaženy interiéry.)

Prosíme také o přesné rozdělení, co patří do Lékařské technologie a co do Interiérového vybavení.

Mají být součástí požadované ceny za interiérové vybavení této položky pouze prvky obsažené v souboru PS01?

Odpověď 6:	Interiérové vybavení je součástí stavebních objektů A1, B a G. PS 01 Lékařská technologie neobsahuje interiérové vybavení. Součástí Zadávacích podmínek je také tabulka „Přehled interiérového vybavení“, kde jsou položky interiérového vybavení uvedeny. Do krycího listu nabídkové ceny uveďte souhrnnou částku za interiérové vybavení a souhrnnou částku za lékařskou technologii.

S pozdravem

Ing. Eliška Kudělková

za zastupujícího zadavatele

# Text boxes

komplexní inženýrská činnost v investiční výstavbě

zadávání veřejných zakázek, pořádání obchodních soutěží

S – Invest CZ s. r. o.,  Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno,  E – mail: kudelkova@s-investcz.cz

IČ: 25526171, DIČ: CZ25526171, bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.,  č.ú. 2056987309/0800

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl C, vložka 28884

Pracoviště Brno:	Kaštanová 132a, fax/záznamník: 545 220 842, tel: 539 002 883

Pracoviště Praha:	Na Bojišti 1950/2, tel/fax: 2 9618 3536