MOHYLA MÍRU – PŘÍSTAVBA A REKONSTRUKCE 1NP

D.2 – EPS a EZS

EMART plus, s.r.o.

Rokytova28, 615 00 Brno

DPS

OBSAH:

1.	PŘEDMĚT PROJEKTU	2

2.	PROJEKTOVÉ PODKLADY	2

3.	ZÁKLADNÍ  TECHNICKÉ  ÚDAJE	2

4.	SLABOPROUDÉ INSTALACE	2

5.	POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE	4

6.	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci	4

7.	PROTOKOL Č. E02/07/2018	5

TECHNICKÁ ZPRÁVA

# PŘEDMĚT PROJEKTU

Předmětem projektu je :

- Rozšíření stávající EZS

- Rozšíření stávající EPS

- CCTV není součástí tohoto projektu

# PROJEKTOVÉ PODKLADY

- konzultace ohledně způsobu provedení se zadavatelem

- podklady od projektanta stavební a technologické části

- prohlídka místa stavby

# ZÁKLADNÍ  TECHNICKÉ  ÚDAJE

Napěťová  soustava :	1+N+PE ,50Hz, 230V, TN-C-S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 332000-4-41 ed.2

automatickým odpojením od zdroje

proudovým chráničem

doplňující pospojováním

Vnější vlivy:			dle protokolu o určení vnějších vlivů

# SLABOPROUDÉ INSTALACE

EPS – elektronická požární signalizace

Bude využita stávající EPS typu Esser, na hlásičovou linku ústředny bude přidáno celkem 7 ks automatických hlásičů typu OT.

Hlásiče budou v těchto místnostech:

1.01     1ks	skupina: kanceláře

1.02	1ks	skupina: kanceláře

1.03	1ks	skupina: kanceláře

1.04	1ks	skupina kanceláře

-1.01	2ks	skupina: depozitář

-1.02	1ks	skupina: vzduchotechnika 1PP

Stávající EPS fa FIDES bude  zachována a doplněna o nové detektory viz půdorysy a výkaz výměr. Programování bude jednoznačnou dodávkou fa FIDES.

Pro linku s hlásiči bude použit kabel např. JE-H(ST)H 2x0,8. Pro akční prvky  bude použit kabel PRAFlaDur 2x1,2 nebo obdobný se zvýšenou požární odolností. Linka s hlásiči bude  instalována pomocí příchytek s požární integritou. Prostupy požárně dělícími konstrukcemi musí být po instalaci kabelů protipožárně utěsněny.

EZS – stávajíc systém elektronické zabezpečovací signalizace FIDES bude zachován a rozšířen novými detektory dle výkresu půdorysů.

Bude upraven stávající systém DOMINUS Millenium. Bude demontována plášťová ochrana v zadní části objektu, která bude zastavěna novou přístavbou.

Dále budou doplněny 3 nové koncentrátory, na které budou zapojena čidla z nové plášťové ochrany a prostorová čidla v dotčených kancelářích (1.01, 1.02, 1.03, 1.04). Další 2 čidla PIR a magnetický dveřní kontakt zajistí nově vzniklou chodbu (1.06 a 1.05) v 1.NP.

V 1.PP bude duálním detektorem a magnetickým dveřním kontaktem zajištěna badatelna. Nově zapojené oblasti budou zařazeny do stávají zóny vnitřního zabezpečení objektu.

Obr. Stávající systémy EPS a EZS v m.č.1.07

Celkem se bude instalovat:

koncentrátor				3ks

magnetický kontakt			9ks

duální detektor pohybu PIR/MW	1ks

detektor pohybu PIR 			6ks

detektor tříštění skla			5ks

Použité kabely EZS:		bus linka a PIR detektory JY(ST)Y 4x2x0,8

mag. kontakty JY(ST)Y 2x2x0,8

Kabely budou uloženy pod omítkou a  v podhledech. Přístup do objektu bude stávající přes přístupovou klávesnici.

# POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE

Technologie : 	- bez požadavku

Stavba:	- bez požadavku

# Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Při stavbě a následném provozování musí být dodrženy zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve smyslu zák. č. 262/2006 sb.

- Ochrana el. vedení před mechanickým poškozením je provedená polohou, uložením v trubkách nebo lištách.

- Elektrické zařízení musí být provedeno v souladu s platnými normami a předpisy.

- Práce na elektrických zařízeních je třeba provádět dle místně platných bezpečnostních předpisů.

- Elektromontážní práce provádět v souladu s platnými elektrotechnickými předpisy, pracovníci zúčastnění na práci a řízení musí mít příslušnou kvalifikaci dle vyhl. ČÚBP č. 50/78 SB., při provádění montáží je nutno dodržovat veškeré předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP) a přísně dbát pokynů uvedených výrobci pro montáž, obsluhu a zkoušení jednotlivých zařízení.

- Montážní práce provádět zásadně ve stavu bez napětí.

- Elektrické zařízení provést v souladu s ČSN 33 2000-5-51 ed.3 s ohledem na stanovené vnější vlivy a a ČSN 33 2000-7-701 ed.2.

- K rozvodným zařízením musí být zajištěn přístup v souladu s příslušnými ČSN, před rozvaděčem musí být trvale volný prostor o šířce a hloubce min. 800 mm.

- Investor je povinen zaškolit pracovníky dodavatelské firmy v daném prostředí, jestliže jde o prostředí takové povahy, kde běžná znalost bezpečnostních předpisů nestačí k bezpečnému zvládnutí pracovního výkonu.

- Před uvedením elektrického zařízení do provozu musí být provedena výchozí revize a vyhotovena výchozí revizní zpráva dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6. Investor založí opravenou projektovou dokumentaci dle skutečného provedení. Provozovatel je povinen zajistit provádění pravidelných revizí el. instalace dle lhůt stanovených v ČSN 33 1500/Z3.

- Předpokladem pro řádný a trvalý provoz elektr. zařízení je správná obsluha. Bezpečnostní vypínání spotřebičů je zajištěno jističi uvnitř rozvaděče.  Při práci na zařízení je třeba vypnout příslušný hlavní vypínač rozvaděče a viditelně umístit informační tabulku „NA ZAŘÍZENÍ SE PRACUJE“.

- Údržbu a opravy elektr. zařízení mohou provádět jen osoby znalé nebo znalé s vyšší kvalifikací (vyhl.50/1978 Sb.) podle charakteru prováděné práce.

- Zabezpečovací zařízení: Pomůcky určené k obsluze, provozu a zajištění bezpečnosti zajišťuje a jejich užívání příslušnými předpisy stanoví provozovatel.

- Způsob vypínání el zařízení při požáru určuje provozovatel příslušnými předpisy, které doplní o předpis pro nové zařízení a seznámí s nimi příslušné pracovníky.

- Doporučujeme uživateli, aby v určených lhůtách požádal odbornou osobu o přezkoušení funkce a ochrany el. zařízení.

# PROTOKOL Č. E02/07/2018

o stanovení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3

#### Složení komise

Předseda:	Alois Vágner, EMART plus s.r.o., vedoucí projektant elektro

Členové:	Ing. Miroslav Semerád, SP Power s.r.o., projektant elektro

Ing. Tomáš Vavřínek, hlavní projektant atelier HABINA

#### Název akce:   MOHYLA MÍRU – přístavba a rekonstrukce 1NP

SLABOPROUDÉ INSTALACE – EPS a EZS

- Podklady pro vypracovaní protokolu

- podklady od projektanta stavební a technologické časti

- prohlídka místa stavby

- platné STN

- požadavky investora

- Doplňující informace

- Kromě vlivů uvedených v tabulce, platí pro prostory označené N (normální) ve smyslu definice ČSN 332000-5-51 ed.3, přehled vlivů dle tabulky ZA.1 – prostory normální (viz.příloha č.2)

- do rozvodny budou mít vstup pouze osoby poučené § č.4 vyhlášky 50 z roku 1978 Sb.

- v objektech jsou umístěna zařízení PRS, MaR a ASŘ. Obsluhu, údržbu a kontrolu výše uvedených zařízení budou provádět osoby poučené podle příslušných provozních a bezpečnostních předpisů.

- Zdůvodnění

Přiřazení jednotlivých tříd vlivů prostředí odpovídá navrženému řešení a předpokládanému způsobu užívání jednotlivých prostor dle projektové dokumentace pro realizaci.

Prostředí v jednotlivých prostorách úpravny byla stanovena ve smyslu platných norem, zejména ČSN 33 2000-5-51 ed.3.

V Brně dne 15.7.2018

…………………………………………

předseda komise

Příloha č.1 protokolu o stanovení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3

| Objekt | Místnost |  | Prostředí | Prostor | Vytápění °C | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Číslo | Popis |  |  |  |  |
| RECEPCE, VÝSTAVNÍ PROSTORY, CHODBY SKLADY |  |  | AB5, AA5, AD1, BC3 | ZA.1 | 18/24 |  |
| WC |  |  | AB5, AA5, BC3 | NB | 24 |  |

AB4 – Prostory chráněné před atmosférickými vlivy, bez regulace teploty a vlhkosti. Vytápění se může užívat ke zvýšení chladné teploty okolí.

AB5 – Prostory chráněné před atmosférickými vlivy s regulací teploty

AB8 – Venkovní prostory a prostory nechráněné před atmosférickými vlivy s nízkými i vysokými teplotami.

AD1 – Výskyt vody - zanedbatelný

AD2 – Svisle padající kapky

AD4 – Stříkající voda

AE4 – Výskyt cizích pevných těles – velmi malé předměty (1 mm)

AE1 – Výskyt cizích pevných těles – zanedbatelný

AF2 – Výskyt korozívních nebo znečišťujících látek – atmosférický

AF3 – Výskyt korozívních nebo znečišťujících látek – příležitostný

AF4 – Výskyt korozívních nebo znečišťujících látek – trvalý

AG1 – Mechanické namáhaní mírné

AH1 – Vibrace mírné

AQ1 – Úder blesku zanedbatelný

AS3 – Vítr silný

BA4 – Poučené osoby

BC1 – Žádný dotyk osob s potencionálem země

BC3 – Častý dotyk osob s potencionálem země

BD1 – Podmínky úniku v případe nebezpečí – malá hustota/snadné podmínky pro únik

BD2 – Podmínky úniku v případe nebezpečí – malá hustota/obtížné podmínky pro únik

BE1 – Povaha zpracovávaných materiálů – bez významného nebezpečí

CA1 – Stavební materiály – nehořlavé

CB1 – Konstrukce budovy – zanedbatelné nebezpečí

Poznámka:

Klasifikace prostoru z hlediska nebezpečného dotyku

ZA.1  –  normální (postačuje základní ochrana el. zařízení )

NB – nebezpečný (postačuje základní ochrana a zvýšené krytí el. zařízení)

ZVN – zvlášť nebezpečný (nutná zvýšená ochrana např. pospojením, a zvýšené krytí el. zařízení)