# T E C H N I C K Á     Z P R Á V A

Obsah technické zprávy :

1.  Zemní práce, výkopy, základové poměry

2.  Základy

3.  Svislé nosné konstrukce

4.  Vodorovné konstrukce

5.  Příčky, obvodový plášť

6.  Vnitřní a vnější omítky, fasáda objektu

7.  Podkladní betony, zásypy, drenáže, betonové mazaniny

8.  Izolace proti vodě a radonu

9.  Tepelné a akustické izolace

10.  Klempířské výrobky

11.  Zámečnické výrobky

12.  Truhlářské výrobky

13.  Sklobetonové konstrukce

14.  Výrobky z plastů

15.  Čalounické výrobky

16.  Podlahové krytiny, dlažby

17.  Povrchy stěn, obklady

18.  Podhledy

19.  Zasklívání

20.  Nátěry konstrukcí, malby

21.  Dilatace, úpravy v napojení na chirurgický pavilon

22.  Výtahy

23.  Heliport

24.  Technologie  bazénů

1.  ZEMNÍ  PRÁCE,  VÝKOPY,  ZÁKLADOVÉ  POMĚRY

Podle geologického posudku zpracovaného v 07/96 firmou  SURGEO Hodonín jsou základové poměry charakterizovány jako  jednoduché dle ČSN 73 1001.

Spodní voda nebyla na staveništi nalezena v hloubkách do 8mi  metrů, proto není ani uvažováno se speciálními opatřeními  proti spodní vodě. Na druhé straně bylo průzkumem zjištěno  střední radonové riziko, spodní stavba bude tedy zajištěna  izolacemi proti pronikání radonu z podlaží.

Založení bude řešeno v hloubkách do 4 metrů v zemině F6 -  jíl s nízkou plasticitou, nad  4 metry hloubky pak v zemině  F4 - jíl písčitý.

Zemina je zařazena do 2.-3. třídy těžitelnosti, je uvažováno  s odvozem do vzdálenosti 16ti km.

Svahování hlavní výkopové jámy (viz HTÚ) je uvažováno  v poměru 1:1. Vlastní výkopy v objektu jsou řešeny od  úrovně HTÚ,  které  řeší sejmutí ornice i provedení hlavní  výkopové jámy ve dvou úrovních.

Vlastní výkopy budou provedeny od HTÚ nejprve jako výkopové  jámy - velká pro 2. PP a menší jámy pro kanály VZT, některé  základky apod. Výkopové jámy jsou navrženy s kolmými stěnami  zabezpečenými pažením, aby nebylo nutné provádět velké  následné zásypy a předešlo se tak poklesům terénu pod  podlahami. Rozsah a provedení pažení doporučujeme konzultovat při provádění výkopů s odborným geologem.

Výkopové rýhy budou prováděny z úrovně výkopových jam nebo  od HTÚ také s kolmými stěnami.

Po provedení výkopů se doporučuje rychlá betonáž základů,  základová spára nesmí být zavodněna, zhoršuje se tak její  kvalita a únosnost.

Prosté betony a část železobetonů budou prováděny betonáží  přímo do výkopu (zvýšené krytí výztuže), hlavní žb pasy  budou betonovány do bednění.

2.  ZÁKLADY

Základy budou provedeny monolitické, převážně  železobetonové, zčásti betonové, v systému základového  roštu, u 2. PP pak jako základová vana. Podrobný popis  základů je uveden také v konstrukční části projektu  F 03.

Základové konstrukce jsou rozděleny podle svého provedení  do tří skupin. První je základová deska pod 2. PP, druhou  skupinu tvoří základový rošt v modulových osách skeletu, do  třetí skupiny jsou zařazeny základy z prostého betonu pod  příčkami.

2.1. Základová deska pod 2. PP

Základová deska pod  2. PP  bude provedena  z  monolitického železobetonu - beton B 20,  výztuž ocel  10 505.

Tloušťka základové desky je převážně 30 cm, v části osy č. 4  skeletu je v tl. 50 cm. Úroveň horní hrany desky je  přizpůsobena potřebné úrovni 2. PP. V řadě č. 3 skeletu  přechází deska do mohutného pasu (minimální vyztužení) a  pokračuje jako základová deska pod rehabilitačním bazénem.  Na obvodu 2. PP základová deska přechází do svislých  monolitických železobetonových stěn a tvoří tak v podstatě  základovou vanu.

V celé ploše je základová deska pod 2. PP opatřena  podkladním betonem v tl. min. 10 cm. Na podkladním betonu  bude nejdříve provedena izolace proti zemní vlhkosti a  pronikání radonu z podlaží, vlastní základová deska bude  betonována po provedení vodorovné izolace. Izolace svislých  stěn základové vany bude naopak provedena až po betonáži  těchto stěn. Napojení vodorovné a svislé izolace bude řešeno  obráceným spojem.

Kromě svislých obvodových stěn na základovou desku navazují  také železobetonové stěny schodiště a výtahových šachet, do  desky se kotví sloupy montovaného žb. skeletu.

V základové desce pod 2. PP bude provedena také čerpací  jímka, dno i stěny jímky budou ve  stejném provedení jako celá základová deska.

2.2. Základový rošt

Převážná část základů objektu je tvořena základovým  roštem navrženým v modulových osách skeletu. Rošt bude tvořen  železobetonovými pasy z betonu B 20, ocel třídy 10505 , podbetonování  prostým betonem B 12,5.

Hlavní základové pasy jsou řešeny v modulových osách A-F v rozměru železobetonu převážně  100 x 100 cm.  Pomocné pasy  pak  jsou v modulových osách 1-16 rozměru žb  80 x 60 cm. V modulech  u dilatace (č. 7 a 8) jsou tyto pasy zesíleny. V místě  dilatace od stávajícího objektu bude ponechán téměř celý  stávající základ a pas v modulu 16 bude betonován vedle  stávajícího základu. Hlavní základové pasy v modulech B, C,  D a E však doběhnou až do místa kotvení sloupů, stávající  základ zde bude v nutném rozsahu vybourán.

Veškeré železobetonové pasy budou podbetonovány podkladním  betonem v minimální tloušťce 5 cm, úroveň a šířka  podbetonování jsou závislé na zatížení základů.

Menší pomocné pasy v modulech 1-16 jsou převážně  s minimálním podbetonováním a s betonáží železobetonového  pasu přímo do výkopu bez bednění (vyšší krytí výztuže).

Hlavní základové pasy v modulech A-F jsou pak v  podbetonování rozšířeny na šířku až 180 cm a hloubku dle  potřeby. Železobetonové konstrukce zde budou betonovány do  bednění, podkladní betony do výkopů.

V místě kontaktu základového roštu s žb vanou 2. PP budou  základové pasy stupňovitě podbetonovány do úrovně 2. PP,  jejich dobetonování je však možné až po provedení svislé  izolace stěn 2. PP.

Podbetonování žb základů bude provedeno z betonu B 12,5 ,  podsyp pak ze štěrkopísku tl. minimálně 5 cm.

2.3. Základy pod příčkami

Pod příčkami tl. 15 cm budou provedeny malé základové  pasy šířky 40 cm z prostého betonu B 12,5.  Spodní úroveň  těchto základů bude přizpůsobena úrovni rostlého terénu.  Veškeré základy musí být provedeny do rostlého terénu, není  možné je betonovat v násypech. Případné lokální násypy je  nutné dokonale hutnit ve vrstvách max. 20 cm.

V místě nasávacího a výfukového kanálu VZT budou základy  přizpůsobeny, vlastní kanál bude železobetonový montovaný.

3.  SVISLÉ  NOSNÉ  KONSTRUKCE

Nosný systém budovy je tvořen převážně montovaným  železobetonovým skeletem (LOB - ing. Hlaváč).

Svislé prvky skeletu jsou v části 1 převážně sloupy  o rozměru 40x40 cm, v části 2 sloupy 40x30 cm, výjimečně  jsou použity sloupy kruhové.

Pro zajištění potřebné tuhosti skeletu je systém sloupů  doplněn ztužujícími prvky.

Hlavním ztužujícím prvkem je železobetonové monolitické  jádro v místě schodiště a výtahových šachet. Jádro je navíc  doplněno instalační šachtou pro rozvody VZT. Dále jsou  navrženy zděné ztužující stěny v modulech  E 2-4,  B 2-4,  4 A-F,  8 B-C, 16 B-E. Tyto ztužující stěny budou vyzděny  v tl. 30 cm ze zdiva Porotherm pevnosti P 20 na maltu M 10  (cementovou).

Ztužující stěny především v modulech E 2-4 a B 2-4 nesmí být  oslabovány drážkami   a dalšími většími prostupy, proto jsou vedle nich navrženy další cihelné přizdívky pro vedení  instalací.

Rámy skeletu jsou situovány příčně (průvlaky v osách 1-16),  modulové vzdálenosti rámů jsou v části 1 (moduly 1-7) 1,8 m,  4,0 m,  3x7,2 m  a  4,0 m,  v části 2 (moduly 8-16)   pak  8 x 4,0 m.

Modulové vzdálenosti v podélných osách A-F jsou pak 2x6,4 m,  2x6,2 m a 1x3,0 m ve středu objektu.

Železobetonové  monolitické ztužující jádro (schodiště a výtahy) bude  provedeno v tl. 30 cm z betonu B 20,  výztuž  10 505.  V konstrukci budou vynechány prostupy pro instalace a  osazeny potřebné kotevní prvky.

Stěna ztužujícího jádra probíhající podél mezipodest schodiště bude částečně betonována po montáži hlavních VZT  rozvodů.

Z betonu B 20 a výztuže 10 505  bude provedena také svislá  stěna žb vany v úrovni 2. PP, i zde včetně vynechání  potřebných prostupů pro instalace.

V modulu 3 B-C bude nutné v úrovni nad 2. PP vynechat  průvlak skeletu, tento bude nahrazen nosnou stěnou z cihel  Porotherm P 20 na MC 10 v tl. 30 cm.

Stěny i dno rehabilitačního bazénu budou provedeny  z monolitického železobetonu v tl. 20 cm, beton B 20, výztuž  10 505.

Stejně tak budou provedeny také stěny i dno nasávacích a  výfukových šachet vzduchotechniky. Kanály VZT vedené pod úrovní terénu budou řešeny jako prefabrikáty tvaru  U na sebe položené, pod objektem v rozměru 80 x 125 cm, mimo půdorys budovy pak 80 x 205 cm. Vzhledem k dodatečné montáži tlumičů VZT je nutné rozměr venkovní části kanálu považovat za minimální , šířka nesmí klesnout pod 80 cm.

4.  VODOROVNÉ  KONSTRUKCE

Jedná se převážně o stropní a nosné konstrukce skeletu objektu včetně  schodiště, dále  pak o zakrytí instalačních kanálů a šachet, překlady nad  okny a dveřmi, železobetonové  věnce  a  pomocné ocelové konstrukce.

4.1.  Stropní  a nosné konstrukce skeletu

Jsou tvořeny prvky montovaného železobetonového skeletu a  stropními panely. Prvky skeletu jsou průvlaky a ztužidla,  stropní panely pak panely Spiroll nebo filigránové panely.  Průvlaky skeletu jsou různého tvaru, s jednostranným nebo  oboustranným ozubem, horní hrana v šířce sloupu. Průvlaky  zasahují pod úroveň stropní konstrukce.

V části 1  je systém  průvlaků  po obvodě  doplněn  obvodovými  ztužidly  v  šířce  30 cm,  v  části 2 ztužidla  většinou nejsou nutná.  Obvodové prvky skeletu jsou od vnější hrany pláště odsazeny  10 cm a vždy tepelně izolovány.

Stropní panely jsou v maximální míře předpjaté  železobetonové panely Spiroll různých délek. V části 1  jsou  panely vysoké 25 cm,  v části 2 pak pro modulovou vzdálenost  4 m  jen 18 cm.

V místech koncentrace prostupů instalací a v jiných  odůvodněných případech jsou navrženy stropní filigránové  panely v tloušťce dle panelů Spiroll. Filigrány jsou použity  také u složitých částí stropů, kde je konstrukčně vyloučeno  užití panelů Spiroll,  např. v části před schodištěm nebo v oblouku severního průčelí.

V části 1 nad 2. NP (pod heliportem) je stropní konstrukce  doplněna roznášecí železobetonovou deskou tl. 9 cm.

Stropní konstrukce je dle potřeby doplněna případnou  dobetonovávkou mezi panely, tato bude z prostého nebo  konstrukčně vyztuženého betonu .

Pro větší prostupy stropem jsou vytvořena instalační jádra  nebo osazeny filigránové panely s vynechanými otvory. Menší  prostupy lze provádět v dutinách panelů podle zásad  uvedených v konstrukční části PD.

Jako prvek skeletu je navrženo také jediné schodiště. Bude  tvořeno železobetonovou montovanou deskou a nadbetonovanými  schodišťovými stupni.

Ojediněle jsou navrženy monolitické části stropní  konstrukce. Jedná se např.  o strop nad výtahovou šachtou.

Ve stropní konstrukci budou místně osazeny pomocné kotevní prvky, např pro kotvení závěsů pro stropní rampy JIP – nutno řešit před provedením střechy.

4.2. Zakrytí instalačních kanálů a šachet

Jedná se o revizní šachty ZTI, zastropení u dilatace na rozhraní nového a původního objektu  apod. Zde jsou převážně navrženy stropní desky PZD.

Nasávací a výfukový kanál VZT je tvořen dvěma prefabrikáty  tvaru U, svislé šachty jsou monolitické železobetonové.

4.3. Překlady nad okny a dveřmi

Zčásti budou použity typové železobetonové překlady  RZP. Jedná se o nadedveřní překlady a některé  překlady nad okny .

Nad ostatními okny nelze typové překlady použít, velikost  okenních otvorů je převážně cca 3 metry. Proto jsou navrženy  překlady atypické, železobetonové. Profil překladů byl  sjednocen na rozměr 11,5x20 cm. Při jejich osazení nad okny  jsou navrženy různé sestavy, vždy však doplněné o vloženou  tepelnou izolaci  tl. 5 cm.

V místě, kde budou osazeny před okny venkovní žaluzie, jsou  překlady řešeny s vyšším uložením vnějšího překladu. Vzniká  tak prostor pro osazení žaluzie. Vzhledem k velkému možnému  sortimentu žaluzií projektant doporučuje provést výběr typu  žaluzií v předstihu před montáží překladů, aby se výškové  osazení mohlo přizpůsobit použitým žaluziím.

  - Věnce

Pro zajištění stability podzemní části zdiva jsou řešeny v úrovni pod terénem průběžné vodorovné věnce. Železobetonové věnce jsou také navrženy ve stropech nad 3.NP  nad zdivem z tvárnic YPOR. Další věnce jsou navrženy v rámci vlastního skeletu – viz Statika.

4.5. Pomocné ocelové konstrukce

V odůvodněných případech jsou použity ocelové nadokenní  nebo nadedveřní překlady.

V obloukové části severního průčelí je obloukový nadokenní  překlad tvořen ocelovou konstrukcí z úhelníků a s výplní  z tvárnic YPOR, konstrukce je zavěšena na kování  filigránového panelu.

V části stropu nad 3. NP jsou žb průvlaky částečně nahrazeny průvlaky  ocelovými z válcovaných nosníků a žb monolitickými věnci.

Z válcovaných nosníků U 100 jsou navrženy nosné rámy  sklobetonových oken.

Nosná kostra prosklených stěn v JIP je tvořena tenkostěnnými  ocelovými nosníky 100 x 100 mm  a následným obložením sádrokartonem.

Některé pomocné konstrukce jsou vykázány jako zámečnické výrobky.

5.  PŘÍČKY,  OBVODOVÝ  PLÁŠŤ

Převážná část vnitřních příček je navržena z lehkých  tvárnic typu YPOR, případně YTONG, Hebel apod. Tloušťka  příček je 10-15 cm, kolem sloupů a u dozdívek a obezdívek  instalací se uplatní tl. 5 cm. Příčky jsou většinou vyzděny  od stropní konstrukce po stropní konstrukci, pouze  v odůvodněných případech budou ukončeny v úrovni podhledu  (nad podhledem je koncentrace instalací) nebo v nižší úrovni  - polopříčka.

Část příček bude nejprve vyzděna do výšky 250 cm a dozděna až po montáži instalací – rozsah v souladu s koordinačními výkresy.

Prostor vodoléčebného sálu je z důvodu možného zvýšení  vlhkosti vyzděn pouze z cihelného zdiva - ztužující stěny  Porotherm tl. 30 cm, příčky a obezdívky z cihel  dvouděrových, u skotského střiku plných.

Prosklené příčky v centrální části JIP jsou řešeny s nosným  roštem z tenkostěnných ocelových nosníků, s prosklenými okny  a posuvnými dveřmi. Plná část těchto příček bude tvořena  sádrokartonem, nosné profily 100 cm, oboustranné opláštění  sádrokartonem, celková tloušťka příčky 125 mm, dutiny  vyplněny izolačním materiálem.

Obvodový plášť je navržen v systému POROTHERM, z tvárnic 40  P+D, hodnota tepelného odporu s rezervou splňuje požadovanou  hodnotu R.

Tvárnice Porotherm 40 P+D jsou použity v úrovni 1. PP, 1. NP  a 2. NP. Obvodové zdivo 2. PP je tvořeno železobetonovou  vanou, v úrovni 3. NP se z důvodu menší hmotnosti uplatňuje  zdivo z tvárnic YPOR (YTONG). Tvárnice YPOR jsou ve 3. NP  navrženy v tl. 30 cm a zčásti přebírají také úlohu nosného  zdiva.

Dále se tvárnice YPOR v tl. 30 cm uplatní jako meziokenní  pilířky ve 2. NP v části 2 a  všeobecně  jako dozdívky  a  doplnění obvodového pláště například nad překlady, v

úrovni  stropní konstrukce společně s tepelnou izolací polystyrenem,  u nadokenních překladů v obloukové části severního průčelí  apod.

Atika budovy je vyzděna z cihel Porotherm tl. 40 cm a  ukončena atypickou prefabrikovanou římsou z železobetonu.  Římsa se zaoblenou spodní hranou je kotvena ke stropní  konstrukci. V místech s nadezdívkou menší jak 25 cm lze  atiku vyzdít z tvarovek YPOR (v části 2 budovy).

Zdivo z lomového kamene.

U objektu se zčásti uplatňuje také zdivo z lomového kamene  nebo obklad z lomového kamene.

Jedná se především o menší opěrné zídky u vstupů do objektu – viz objekt opěrné zdi.  U vstupu do hlavní komunikační vertikály objektu je v úrovni  1. PP řešen částečně obklad zdiva Porotherm zdivem z  lomového kamene, a to v úrovni nad upraveným terénem. Pod UT je navržena místo izolační přizdívky pouze betonová monierka v tl. dle zídky z lomového kamene vyztužená svařovanou  sítí. Horní hrana obkladu z lomového kamene bude tvořena betonovou mazaninou a keramickou dlažbou chodníku včetně ukončovací lišty (Durosol). Obklad je vhodné částečně kotvit ke konstrukcím vlastního objektu.

U téhož vstupu je po levé straně řešena opěrná zídka opět  provedená v úrovni nad upraveným terénem z lomového kamene.  Stejně je upravena opěrná zídka u druhého vstupu - příjezdu  sanitek na rozhraní přístavby a stávajícího objektu.

6.  VNITŘNÍ  A  VNĚJŠÍ  OMÍTKY,  FASÁDA

Vnitřní omítky budou prováděny na cihelné zdivo,  betonové stěny nebo na zdivo z bloků YPOR. Omítky na cihelné  zdivo a betonové stěny budou klasické dvouvrstvé, vápenné  štukové. Omítky na bloky YPOR budou provedeny po zatření a  přebroušení spar jako jednovrstvé, vápenné štukové.

U omezeného rozsahu sádrokartonu (JIP) bude řešeno pouze  zatmelení a přebroušení spar.

Omítky v přechodu materiálů (beton-zdivo) budou vyztuženy,  výztuž omítek je doporučena také v místě drážek instalací,  v rozích apod.

Vnitřní omítky budou jemnozrnné, pod omyvatelné nátěry a  sklotapety broušené a tmelené, dokonale hladké. Pod obklady  (lepení do lepicích tmelů) bude provedena omítka  vápenocementová.

Omítky stropů se budou provádět v místech bez podhledů, jako  dvouvrstvé, vápenné štukové. Nad podhledy bude řešeno pouze  zatření spar panelů a nesprášivý nátěr stropu.

Fasáda

Ve fasádě je ve velké míře navržen keramický obklad  poštorenskými keramickými pásky (dle stávajícího objektu).

Omítka fasády bude dvouvrstvá, pohledová vrstva probarvená,  struktura středně zrnitá, barva omítky většinou okrová dle  stávající fasády a především dle fasády sousední přístavby  chirurgie. Část obvodového pláště bude v barvě červenohnědé  dle rámů oken. U omítky bude opět probarvená pohledová  vrstva (meziokenní pilířky), u betonových konstrukcí (atika,  sloupy) bude proveden barevný nátěr.

Při provádění omítek fasády bude omítka v místech přechodu  materiálu (zdivo-polystyren, heraklit apod.) vyztužena.

7.  PODKLADNÍ  BETONY,  ZÁSYPY,  BETONOVÉ MAZANINY

7.1. Podkladní betony

Jsou navrženy v celé ploše objektu. Pod  železobetonovými pasy je řešeno podbetonování z prostého  betonu  B 12,5 na potřebnou šířku a hloubku. Pod žb deskou  2. PP je podkladní beton v tl. 10 cm, stejně tak pod  konstrukcí nasávacího a výfukového kanálu VZT. Tyto  konstrukce jsou popsány také v kapitole 2 - Základy.

Ostatní podkladní betony jsou navrženy v tl. 10-15 cm,  v kvalitě B 12,5 v celé ostatní ploše budovy. Podkladní beton  bez vyztužení bude proveden v místech, kde násyp  nebo podsyp je menší jak 20 cm, je zhutněn a nehrozí tak  nebezpečí poklesu podlaží.

V ostatních případech, při násypech větších jak 20 cm, bude  podkladní beton zesílen na tloušťku  13 - 15 cm a vyztužen svařovanou  ocelovou sítí 4/150 x 4/150. V místech s násypy nad 1 metr doporučujeme provést podkladní beton v tl. 20 cm a vyztužit dvojitou sítí.   Podloží však bude vždy náležitě  zhutněno.

7.2. Zásypy, násypy

Základy objektu budou vždy založeny v rostlém terénu,  založení na násypech není dovoleno.

V ploše stavby budou po provedení základů a ležaté  kanalizace prováděny násypy pod podkladními betony a dalšími  konstrukcemi. Tyto násypy musí být provedeny ze štěrkopísku  a náležitě hutněny po vrstvách max. 20 cm silných. Pro  násypy je v omezené míře možné použít také vytříděný  materiál z bouracích prací a demolice objektu, vždy však  v kombinaci se štěrkopískem a řádným hutněním. Vytěžená  zemina není pro násypy pod konstrukcemi vhodná.

Po provedení suterenního zdiva, izolace proti vodě a radonu  a ochrany izolace budou po obvodu objektu prováděny zásypy.  Tyto zásypy je možné provádět s použitím vytěžené zeminy.  Opět  se doporučuje  zásypy  řešit  s hutněním po vrstvách max.  20-30 cm silných.

7.3. Drenáže

Vzhledem k závěrům geologického posudku, kde podzemní  voda se vyskytuje až v hloubkách cca 2-3 metry pod nejnižším  místem stavby, se nepředpokládá potřeba řešit odvod podzemní  nebo srážkové vody pomocí drenáží. Navíc základová půda je  relativně propustná a případná dešťová voda vsákne do  podloží.

Při provádění základů je však nutné zajistit, aby nedošlo  ke vniknutí dešťových vod do základové spáry. Došlo by  k znehodnocení základové půdy - viz geologický posudek.

7.4. Betonové mazaniny

Betonové mazaniny se uplatňují především ve skladbách  podlah. Budou provedeny z prostého betonu B 15, v nutných  případech s vyztužením svařovanou ocelovou sítí.

Dále jsou navrženy betonové mazaniny jako malé základky pod  jednotkami VZT, chlazení ap. Zde budou v kvalitě betonu B 20, opět je doporučeno vyztužení svařovanou ocelovou sítí.

Betonové mazaniny budou dilatovány shodně s podlahami - viz  podlahy. Vždy budou oddilatovány od svislých konstrukcí  (plovoucí podlaha). Také betonové základky pod stroji budou  oddilatovány od ostatních konstrukcí - viz detaily ve  výkresové dokumentaci.

Betonová mazanina v podlaze vodoléčebného sálu bude dilatována v souladu se skladbou uvedenou v barevném řešení interieru.  Podle požadavku dodavatele podlahového vytápění bude provedena s přídavkem plastifikátoru (projektované podlahové vytápění Rehau – 4 kg plastifikátoru na 1 m3 betonu), doporučujeme upřesnit při montáži podlahového topení. Do betonové mazaniny bude vložena svařovaná ocelová síť.

Velký rozsah betonových mazanin je řešen v ploše heliportu.  Zde budou betonové mazaniny provedeny v kvalitě vozovkového  betonu B 20, opět s vyztužením svařovanou ocelovou sítí – viz díl statika.

Tloušťka vozovky heliportu bude 15 cm, velikost dilatačních  celků je řešena ve výkresové dokumentaci. Dilatace bude  řešena důsledně již při provádění konstrukce, není možné ji  řešit dodatečným prořezáním betonu. V jednotlivých  dilatačních blocích betonu bude vložena soustava vyhřívacích  elektrokabelů. Povrch betonu heliportu bude hrubší, protiskluzný – viz kap. 23.

8.  IZOLACE  PROTI  VODĚ  A  RADONU

8.1. Izolace spodní stavby

Izolace spodní stavby bude řešena nejen jako izolace  proti podzemní vodě, ale také a především jako izolace proti pronikání  radonu z podlaží do objektu. Podle radonového průzkumu se  stavba nachází na pozemku se středním rizikem výskytu  radonu.

Izolace spodní stavby bude provedena z PVC  folie  FATRAFOL  803  v tloušťce min. 1,5 mm. Izolační povlak bude vytvořen  spojením jednotlivých pásů svařováním horkým vzduchem. Složitější detaily konstrukce a prostupy instalací budou řešeny s použitím speciálních kompletačních prvků -  límec, kužel, vlnovec apod.

Izolace bude spojitá od úrovně 2. PP až do úrovně upraveného  terénu kolem objektu.

V nejnižší části pod podlahou 2. PP bude izolace Fatrafol  položena na podkladní beton, potom bude betonována základová  deska a suterenní stěny 2. PP. V další fázi se provede  svislá izolace stěn, napojení na vodorovnou obráceným  spojem. V řadě 3 je navržen výškový odskok izolace do úrovně  pod rehabilitačním bazénem, svislá izolace zde bude  provedena po betonáži základového bloku, na ni pak naváže  izolace pod bazénem.

Po provedení izolace 2. PP budou dokončeny betony základů na  rozhraní 2. PP a provedena kompletní vodorovná izolace pod  1. PP.

Veškerá vodorovná izolace pod 1. PP bude prováděna pod  založením příček. Izolace bude provedena ve velkých  plochách, dále pak ochráněna geotextilií a vrstvou  cementového potěru tl. cca 20-25 mm.

Příčky budou pak založeny na izolaci včetně ochrany.  V místě sloupů skeletu bude izolace přerušena, kolem sloupu  se provede objímka a utěsnění izolace.

Vzhledem k nutnosti provádět obvodové a ztužující stěny před  izolacemi, bude pod toto zdivo vždy vložen pás izolace  včetně ochrany a později napojen na plošnou izolaci pod  1. PP.

Svislé izolace stěn 1. PP budou řešeny později dle  možností postupu výstavby, napojení opět obráceným spojem.  Svislá izolace bude řešena  s  Fatrafolem 803  v tl. 1 mm,  bude vyvedena nad úroveň upraveného terénu a ochráněna textilií a přizdívkou.  Kotvení izolace k podkladu se provede dle technologických podmínek dodavatele.

V dilataci mezi částí 1 a 2 bude izolace spojitá s vloženou  dilatační lištou. V dilataci u stávající budovy bude izolace  napojena na dilatační lištu, na kterou se napojí také  případná stávající izolace původního objektu. Detail  napojení bude upřesněn až po zjištění stávajícího stavu  izolací v původním objektu.

V místě prostupu instalací bude izolace přerušena, kolem  prostupující instalace však bude provedena manžeta a  utěsnění.

Popis izolací je uveden v příloze "Skladby střech a izolací" . Případnou záměnu  materiálu nutno konzultovat s projektantem.

Izolace bude oboustranně chráněna netkanou textilií, provedení bude  v souladu s platnou ČSN 730600 .

8.2.  Izolace střechy

Bude řešena dvěma druhy foliové izolace SARNAFIL.

V části pod heliportem bude izolace silně zatížená vozovkou  heliportu, na druhé straně však chráněná proti slunečnímu  záření. Proto je navržena folie SARNAFIL G 476-20 - červeno-hnědá.  Ve zbývající části střechy není izolace namáhána  tlakem z

heliportu,  je však vystavena UV záření, proto bude  řešena z folie  SARNAFIL S 327-12 v barvě světle šedé.

Šedá folie bude použita vždy v místech vystavených UV  záření, tj. v místě vytažení na atiku, svislé zdivo apod.

Pod vozovkou heliportu bude folie kotvena k podkladu pouze v  omezené míře nutné k zajištění stability před provedením  přitěžující vozovky. V ostatních částech střechy, kde folie  nebude přetížena, je nutné provést dokonalé kotvení  k podkladu, výpočet kotvení a rozmístění kotev provede  dodavatel systému.

Pro veškeré skladby střech bylo provedeno tepelně-technické  posouzení ve smyslu ČSN 73 0540. Skladby jsou vyhovující,  bilance odpařené páry značně převyšuje množství páry  zkondenzované i při vyloučení vlivu Slunce.

Střešní systém foliové izolace je doplněn oplechováním atiky  kašírovaným plechem, střešními vpustěmi (u heliportu  z nehořlavého materiálu), řešením prostupů střechou

apod.  Izolace bude vždy chráněna PP geotextilií, především pak v místě pod betonem heliportu. V místě prostupů bude použito kompletačních dílů systému – límce, výztuhy rohů apod.

Jako provizorní  izolace během výstavby a následná parozábrana je navrženo  natavení pásu Sklobit E včetně penetrace podkladu.

Odvodnění střechy s izolací Sklobit bude řešeno provizorně,  definitivní vpustě budou pouze jednostupňové, osazené v úrovni horní  izolace Sarnafil.

8.3.  Izolace rehabilitačního a saunového bazénu

Oba bazény budou provedeny ze železobetonu v tl. 20 cm,  tento však nelze považovat za vodostavebný. Po provedení  betonové vany bazénu včetně spádování dna bude řešena  izolace v systému XYPEX. Před aplikací Xypexu je nutná  neutralizace podkladu pomocí HCl ředěné vodou v poměru 1:6 a  následným oplachem.

Nátěr Xypex bude aplikován z vnitřní strany žb konstrukce  bazénů. Způsobuje krystalizaci   betonu   a  100%   zamezí  průniku  vody  do  konstrukce ,  je  zdravotně

nezávadný (atest pro pitnou  vodu). Pro běžný nátěr bude aplikován XYPEX Concentrate, pro  pracovní spáry a viditelné trhlinky směs XYPEX Concentrate  Dry Pac.

Xypex musí být aplikován na čistý a vlhký povrch, při teplotě nad nulou.

Nátěr Xypex Concentrate a Dry pac bude aplikován také u zálivky spar kanálů VZT.

Sekundární izolace bazénů bude provedena stěrkovou izolací -  např. materiály firmy Schönox nebo Botament (viz izolace  sprchy, podlahy vodoléčby apod.). Keramický obklad pak bude  lepen do vodovzdorného lepidla stejného výrobce, s použitím vodovzdorné  spárovačky odolávající účinkům chloru a dezinfekce vody -  nutná konzultace s dodavatelem bazénové technologie.

8.4. Vnitřní izolace mokrých provozů

Jsou popsány ve skladbách podlah. Navržen je systém Botament, lze však užít i materiály jiného výrobce v obdobné kvalitě.  Doporučena je stěrková  izolace Botact

DF 9 včetně penetrace Botact D 11, lepicí  tmel Botact M 21, spárování Boton M 32, prostupy ZTI a  exponované kouty budou vyztuženy v rámci systému Botament.

Uvedená izolace bude řešena v podlahách i obkladech sprch,  vodoléčby a dalších mokrých provozech.

Navržené technologie byly konzultovány s dodavatelem systému Botament.

9.  TEPELNÉ  A  AKUSTICKÉ  IZOLACE

Tepelné izolace jsou řešeny především v podlahách  nejnižších podlaží, ve střeše, na terasách a v obvodovém  plášti u vnějšího líce skeletu.

Akustické izolace jsou řešeny v podlahách jednotlivých  podlaží a u základů pod stroji.

9.1. Tepelné izolace podlah

Všechny podlahy na terénu jsou opatřeny tepelnou  izolací polystyren v tl. 3 cm. Vodoléčebný sál s podlahovým  vytápěním má tepelnou izolaci zesílenu na tl. 5 cm. Zesílení  tepelné izolace je navrženo také v místech nutného vyrovnání  výškových rozdílů mezi podkladem a úrovní podlahy, jedná se  např. o podlahu spojovacího krčku k přístavbě chirurgie,  zvýšení podlahy u nájezdové rampy k heliportu ve 3. NP apod.  Zde však polystyren plní spíše úlohu vylehčení konstrukce  podlahy. Uvedené izolace budou provedeny klasickým  expandovaným polystyrenem PSB 25.

Dále je tato tepelná izolace navržena u nasávacího kanálu  VZD (izolace stropu a části stěny – ochrana proti zamrznutí kanalizace), jako izolace svislé stěny rehabilitačního bazénu apod.

Tepelná izolace dna rehabilitačního bazénu je řešena  vzhledem k zatížení z polystyrenu extrudovaného v tl. 5 cm.  Extrudovaný polystyren bude vložen také jako izolace pod  základy těžkých strojů a zařízení.

Strop posilovny a současně podlaha vstupu do objektu (modul  AB - 6,7) je také izolován expandovaným polystyrenem PSB 25  v tl. 7 cm.

9.2. Tepelné izolace v obvodovém plášti

Obvodový plášť je tvořen převážně zdivem Porotherm  v kombinaci s doplňky z tvárnic YPOR a plně vyhovuje platným  normám. V místě styku skeletu s obvodovým pláštěm, u  nadokenních překladů apod. je však nutné pomocnou izolací  zamezit vzniku tepelných mostů.

Vnější líc skeletu je odsazen od líce obvodového pláště o  10 cm. Přídavnou tepelnou izolaci řeší detaily ve výkresové  dokumentaci.

V průběžném zdivu bude provedena polystyrenem tl. 5 cm a  dozdívkou tvárnice YPOR tl. 5 cm, v ostatních případech  deskami polystyren nebo Lignopor v celkové tl. 10 cm.

Izolace musí být vždy dokonale kotvena ke konstrukci, vnější  povrch izolace pak opatřen před provedením omítek rabicovým  pletivem nebo jinou bandáží.

Sestavy nadokenních překladů jsou z důvodu zamezení  tepelných mostů opatřeny vždy vloženou tepelnou izolací  polystyrenem PSB 25, izolace bude vložena nad oknem.  U sestav s nestejnou výškovou úrovní překladů je možné  použít pro tepelnou izolaci Lignopor tl. 5 cm.

Tepelná izolace polystyrenem bude použita také u dalších drobných detailů konstrukcí.

Pro zasklení oken je použito izolační dvojsklo s hodnotou  k = 1,6.

9.3. Izolace střech a teras

I zde je navržena tepelná izolace z polystyrenu.  U zatížené střechy heliportu je navržen polystyren  extrudovaný, u ostatních střech expandovaný PSB 25, v pochůzných  částech  je doporučen PSB 30.

Tepelné izolace střech budou ukládány na parotěsnou zábranu  - provizorní izolaci střechy. Celková tloušťka izolace bude  12 cm, desky polystyrenu budou kladeny s

prostřídáním spar  ve dvou vrstvách 8 a 4 cm. Na tepelné izolaci pak bude  provedena vlastní izolace střechy proti vodě.

V části pod heliportem je z důvodu značného zatížení řešena  izolace extrudovaným polystyrenem Standard 35-300 SF,  jednotlivé desky jsou provedeny jako pero a drážka.

Vzhledem ke spádovanému podloží (stropní konstrukce ve spádu 1%)  je tloušťka této izolace  jednotná 8+4 cm, nejsou tedy nutné spádové klíny. Také  u zbývajících střech je spádování provedeno betonovou mazaninou již pod parozábranou (provizorní izolace střechy), takže ani zde  není nutné nákladné spádování s polystyrenovými  klíny.

Izolace proti vodě bude vytažena na svislé zdivo a ukončena  lištou nebo na atiku a natavena na kašírovaný plech  oplechování atiky. Izolace Sarnafil bude kotvena skrz  tepelnou izolaci k betonovému podkladu.

9.4. Akustické izolace

Veškeré podlahy v objektu jsou navrženy jako plovoucí.  Po obvodu každé místnosti budou podlahy v celé tloušťce  oddilatovány od svislých konstrukcí páskem polystyrenu tl. 5  nebo 10 mm, podle velikosti místnosti.

V ploše podlahy jsou v částech nad konstrukcí stropu vloženy  vždy akustické izolace, navržen je typ ORSIL N v tl. 25 mm.  V odůvodněných případech může být Orsil nahrazen izolací  polystyrenem, jedná se například o podlahu vodoléčby  s podlahovým vytápěním.

Veškeré základy strojů (především jednotek VZT a chlazení)  jsou také řešeny s akustickou izolací v kombinaci materiálů  polystyren, Orsil, korek apod. - viz detaily.

Velký důraz na akustickou izolaci je kladen u strojovny VZT  ve 3. NP, nad JIP. Zde je podlaha v tl. 13 cm řešena  důsledně jako plovoucí. Akustickou izolaci v podlaze zde  tvoří jak již zmíněný Orsil N, tak další vrstva akustické  izolace z rohože Rotaflex. Tato osvědčená kombinace zajistí  dokonalou ochranu proti přenášení hluku ze strojovny do JIP.

Akustické izolace obvodového pláště nejsou speciálně  řešeny. Okna v obvodovém plášti jsou většinou plastová,  zasklená izolačním dvojsklem. Tato konstrukce však nezajistí  útlum hluku od vrtulníků záchranné služby přistávajících  nebo startujících na heliportu. Četnost provozu však je  minimální, počet letů cca 200 za 1 rok. Z uvedeného důvodu  by vynaložené náklady na zajištění akustické izolace nebyly  odůvodnitelné.

Vlastní akustická izolace střechy je řešena dostatečně již  skladbou střešního pláště.

10.  KLEMPÍŘSKÉ  VÝROBKY

Klempířské výrobky, které jsou navrženy v přímé  návaznosti na střešní krytinu SARNAFIL , budou součástí  uvedeného střešního systému a budou tak umožňovat napojení  izolace Sarnafil např. na oplechování atiky, lemování  prostupů ZTI,

ukončení krytiny u svislého zdiva apod. Jedná  se tedy o veškeré ukončovací prvky střešní krytiny včetně  závětrných a dilatačních lišt.

Dalšími klempířskými výrobky na střeše budou žlaby a svody  u střechy nad 3. NP. Tyto budou provedeny klasicky z plechu  pozinkovaného tl. 0,6 mm dle ČSN 73 3610. Stejným způsobem  bude řešeno odvodnění spojovacího krčku mezi objektem a  přístavbou chirurgie nebo odvodnění malých stříšek nad oběma  vstupy.

Také další drobné klempířské prvky budou řešeny z pozinkovaného plechu tl.0,6 mm - viz výpis klempířských  výrobků.

Plastová okna ve fasádě budou opatřena parapetním plechem  z hliníku s barevnou povrchovou úpravou v barvě červenohnědé  - RAL 3011.

Parapetní plechy budou součástí dodávky oken včetně  ukončovacích plastových krytek. Pokud nebude z důvodu  barevnosti tato dodávka možná, budou parapety oplechovány  plechem pozinkovaným s barevným nátěrem.

Jako klempířské prvky budou řešeny také dilatační lišty z  měděného plechu, krycí kloboučky odvětrání kanalizace (nutná  stabilní konstrukce odolná proti tlakovým rázům z provozu  heliportu).

Z plechu pozinkovaného tl. cca 1,5 mm budou řešeny dilatační  prvky ve fasádě objektu. V místě dilatačních plechů bude  omítka fasády vyztužena rabicovým pletivem přichyceným  k pozinkovanému plechu.

11.  ZÁMEČNICKÉ  VÝROBKY

V objektu jsou navrženy ocelové zárubně, typové i  atypické výrobky, kovové (ocelové nebo hliníkové) prosklené  stěny a výrobky z nerezu.

Atypické výrobky musí být před zadáním do výroby zaměřeny přímo na stavbě a případně odsouhlaseny investorem.

Zárubně

Budou typové, ocelové, jednodílné, pro dveře jedno a  dvoukřídlové, s polodrážkou, do příčky tl. 10-15 cm.

Typové zámečnické výrobky

Jsou navrženy kovové vnitřní plné dveře s požární  odolností PB 30, zasouvací třídílné zástěny do sprchových  kabin s akrylátovým sklem, ocelová madla a sedátka do  sprchy, sklopná madla na WC, samočistící a dočišťovací  rohože, pozinkované pororošty, průvětrníky, šachtové poklopy  ALUPURA a ocelové stoupačky do šachet.

Atypické zámečnické výrobky

Jsou zastoupeny ve velkém množství. Kromě prosklených  stěn (viz následující odstavec) se jedná o atypické dveře do  prohlubně výtahů, ocelová trubková zábradlí, trubkové madlo  do skotského střiku, lemovací úhelníky pro pororošty a  chodník k heliportu, ocelové profily u dilatací, atypické  VZT žaluzie a kovová okna do sklobetonů, plechová dvířka,  lemovací rámy a další pomocné konstrukce.

V obloukové části nadpraží severního průčelí je navržena  zavěšená ocelová konstrukce (kotevní prvky - kování v  prvcích skeletu). Do ocelové konstrukce bude vyzděna výplň z  tvárnic YPOR. Ocelové prvky pro kotvení stropních závěsů  (otočné tubusy a průběžné rampy) osazené ve stropní  konstrukci nad JIP ve 2. NP nutno přizpůsobit dodanému typu  zdravotnické technologie a osadit před prováděním střechy.

Tenkostěnné ocelové úhelníky pro ochranu rohů zdiva (Z/38)  nutno důsledně kotvit do zdiva, osadit do líce omítky nebo  obkladu.

Prosklené stěny

Jsou navrženy ve velkém rozsahu. Vnější stěny budou  vždy v provedení s přerušeným tepelným mostem a zasklené  izolačním dvojsklem, vnitřní stěny pak budou jednoduše  prosklené.

Konstrukce stěn musí být dostatečně  masivní  s ohledem  na velikost dveří. Dveře ve stěnách  budou jednokřídlové nebo dvoukřídlové se stejnými nebo  nestejnými křídly velikosti až cca 110 cm - nutno dodržet  předepsané světlosti otvorů.

V JIP budou řešeny prosklené stěny s mechanicky posuvnými  dveřmi zčásti zasklené dvojsklem s meziskelní žaluzií.

Stěny budou kotveny do ocelové konstrukce příčky opláštěné  sádrokartonem.

Vstupní dveře do JIP budou automatické s elektropohonem na  kódový zámek. Vstupní dveře do budovy a v zádveří (m.č. 168)  budou také automatické na fotobuňku. Kovové stěny do  evidencí budou řešeny v kombinaci s plnými dřevěnými dveřmi.

Část prosklených stěn je předepsána s požární odolností  (dříve PO, nyní EW) nebo požární bezpečností (dříve PB, nyní  EI), zde nutno doložit atesty.

U konstrukcí předepsaných s požární odolností   EW s hvězdičkou   nutno  doložit kromě atestu také výrobcem provedený výpočet pro  přípustné sálání - viz dodatek zprávy požární ochrany, v opačném případě nutno osadit stěny s odolností EI.

Provedení prosklených stěn doporučujeme před výrobou  konzultovat a odsouhlasit investorem. Jedná se především o  kování stěn, zasklení, madla a zámky, případně vybavení  přístupovými systémy, elmagnetickými zámky apod.

Dveře Z/12 a Z/26 budou vybaveny magnetem s vazbou na  elektromagnetický stavěč (zajištění v otevřeném stavu), viz  projekt a dodávka EPS.

Výrobky z nerezu

Jsou navrženy nerezové přechodové lišty - prahy do  dveřních otvorů v místech změny druhu podlahy  (PVC-dlažba) .

Nerezové bude také zábradlí hlavního schodiště. Jedná se  o obvodové madlo s kotevními prvky a střední zábradlí se  sloupky a madlem z nerezu a výplní z bezpečnostního skla.

Nerezové jsou řešeny také dveře do výtahu i výtahová kabina. Veškeré nerezové prvky budou v úpravě polomatné.

12.  TRUHLÁŘSKÉ  VÝROBKY

Dveřní křídla

Jsou navržena typová dveřní křídla dřevěná, plná nebo  částečně prosklená, otočná s polodrážkou, rozměry  600-1100/1970 mm jako jednokřídlové dveře nebo 1450/1970 mm  jako dveře dvoukřídlové. Část křídel je požadována s požární  odolností EW nebo EI 30C2.

Před dodávkou kování a zámků dveří doporučujeme projednat s  investorem případnou dodávku systému generálního klíče nebo  instalaci tzv. přístupových systémů.

Ostatní truhlářské výrobky

Jedná se o atypické vestavěné dřevěné skříně  policové,  včetně zad a boků. Police ve skříních budou přemístitelné,  počet polic dle velikosti  (cca á 30 cm).

Dále je navrženo dřevěné okno plně zasklené s úpravou pro  dorozumívání.

Pro ochranu stěn je navrženo přisazené madlo z dřevotřísky,  povrch omyvatelný (Postforming, kvalitní lamino), s ozdobnou  lištou, kotvené ke zdi vruty (kotvení překryto ozdobnou lištou) , horní i spodní spára  zatmelená.

13.  SKLOBETONOVÉ  KONSTRUKCE

Jsou navržena vnitřní a vnější sklobetonová okna.  Vnitřní okna jsou menších rozměrů (výška max. 60 mm) a budou  provedena přímo do zdiva, bez ocelového rámu. Stěna ze sklobetonu v 1.NP bude provedena s betonovým obvodovým rámem.

Vnější okna jsou navržena ve spojovacím krčku k přístavbě a  ve 3. NP. Budou provedena do ocelového rámu dle výkresu  č. 34 a detailů na výkrese č. 35.

Ve stěně S/9 budou osazeny dvoukřídlové dveře s  nadsvětlíkem, nad stěnou S/11 VZT žaluzie a pevná nebo  otevíravá  okna. Rám stěn bude z oceli U 100.

Sklobetony budou provedeny ze skleněných  tvárnic 1908 W (mrak), v betonových žebrech bude výztuž  průměru 6,  8 nebo 14 mm.  V rámech stěn nutno dodržet dilataci 10 mm. Při provádění stěn budou použity distanční křížky pro jednotnou spáru.

14.  VÝROBKY  Z  PLASTŮ

Většina oken ve fasádě objektu je navržena z plastových  profilů v barvě bílé (křídla a vnitřní rámy), vnější plocha  rámů oken pak v barvě červenohnědé RAL 3011. Okna jsou  v různých sestavách a velikostech, dle podlaží a fasád - viz  výpis konstrukcí z plastů. Část okenních ploch je řešena  s pevným zasklením, velká okenní křídla budou otevíravá a  sklápěcí, horní ventilačky sklápěcí.

Zasklení plastových oken bude izolačním dvojsklem s k = 1,6,  u vodoléčebného sálu (P/13 a 14)  pak  k = 1,0.

Zasklení bude převážně čiré, u části výrobků pískované -  matové.

Okna v severním průčelí jsou osazena v oblouku fasády, budou  tedy tento oblouk kopírovat zalomením mezi každým dílem (cca  á 1 m).

Část oken (výrobek P/1) bude opatřena venkovní horizontální  žaluzií. Okna do JIP (P/3) budou vybavena žaluzií osazenou  do dvojskla a manuálně (magnetem) ovládanou. Tato meziskelní  žaluzie je součástí dvojskla, lze ji pouze naklápět do  potřebného sklonu. Meziskelní žaluzie bude osazena také u kovových dělících prosklených stěn JIP.

Do vodoléčebného sálu jsou navrženy vstupní  dveře plastové, prosklené.  Dále jsou řešeny shrnovací lamelové dveře, jedno nebo  dvoukřídlové, instalační plastová dvířka, krycí díly  z Duroplastu pro stoupačky elektro apod.

15.  ČALOUNICKÉ  VÝROBKY

Pro okna P/1 v západní a východní fasádě 1. a 2. NP  části 1 (pod heliportem) jsou navrženy venkovní horizontální  žaluzie lamelové, manuálně ovládané, osazené do nadpraží  okna (stupňovité překlady), mechanismus žaluzie bude  zakrytován.

Vzhledem k velikosti otvoru je možné žaluzii  dělit na dvě části nebo opatřit středním vodicím profilem. Žaluzie bude v provedení podobném stávajícím žaluziím v nemocnici, v barvě šedostříbrné, doporučena je konzultace a odsouhlasení investorem.

Dále je řešeno čalounění na vybraných dveřních křídlech,  převážně u vyšetřoven.

16.  PODLAHOVÉ  KRYTINY,  DLAŽBY

V objektu se uplatní krytiny PVC, antistatické  podlahoviny, keramické dlažby, teracové dlažby,  parkety,  koberce,  dielektrický koberec a cementový potěr.

U podlahovin PVC, antistatiky a u dlažeb bude v exponovaných  prostorách řešena případně jejich barevná kombinace podle  barevného řešení interiéru.

Podlahy PVC

Jsou navrženy ve velkém rozsahu. Na chodbách, ve  vyšetřovnách, lůžkových pokojích a v dalších provozech  s možností transportu lůžek a vozíků s materiálem bude PVC  pro 3. stupeň namáhání, ve skladech a podružných místnostech  postačí 2. stupeň namáhání.

Výběr materiálu PVC podlahoviny bude po dohodě s investorem  a v souladu s barevným řešením interiéru.  Nejpravděpodobnější je použití podlahovin MONDO (dle  provedení v přístavbě chirurgie). U podlah PVC bude  provedeno jejich vytažení na svislou stěnu do výšky 8-10 cm.  V návaznosti na omítku stěny bude ukončení

provedeno pomocí  PVC lišty, v místě obkladu bude obklad proveden až nad  hranou PVC, spára bude zatmelena.

PVC i antistatické podlahoviny musí mít index šíření  plamenem menší než 100 mm/min.

Antistatické podlahoviny

Budou použity podlahoviny se svodovým odporem RV v rozsahu  5.104 - 1.108 ohmů.

Podlahoviny budou lepeny do lepidla se svodovou mřížkou z měděných pásků nebo do vodivého lepidla, uzemnění řeší projekt elektro.

Navrženy jsou na oddělení JIP, v endoskopiích, v  elektroléčbě, speciálních vyšetřovnách apod.

Provedení bude obdobné jako u PVC podlahovin, s vytažením na  svislé zdivo.

Keramické dlažby

Jsou navrženy ve velkém rozsahu. Budou položeny  v komunikačních prostorách, mokrých provozech, v sociálních  zařízeních.

Výběr dlažeb bude upřesněn v barevném řešení interiéru.

V exponovaných komunikačních prostorách bude použita  velkoplošná dlažba, např. TAURUS. V mokrých provozech -  sprchy, vodoléčba ap. - bude důsledně řešena dlažba  s protiskluzným povrchem, nenasákavá. V menších místnostech  bude dlažba v menších formátech. Na terase je navržena  dlažba na podložkách, zde nutno použít velkoformátové dlažby  z teraca, plastbetonu apod., formát 40-50 cm. Keramické  dlažby jsou kladeny do lepicích tmelů (např. Botament),  v mokrých provozech je pod dlažbou a pod obklady navíc  provedena stěrková izolace.

Rehabilitační a saunový bazén bude obložen keramickými  bazénovými obkladačkami RAKODUR v kombinaci bílé barvy (dno)  a modré barvy (stěny).

Keramické dlažby budou u velkých místností dilatovány  v ploše max. 6x6 m, u podlahového topení ve vodoléčebném  sále bude dilatace vyznačena ve skladbě

dlažby v barevném  řešení. Dilatační spáry budou opatřeny dilatačními lištami,  dilatace bude probíhat i do betonového podkladu.

Přechod dlažby a obkladu nebo soklu z materiálu dlažby bude opatřen  přechodovou lištou, případně bude použit soklík s požlábkem.

Schodiště  bude obloženo schodišťovými dlaždicemi TAURUS, ukončení v zrcadle bude lemováno ukončovacím profilem Durosol s převýšením o 1-2 mm oproti dlažbě.  Soklík  schodišťové dlažby bude stoupavý,  5 cm nad hranou stupně, v provedení dle dlažby.

Teracové dlažby

Jsou navrženy ve strojovnách, lepeny do lepicího tmele  event. kladeny do cementového potěru. Teracovými dlaždicemi  bude obložen také parapet sklobetonových oken ve  strojovnách.

Ostatní povrchy podlah

Jsou navrženy ojediněle. Jedná se o cementové potěry  (dojezd výtahu, dna šachet), dielektrický koberec v rozvodně  elektro, parkety v tělocvičně rehabilitace, koberce v  pracovně primáře.

17.  POVRCHY  STĚN,  OBKLADY

Povrchy stěn budou opatřeny štukovou jemnozrnnou  omítkou s povrchovou úpravou malbou, omyvatelným nátěrem,  s eventuelním vyztužením sklotapetou, případně budou  obloženy keramickým nebo bělninovým obkladem.

Malby

Budou provedeny malbou Primalex Nové Fortissimo  v barvě převážně bílé  nebo  podobným materiálem s atestem na omyvatelnost a  otěruvzdornost. Malby budou provedeny na běžných stěnách a  stropech mimo podhledy.

Omyvatelné nátěry

Jsou řešeny v omezeném rozsahu - jedná se především o  oddělení JIP a pokoj zvýšené péče ortopedie.

Zde jsou navrženy omítky vyztužené sklotapetou a opatřené  následným omyvatelným nátěrem. Omítka pod sklotapetou musí  být hladká, broušená a tmelená. Povrch stěn pak bude po  provedení omyvatelného nástřiku stabilizován bezbarvým  lakem, aby byla zajištěna dokonalá omyvatelnost a  dezinfikovatelnost  bezesparého povrchu.  Nutné je precizní řešení sklotapet,  především v exponovaných rozích.

Obklady

Ve velkých místnostech budou použity obklady  velkoplošné, v menších místnostech pak malé formáty.

V mokrých provozech bude pod obkladem provedena stěrková  izolace, vlastní obklady budou lepeny do lepicího tmele  včetně spárování, doporučen je systém BOTAMENT.

V rehabilitačním a saunovém bazénu budou použity bazénové  obkladačky RAKODUR v kombinaci modrá-bílá, horní hrana  bazénů bude obložena keramickou tvarovkou přelivné hrany.

Obklady budou provedeny v souladu s barevným řešením  interiéru, zčásti tedy v barevné kombinaci.

18.   PODHLEDY

Vzhledem k množství instalací vedených pod stropem  podlaží bude značný také rozsah podhledů.

Tyto budou zčásti sádrokartonové, většinou však minerální,  kazetové, s viditelným rastrem.

Ve všech podhledech budou instalována zapuštěná svítidla a  vzduchotechnické výústky.

Sádrokartonové podhledy jsou navrženy v menších místnostech  (cca do 5ti m2) a pro dílčí zakrytí instalací (podhledové  trámky, odskoky apod.)

Ve vodoléčebném sále, v sauně a ve venkovních prostorách  u vstupů je navržen podhled ze zeleného vodovzdorného  sádrokartonu, podhled musí být utěsněn proti pronikání  vlhkosti nad podhled.

V oddělení JIP bude na lůžkových pokojích a v sesterně  speciální podhled ROCKFON HYGIENIK PLUS v rastru 625x625 mm.  Podhled je omyvatelný, dezinfikovatelný a je opatřen  antibakteriálním a protiplísňovým povrchem.

V případě potřeby je možné při instalaci kazety zajistit  příponkami proti nadzvedávání nebo tmelit k nosnému roštu  silikonkaučukem.

Ostatní podhledy budou kazetové v rastru 600x600 mm,  v kvalitě např. ROCKFON POLAR nebo ekvivalent v systému  DONN,  ARMSTRONG  apod.  Povrch podhledů i nosného roštu bude  bílý.

19.  ZASKLÍVÁNÍ

Okna ve fasádě a venkovní vstupní stěny budou zaskleny  izolačním dvojsklem s hodnotou k = 1,6, u vodoléčebného sálu  z důvodu zamezení kondenzace vodních par s  k = 1,0.

Zasklení obvodového pláště bude většinou čiré, v suterénu a  v části 1. NP pak pískované,  neprůhledné.

Také vnitřní zasklené plochy budou zčásti sklem čirým,  zčásti matovým. Provedení matového zasklení odsouhlasí  projektant a investor.

Veškeré prosklené stěny budou do výšky 2 metry zaskleny  sklem bezpečnostním nebo opatřeny bezpečnostní fólií.

U zábradlí bude použito také bezpečnostní čiré prosklení  v tl. 6 mm.

Požárně dělicí konstrukce budou zaskleny sklem s předepsanou  požární odolností, nutno doložit atestem celého uzávěru.

Prosklené stěny v komunikačních trasách budou opatřeny  piktogramy v souladu s vyhl. 74/94 Sb.

Prosklené zastřešení  vstupu u příjezdu sanitek bude provedeno průsvitnými polykarbonátovými deskami (makrolon). Konstrukce bude řešena s důrazem na lehkost a průsvitnost, není tepelně-izolační. Bude provedena jako komplexní dodávka systému včetně nosného roštu a kompletačních prvků – vedena jako zámečnický výrobek.

20.  NÁTĚRY  KONSTRUKCÍ

Zabudované konstrukce z oceli budou opatřeny základním  antikorozním nátěrem.

Viditelné truhlářské, zámečnické a klempířské prvky budou  natřeny dle barevného řešení interiéru nebo dle údajů  v dalších dílech dokumentace.

U zámečnických konstrukcí bude proveden jeden základní nátěr  a dva nátěry krycí barvou syntetickou. Doporučený je systém  Tollens, základní nátěr Toll Metaux, krycí Rotol Satin,  polomatný.

Také truhlářské výrobky budou řešeny s nátěry Tollens,  základní nátěr Impression Universelle, finální Rotol Satin.

Nátěry klempířských výrobků a prvků z lehkých kovů budou  provedeny se základním nátěrem na lehké kovy a pozinkovaný  plech, vrchní nátěr opět Rotol Satin.

Plastové výrobky nebudou natírány. Barevnost plastových profilů bude řešena koextruzí barevné vrstvy, nedoporučuje se řešení pomocí barevné folie.

21. DILATACE, ÚPRAVY V NAPOJENÍ NA CHIRURGICKÝ     PAVILON

Objekt severního křídla je dělen na dva dilatační celky  - část 1 a 2. Dilatace bude důsledně provedena od základů až po střechu. Detaily dilatací jsou řešeny ve výkresové  dokumentaci. V podlahách budou použity klasické dilatační  profily, spáry ve stěnách budou překryty plastovým pásem  Duroplast,  dilatace ve fasádě bude kryta prvkem  z  pozinkovaného plechu,  případně lze použít také prvky  z nerezu.

Dilatace na rozhraní původního objektu včetně přístavby  chirurgie bude řešena obdobně ve stěnách i ve fasádě.

Dilatace podlahy je však navržena s dvojitou dilatační  lištou. Při rozdílném sedání staré a nové části tak  v podlaze nevznikne zlomová hrana, pokles se přenese na  vzdálenost dilatace - cca 15 cm.

22.  VÝTAHY

V objektu jsou navrženy dva lůžkové lanové výtahy. Oba  jsou zcela provozně totožné,  zrcadlově řešené v šachtách ze železobetonu, rozměr 240 x 300 cm .

Výtahy mají tři nástupiště, v 1. PP, 1. NP a 2. NP, jsou  neprůchozí, dopravní výška 7,75 m, horní dojezd 3,65 m,  dolní dojezd  do úrovně 2.PP - 2,8 m.

Nosnost výtahů je 1600 kg, kabinové i šachetní dveře jsou  teleskopické, světlost otvoru  cca 1300 x 2000 mm.

Výtahy budou vybaveny pro dopravu imobilních osob – sklopné sedátko, ovládání. Nejsou  řešeny jako evakuační, přesto jejich elektrické zapojení  umožňuje evakuaci osob v případě požáru.

Kabina a oboje teleskopické dveře budou řešeny z nerezu,  podlaha kabiny - materiál Altro, barva šedomodrá.

Provedení výtahů musí být odsouhlaseno s investorem.

Strojovny výtahů jsou dvě, umístěné vedle šachty v úrovni  1. PP.

23.  HELIPORT

Technické vybavení heliportu a jeho celkové řešení je  popsáno v samostatné příloze dokumentace F 02-38.

Povrch heliportu bude tvořen vyhřívanou železobetonovou  deskou uloženou na střešní konstrukci. Deska bude provedena  v tl. 15 cm, bude mít jednotný spád k odvodňovacímu žlabu -  1%. Bude dilatována na jednotlivé celky velikosti 7,3 x 6,5  metru (16 ks), ve žlabu pak 4 x 16,4 m (2 ks). Každý  dilatační celek bude samostatně vyhříván.

Při betonování je nutná úzká součinnost stavby a dodavatele  vytápění heliportu.

Povrch heliportu musí být v kvalitě vozovkového betonu  s jemným drážkováním - protiskluzný.

Dilatační spáry budou vyplněny v tl. 10 cm polystyrenem,  horních 5 cm pak trvale pružným tmelem nebo asfaltem - nutná  koordinace a schválení dodavatelem střešní krytiny.

24.  TECHNOLOGIE  BAZÉNŮ

V objektu jsou řešeny dva bazény, velký rehabilitační a  malý saunový.

Rehabilitační bazén o rozměru 8 x 4,2 m a hloubce 1,35 -  1,40 m i saunový bazének 2,3 x 1,9 m s hloubkou 1,2 m budou  provedeny ze železobetonu, s izolací Xypex, stěrkovou  izolací a keramickým obkladem.

Rehabilitační bazén bude plně technologicky vybaven v rámci  PS 5306 . Bude tedy vybaven úpravnou vody, napouštěcími a vypouštěcími tryskami,  skimmery, masážními tryskami apod..  Jednotlivé montážní elementy nutno osadit  při betonáži bazénu - nutná koordinace s dodavatelem  technologie.

Saunový bazének bude technologicky vybaven pouze havarijním  přepadem a výpustí včetně části rozvodu a kulového ventilu.  Prvky opět nutno osadit při betonáži bazénu. Saunový bazének  je bez cirkulace, bude ručně napouštěn a vypouštěn, pro  obsluhu bude upraven krycí poklop revizní šachty - malý  otvor pro nasazení ovládání vypouštěcího a napouštěcího  ventilu.

V rámci technologie bazénů je také řešena  cirkulace a úprava vody u tří rehabilitačních van.