# SKLADBY  STŘECH

S1	Jednoplášťová plochá střecha – nad 2.np (část 2), nad 3.np, nad spoj. krčkem

Hydroizolace SARNAFIL S 327-12	(mechanicky kotvit)			         1,2 mm

PP geotextilie 250 g/m2

Tepelná izolace – desky polystyren PSB 25					 80 + 40 mm

Parozábrana (provizor. izolace) SKLOBIT E (natavit) + penetrace podkladu	3 mm	Cementový potěr ve spádu							10 - 110 mm

Stropní konstrukce

_____________________________________________________________________

240 mm

Poznámka :

- Hydroizolace bude vytažena na atiku a natavena horkým vzduchem na kašírovaný plech.

- Ukončení izolace u žlabů a vytažení na svislé konstrukce (min.150 mm) bude provedeno pomocí kašírovaného plechu.

- Prostupy ZTI a odtokové vpusti budou řešeny v rámci systému SARNAFIL.

- V místě pod základy chladící jednotky vzduchotechniky bude polystyren PSB 25 nahrazen extrudovaným polystyrenem STANDARD 35-300 SF.

S2	Jednoplášťová plochá střecha – nad 2.np (část 1 – heliport po žlab)

ŽB deska (vyhřívaná)								        150 mm

PE fólie

PP geotextilie 1000 g/m2

Hydroizolace SARNAFIL G 476-20						  	2 mm

PP geotextilie 250 g/m2

Tepelná izolace extrudovaný polystyren STANDARD 35-300 SF		 80 + 40 mm

Parozábrana (provizor. izolace) SKLOBIT E (natavit) + penetrace podkladu	3 mm	Železobetonová ztužující deska  (viz. SO 5303 – Statika)			          90 mm

Stropní konstrukce ve spádu 1,0 %

_____________________________________________________________________

370 mm

Poznámka :

- Hydroizolace bude vytažena na atiku typem fólie SARNAFIL S 327-12 a fixována pomocí kašírovaného plechu.

- Prostupy ZTI budou opatřeny krycími kloboučky, žlabové vpusti budou řešeny v rámci systému SARNAFIL.

- Dilatační spáry vyhřívané železobetonové desky budou vyplněny polystyrenem a zality pružným asfaltem, případně jiným podobným způsobem utěsněny.

S3	Jednoplášťová plochá střecha – nad 2.np (část 1 - od žlabu po dilataci)

ŽB deska (vyhřívaná)								        150 mm

PE fólie

PP geotextilie 1000 g/m2

Hydroizolace SARNAFIL G 476-20						  	2 mm

PP geotextilie 250 g/m2

Tepelná izolace extrudovaný polystyren STANDARD 35-300 SF		 80 + 40 mm

Parozábrana (provizor. izolace) SKLOBIT E (natavit) + penetrace podkladu	3 mm	Betonová mazanina ve spádu						          160 - 190 mm

Stropní konstrukce

_____________________________________________________________________

470 mm

Poznámka :

- dtto S2.

- V místě žlabu bude tepelná izolace v tl. 80 mm, vrstva vyhřívaného ŽB bude zeslabena na min. tl. 50 mm, optimálně 70-80 mm.

- Střešní vpusti ve žlabu budou v systému SARNAFIL, chromniklové nehořlavé, osazení v úrovni izolace.

S4	Jednoplášťová plochá střecha – nad 2.np (část 2 - chodník)

ŽB deska (vyhřívaná)								        150 mm

PE fólie

PP geotextilie 1000 g/m2

Hydroizolace SARNAFIL G 476-20						  	2 mm

PP geotextilie 250 g/m2

Tepelná izolace extrudovaný polystyren STANDARD 35-300 SF		 80 + 40 mm

Parozábrana (provizor. izolace) SKLOBIT E (natavit) + penetrace podkladu	3 mm	Betonová mazanina ve spádu	1,0 %						  50 - 70 mm

Stropní konstrukce

_____________________________________________________________________

350 mm

Poznámka :

- Dilatační spáry vyhřívané železobetonové desky budou vyplněny polystyrenem  a zality pružným asfaltem, případně jiným podobným způsobem utěsněny.

S5	Jednoplášťová plochá střecha – nad vstupy do objektu

Hydroizolace SARNAFIL S 327-12	(mechanicky kotvit)			         1,2 mm

PP geotextilie 250 g/m2

Cementový potěr ve spádu, resp. konstantní tloušťky 20 mm		  10 - 60 mm

Stropní konstrukce event. konstrukce dvouplášťové střechy

_____________________________________________________________________

70 mm

Poznámka :

- Ukončení izolace u žlabů a vytažení na svislé konstrukce (min.150 mm) bude provedeno pomocí kašírovaného plechu.

# SKLADBY  IZOLACÍ

## I1	Dno rehabilitačního bazénu

Keramická dlažba – bazénové obkladačky RAKODUR v barvě bílé	          10 mm

Lepící tmel a spárování (Schonox, Botament)

- nutno odsouhlasit s dodavatelem technologie úpravy vody bazénu	5 mm

Stěrková izolace – dvojnásobný nátěr + penetrace

- nutno odsouhlasit s dodavatelem technologie úpravy vody bazénu

Nátěr betonu XYPEX Concentrate

- kouty a pracovní spáry vyplnit XYPEX Concentrate Dry Pac

Spádování dna – cementový potěr (betonová mazanina)			  35 - 85 mm

Železobetonová deska – viz. Statika						        200 mm	Extrudovaný polystyren STANDARD 35-300 SF				          50 mm

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Železobetonová základová deska

Poznámka :   Aplikace Xypexu nesmí být prováděna při teplotách pod 0°C, povrch musí být zbaven nečistot a mastnoty. Nátěr je nanášen na čistý a vlhký povrch. Vždy před nátěrem Xypex provést neutralizaci pomocí HCl v ředění 1:6 a oplach vodou.

## I2	Stěny rehabilitačního bazénu

Keramická dlažba – bazénové obkladačky RAKODUR v barvě bílé	          10 mm

Lepící tmel a spárování (Schonox, Botament)

- nutno odsouhlasit s dodavatelem technologie úpravy vody bazénu	5 mm

Stěrková izolace – dvojnásobný nátěr + penetrace

- nutno odsouhlasit s dodavatelem technologie úpravy vody bazénu

Nátěr betonu XYPEX Concentrate

- kouty a pracovní spáry vyplnit XYPEX Concentrate Dry Pac

Spádování dna – cementový potěr (betonová mazanina)			  35 - 85 mm

Železobetonová stěna – viz. Statika						        200 mm	Expandovaný polystyren PSB 25						50 - 100 mm

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Železobetonová stěna, prostý beton, betonový základ, izolační přizdívka, zdivo

Poznámka :   Aplikace Xypexu nesmí být prováděna při teplotách pod 0°C, povrch musí být zbaven nečistot a mastnoty. Nátěr je nanášen na čistý a vlhký povrch. Vždy před nátěrem Xypex provést neutralizaci pomocí HCl v ředění 1:6 a oplach vodou.

## I3	Dno a stěny - saunový bazén

Keramická dlažba – bazénové obkladačky RAKODUR v barvě bílé	          10 mm

Lepící tmel a spárování (Schonox, Botament)

- nutno odsouhlasit s dodavatelem technologie úpravy vody bazénu	5 mm

Stěrková izolace – dvojnásobný nátěr + penetrace

- nutno odsouhlasit s dodavatelem technologie úpravy vody bazénu

Nátěr betonu XYPEX Concentrate

- kouty a pracovní spáry vyplnit XYPEX Concentrate Dry Pac

Spádování dna – cementový potěr 						    5 - 35 mm

Dno i stěny železobeton							        200 mm	Pod úrovní podlahy izolace FATRAFOL 803 tl. 1,5 mm

- včetně oboustranné ochrany netkanou textilii				5 mm

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podkladní beton, betonový základ, izolační přizdívka

Poznámka :   Aplikace Xypexu nesmí být prováděna při teplotách pod 0°C, povrch musí být zbaven nečistot a mastnoty. Nátěr je nanášen na čistý a vlhký povrch. Vždy před nátěrem Xypex provést neutralizaci pomocí HCl v ředění 1:6 a oplach vodou.

## I4	Svislá obvodová stěna v úrovni 2.PP

Omítka stěn									          20 mm

Železobetonová stěna – viz. Statika						        300 mm	Izolace FATRAFOL 803 tl. 1,5 mm vč. oboustranné ochrany netkanou textilii

- kotvení izolace k podkladu dle technologických podkladů výrobce	5 mm

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Izolační přizdívka z plných cihel, stěny prefabrikovaného kanálu VZT

## I5	Dno základové desky pod 2.PP

Konstrukce podlahy								        100 mm

Železobetonová deska – viz. Statika					          300 (500) mm	Izolace FATRAFOL 803 tl. 1,5 mm vč. oboustranné ochrany netkanou textilii	5 mm

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podkladní beton tl. min. 100 mm a štěrkopískový podsyp tl. min. 50 mm

## I6	Podlaha pod 1.PP

Konstrukce podlahy – viz. Skladby podlah					90 (160) mm

Ochranný cementový potěr							          25 mm	Izolace FATRAFOL 803 tl. 1,5 mm vč. oboustranné ochrany netkanou textilii	5 mm

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podkladní beton tl. min. 100 mm a štěrkopískový podsyp tl. min. 50 mm

Poznámka :   Úpravu izolace v místě sloupů provést pomocí tmelené manžety kotvené ke sloupu a svařené s plošnou izolací. Prostupy kanalizace a dalších instalací budou ošetřeny pomocí tmelené manžety.

## I7	Stěny 1.PP pod úrovní terénu

Obvodové zdivo včetně vnitřní omítky, vyztužení ŽB věncem		        400 mm

Izolace FATRAFOL 803 tl. 1,0 mm vč. oboustranné ochrany netkanou textilii

- kotvení izolace k podkladu dle technologických podkladů výrobce	4 mm

Izolační přizdívka z plných cihel						          65 mm

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zásyp zeminou nebo štěrkopískem

Poznámka :   Prostupy instalací budou ošetřeny pomocí tmelené manžety.

Izolace bude vytažena 100 mm nad upravený terén.