|  | Pod Zámkem 2881/5, 690 02 Břeclav, IČO 60744456 DIČ CZ 60744456 tel.519 440 551 - 569, E.mail : klusacek@okatelier.cz, www: www.okatelier.cz Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u KOS v Brně, oddíl C, vložka 18655 |
| --- | --- |

akce :		Oprava střechy školní budovy, par. č. 868, k. ú. Valtice

stupeň  :      	DSP

investor :            Střední vinařská škola Valtice, příspěvková organizace , Sobotní 116, 691 42 Valtice

JmK, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

přílohy - obsah :    D 1.1.a - Technická zpráva – stavebně konstrukční

datum zpracování :    únor 2022

zakázkové číslo     :   2022/054

|  | Pod Zámkem 2881/5, 690 02 Břeclav, IČO 60744456 DIČ CZ 60744456 tel.519 440 551 - 569, E.mail : klusacek@okatelier.cz, www: www.okatelier.cz Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u KOS v Brně, oddíl C, vložka 18655 |
| --- | --- |

- Technická zpráva

- A.1 Zpracovatelé dokumentace:

- Zpracovatel:	Ing. Dalibor Klusáček

- Termín zpracování:	únor 2022

- Zakázkové číslo:	2022/054

- A.2 Identifikační údaje stavby a investora:

Identifikační údaje stavby:

- název stavby:                     Oprava střechy školní budovy, par. č. 868, k. ú. Valtice

- místo stavby :                     Sobotní 116, 691 42 Valtice

- charakter stavby :              stavební úpravy

- parcela č.       :           	868

- katastrální území :     	Valtice

Identifikační údaje investora:

- investor         :         	Střední vinařská škola Valtice, příspěvková organizace ,

Sobotní 116, 691 42 Valtice

JmK, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

- sídlo              :         	Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

- A.3  Průzkumy a podklady:

Pro zpracování projektové dokumentace byly použity následující podklady:

- ČSN EN 1990. Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí.

- ČSN EN 1991-1-1. Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb.

- ČSN EN 1991-1-3. Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem.

- ČSN EN 1991-1-4. Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem.

- ČSN EN 1992-1-1. Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby.

- ČSN EN 1993-1-1. Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby.

- ČSN EN 1995-1-1: Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla - Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby.

- B.1  Popis konstrukcí:

1. Popis konstrukce:

Jedná se o školní budovu postavenou v roce 1873, která má dvě nadzemní podlaží a je podsklepená. Budova se nachází na pozemku par. č. 868 v k. ú. Valtice. Stavba je postavena tradiční technologií, stěny jsou zděné z plných pálených cihel, stropy nad nadzemním i podlažími jsou dřevěné trámové. Střecha je sedlová s valbami, krytina je z tašek bobrovek na husté laťování. Konstrukce krovu je dřevěná.

Na zvýšené podezdívky je uložena pozednice a hlavní nosnou konstrukci tvoří plné vazby, které jsou umístěny v rozteči cca 5,0 m. Plné vazby jsou řešeny v kombinaci stojaté stolice a věšadla s využitím vzpěr a rozpěr. Na plné vazby jsou uloženy středové vaznice a vrcholová vaznice. Vaznice jsou doplněny ztužujícími pásky. Krokve jsou osazeny na pozednice a vaznice.

Dešťové vody jsou odvedeny nástřešními žlaby do střešních svodů, které procházejí přes hlavní římsu obvodových stěn. Tvar střechy je poměrně členitý a střešní plochy jsou rozděleny nárožími a úžlabími.

Koncem června 2021 byla poškozena krytina ze střešních tašek bobrovek silným krupobitím. Kroupy dosahovaly průměru 2 až 5 cm a dopadáním na krytinu došlo k poškození tašek.  V současnosti bylo nutné na stávající strop rozmístit plachty, aby se omezilo zatékání do stropní konstrukce nad 2. NP.

Při prohlídce bylo zjištěno, že jsou části krovu poškozeny hnilobou. Poškození dřevěných prvků je převážně v místech úžlabí, napojení úžlabních krokví na pozednice. Zde jsou pozednice a ukončení úžlabních krokví vlhké a dřevní hmota je měkká a poškozená hnilobou. V některých místech jsou pozednice a spodní části krokví poškozeny i u nároží. Dalšími místy s poškozením se nachází i u běžných pozednic s napojením krokví na pozednice. Dále je poškozena krokev a pozednice v návaznosti na střešní svod u štítové stěny budovy. Zde dochází k rozrušování zdiva hlavní římsy v místech prostupu dešťového svodu přes římsu.  V prostoru za atikou v průčelí budovy je dešťová voda odváděna zaatikovým žlabem do nástřešních žlabů. Zde dochází k zatékání do konstrukce krovu a poškození přiléhajících prvků krovu (pozednice a krokve).

U plné vazby došlo vlivem uvolnění tesařské skoby k uvolnění spoje mezi vazným trámem a sloupkem. U krajních plných vazeb došlo k poklesu plných vazeb a vazné trámy jsou uloženy částečně přes ocelový profil na stávající stropní trámovou konstrukci.

V rámci opravy střechy bude provedena výměna poškozených prvků krovu, krajní plné vazby budou dodatečně podchyceny ocelovými nosníky. V rámci opravy bude provedeno ošetření fungicidním a insekticidními přípravky. V místě úžlabí a zaatikového žlabu bude provedeno nové dřevěné bednění. Pod krytinu bude provedeno nové laťování a kontralatě. Pod kontralatě bude natažena difúzní fólie. Nová krytina bude tašek bobrovek na husté laťování. Nové klempířské výrobky budou z měděného plechu.

2. Základové podmínky:

- Geologický průzkum nebyl proveden a vychází se ze znalosti lokality. Geologický profil tvoří kvartérní sedimenty eolitického stáří zastoupené sprašemi a sprašovou hlínou. Sediment je nezpevněný.

3. Základy

Stavba školní budovy má stávající základy. Je založena na zděných základových pasech. Výměnou střechy nebudou stávající základy přitíženy.

4. Svislé konstrukce

Stávající stěny jsou vyzděny z plných pálených cihel. Do nosných stěn stavby nebude zasahováno a stěny nebudou přitěžovány.

5. Stropní konstrukce

Nad 1. NP a 2. NP jsou stávající stropy dřevěné trámové s podbíjením a omítkou. Nad stropem 2. NP bude provedeno podchycení vazného trámu krajních plných vazeb, aby došlo k odlehčení stropu nad 2. NP.

6. Konstrukce střechy, krov

Stávající krytina z bobrovek je poškozena. Krytina bude demontována včetně latování a stávajícího bednění v místě nástřešního žlabu a úžlabí. Současně bude demontován stávající bleskosvod a klempířské výrobky.

Krajní plné vazby jsou podepřeny do stropu přes ocelový profil a ve stropu došlo vlivem zatížení k průhybu. Vazby budou podchyceny ocelovými nosníky 2 x IPE240, které bude potřeba zapustit do stropní konstrukce. Nosníky budou uloženy do kapes nosných stěn.

Vazbu bude potřebné pomocí hydraulických zvedáků pozvednout, aby došlo zapuštění vytaženého spoje sloupky a vazného trámu. V krajních vazbách budou doplněny nové vzpěry 160/180 mm, aby bylo vytvořeno jednoduché věšadlo. Pod vazný trám ve spoji musí být osazen třmen z pásové oceli 50/4 mm a svorníků.  Zvedání konstrukce bude prováděno na nezatížené konstrukci.

Budou vyměněny poškozené pozednice za nové pozednice 160/160 mm a části krokví, které budou pravděpodobně poškozeny v místě poškozených pozednic. Spoj v nastavení krokví bude doplněn dvojící příložek 60/160 mm se svorníkovými spoji.  Bude doplněna středová vaznice 160/220, která bude doplněna pásky 100/140 mm.

Pod oplechování a nástřešní žlab bude provedeno nové bednění. Nové bednění bude proveden v místě úžlabí z desek tl. 25 mm.

Přes krokve bude natažena difúzní fólie a bude připevněna kotralatěmi 60/40 mm. Laťování bude dřevěných latí 50/35 mm, které budou osazeny pro šupinové kladení tašek (husté laťování). Krytina bude tašková pálená bobrovka. Hřeben a nároží bude z pálených keramických hřebenáčů.

Konstrukce krovu bude očištěna a bude provedeno ošetření fungicidním a insekticidním přípravkem Bochemi QB.

Stávající krytina je ve špatném stavu a do objektu zatéká. Dále v konstrukce krovu vykazuje deformace, některé prvky jsou napadeny hnilobou a jsou poddimenzované.

Ocelová prvky budou z oceli S235 a budou natřeny antikorozním nátěrem.

Nové dřevěné konstrukce budou z jehličnatého dřeva S10 (C24).

7. Doplňkové konstrukce a klempířské výrobky

Střecha bude odvodněna nadstřešními žlaby. Předpokládá se využití stávajících svodů DN 150 mm, protože jsou zabudovány přes okapní římsu střechy, kordonovou a parapetní římsu. Součástí budou oplechování okapní římsy, úžlabí, oplechování osové atiky rizalitu a komínových těles. Dále budou osazeny oplechování prostupů přes střešní rovinu (stožáry, větrací potrubí kanalizace). Klempířské výrobky budou z měděného plechu tl. 0,55 mm.

Do střešní roviny budou osazeny výlezové revizní poklopy.

Nad žlaby budou instalovány sněhové zachytače.

8. Doplňkové zednické práce, lešení

Pro osazení ocelových nosníků pro podchycení plné vazby budou do stěny vysekány kapsy. Úložná plocha bude zpevněna betonem. Po osazení nosníků budou kapsy dozděny.

Dále bude provedena úprava koruny obvodové stěny po demontáži poškozených pozednic. Uvolněné cihly budou osazeny zpětně do maltového lože.

U boční stěny severozápadní stěny je poškozena korunní římsa. Římsa bude opravena a nově omítnuta její poškozená část a proveden obnovující barevný nátěr. Po provedení klempířských prací budou provedeny dílčí opravy omítek u okapu římsy a bude proveden obnovující barevný nátěr římsy po celém obvodu budovy.

Oprava střechy si vyžádá postavení lešení po celém obvodu školní budovy.

- B.2  Zatížení:

Pro návrh střechy bylo uvažováno zatížení sněhem v II. sněhové oblasti (sk = 1,00 kN/m2) a zatížení vlastní hmotností. Stavba se nachází ve II. větrové oblasti (vb = 25 m/s, qb = 0,39 kN/m2).

Střecha:

Krytina								0,75 kN/m2

Krov 									0,20 kN/m2

V Břeclavi dne 28. 1. 2022	Vypracoval: Ing. Dalibor Klusáček