Požárně bezpečnostní řešení

Technická zpráva požární ochrany

k projektové dokumentaci

Akce:

DOMOV NA JAROŠCE

Půdní vestavba - část B

Místo stavby:

Hodonín

Investor:

Domov na Jarošce, přísp. org.,

Jarošova 3, 695 01 Hodonín

Zodpovědný projektant: 	Ing. Miloslav Čech

Kyjov: říjen 2016				Vypracoval: 			Ing. Robin Zelinka

Seznam použitých podkladů

Jako podklad pro provedení požárního posouzení vestavby podkroví byly použity tyto podklady:

ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty

ČSN 73 0810 - Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení

ČSN 73 0818 - Požární bezpečnost staveb – Obsazení objektu osobami

ČSN 73 0833 - Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování

ČSN 73 0834 - Požární bezpečnost staveb – Změny staveb

ČSN 73 0835 - Požární bezpečnost staveb – Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče

ČSN 73 0873 - Požární bezpečnost staveb – Zásobení požární vodou

ČSN 73 0875 - Požární bezpečnost staveb – Stanovení podmínek pro navrhování EPS v rámci požárně bezpečnostního řešení.

Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů

Vyhláška č. 23/2008 včetně novely č. 268/2011 o technických podmínkách požární ochrany staveb

Situační, dispoziční a konstrukční řešení objektu

Požární bezpečnost řeší vestavbu pokojů a hygienického zázemí do podkrovních prostor Domovu na Jarošce. V samostatné požární bezpečnosti je řešena oprava střechy. Řešený objekt se nachází v intravilánu obce na parc. 1583 v k.ú. Hodonín, v areálu ústavu sociální péče – „Domov na Jarošce“. Stávající objekt je půdorysným průmětem ve tvaru „U“, dvoupodlažní podsklepený s částečně využitým podkrovím, a  je krytý valbovou střechou. Objekt je umístěn v uzavřeném oploceném areálu a doplňují ho další objekty.

Stávající objekt je postaven z cihel plných pálených, stropy jsou dřevěné nebo železobetonové, krov je dřevěný, střecha valbová. Okna a dveře jsou hořlavé, podlahy jsou hořlavé i nehořlavé. Objekt pochází z 20-tých let 20-tého století. Nad obytnou částí podkroví je ve větší části železobetonový strop, v části je krov chráněn sádrokartonovým podhledem.

Navržená kapacita půdní vestavby:

Plocha půdního prostoru :			226,44 m2

Obestavěný prostor :				697,00 m3

Počet a typ pokojů pro umístění klientů: 	jednolůžkový pokoj	2x

dvoulůžkový pokoj	5x

Počet ubytovaných osob:			12

Půdní vestavba bude realizována v půdním prostoru nad částí „B“ objektu Domova.

Celková skladby obvodové stěny vikýře:

- OSB deska popř. FERMACELL tl. 12,5 mm

- difůzní fólie TYVEK

- dřevěná nosná sloupková konstrukce (sloupek min. 120/45mm) tl. 140 mm

- minerální izolace (min. obj. hm. 30 kg/m3) tl. 140 mm

- ocelový rošt + minerální izolace tl. 50 mm

- parotěsná zábrana JUTAFOL N

- SDK deska tl. 12,5 mm   popř. jiná sádro – vláknitá deska

- kontaktní zateplovací systém s minerální izolací tl. 100 MM

Svislé konstrukce:

- Dělící příčky v podkroví budou sádrokartonovém provedení. Dělící příčky mezi jednotlivými pokoji a mezi pokoji a chodbou budou provedeny jako mezi bytové - dvojitě opláštěné ve skladbě splňující hlukový útlum min. 52dB – typově KNAUF W 116 s vloženou akustickou minerální izolací.

- Do některých SDK mezi bytových příček budou tzv. schovány ocelové nosné sloupy krovu, tloušťka těchto příček pak bude cca 200 mm.

- U prostor zázemí budou SDK příčky tl. 100 mm provedeny jako jednoduše opláštěné  deskami tl. 12,5 mm – typově KANUF W111. Příčky v prostoru sanity tl. 150 mm jako instalační s deskami opatřenými impregnací  - typově KNAUF W112.

- Předsazená stěna před obvodovou stěnou v sanitě bude provedena jako dřevěná sendvičová - skladba je uvedena ve výkresové části.

Skladba předsazené stěny

- OSB deska popř. jiná sádro – vláknitá deska tl. 12,5 mm

- difůzní fólie

- dřevěná nosná sloupková konstrukce (sloupek min. 120/45mm) tl. 140 mm

- minerální izolace (min. obj. hm. 30 kg/m3) tl. 140 mm

- ocelový rošt + minerální izolace tl. 50 mm

- parotěsná zábrana

- SDK deska tl. 12,5 mm   popř. jiná sádro – vláknitá deska

- V rámci stavebních prací bude zvětšen vstupní otvor nad který budou použity betonové prefabrikované překlady popř. ocelové válcované I,U profily.

- Stropní konstrukce nad podrovím včetně šikmin bude tvořena zatepleným SDK podhledem.

Skladba střechy s tepelnou izolací a pálenou krytinou

Skladba stávající střešní konstrukce

- pálená střešní taška

- dřevěné latě 30/50 mm

- dřevěné kontralatě 30/50 mm

- difuzní fólie

- horní/dolní pásnice vazníku nebo dřevěné krokve

---------------------------------------------------------------

Bude doplněno v rámci půdní vestavby:

- mineral.tep.izolace tl.180 mm

- hlin rošt pro SDK výšky 75mm s vloženou mineral.tep.izolací tl. 80 mm

- parotěsná zábrana  + spojovací pásky

- sádrokartonová deska tl.12,5 mm

Skladba střechy s krytinou z Cu plechu - vikýře

Skladba stávající střešní konstrukce:

-   Krytina z Cu plechu tl. 0,6 – falcovaná

- Separační vrstva, hydroizolace vrstva ložená mezi krytinu  - prostá nepískovaná lepenka, popř. nopová fólie určená pod falcované krytiny

-  Plnoplošný záklop, bednění – tl. 24 mm

- Větraná mezera

-  Difuzní kontaktní fólie - prostup 1000g/m2 za 24h.

-  Dřevěné krokve 80/180 po cca 600 mm

----------------------------------------------------------------

Bude doplněno v rámci půdní vestavby:

- mineral.tep.izolace tl.180mm

- hlin rošt pro SDK výšky 75 mm s vloženou minerál. tep. izolací tl.80 mm

- parotěsná zábrana  + spojovací pásky

- sádrokartonová deska tl.12,5mm

- Nové vnitřní dveře budou  dřevěné dýhované, popř. hladké, osazené do typových ocelových zárubní, případně zárubní dřevěných obložkových.

- Podlahy budou provedeny převážně jako PVC nebo keramické. Podlahy budou zakončené v místnostech bez obkladů keramickým soklem výšky 100 mm, nebo dřevěnou lištou.

- Povrchová úprava vnitřních stěn místností bude tvořena vápennou štukovou omítkou, která bude opatřena výmalbou. SDK konstrukce budou pouze opatřeny výmalbou vhodnou na SDK. Prostory sanity budou opatřeny keramickým obkladem výšky 2100 mm (výška zárubní).

Posouzení požární bezpečnosti

Posouzení z hlediska požární bezpečnosti dle ČSN 73 0834 čl. 3.2  se jedná o změnu užívání.

- dochází ke zvýšení požárního rizika o více jak 15 kg/m2

- stávající prostory uvažovány bez požárního zatížení nově 35 kg/m2

- nedochází ke zvýšení počtu unikajících osob o více jak 20% (stávající počet osob 75 pacientů + 30 zaměstnanců na směně – přístavbou pokojů v podkroví se nezvyšuje počet osob, v současnosti jsou pacienti ubytováni po 4 na pokojích, nově budou ubytováni po dvou nebo po jednom, počet osob bude zachován na 75)

- nedochází ke zvýšení počtu osob s omezenou schopností pohybu o více jak 12 osob

- nedochází ke změně funkce

- dochází ke změně objektu vestavbou

Vestavba podkroví bude posuzována jako změna skupiny II dle čl. 3.4.

Požárně technické charakteristiky konstrukcí objekt

Konstrukční systém se hodnotí jako smíšený, objekt má 2 nadzemní a jedno podzemní podlaží, svislé nosné konstrukce jsou DP1, vodorovné konstrukce jsou druhu DP1 a DP2 a konstrukce krovu  je druhu DP3.

Rozdělení objektu na požární úseky

(čsn 73 0802, 730834, vyhláška č 23/2008 Sb.)

Dle zápisu o kontrole z srpna 2014, zpracované Pavlem Bábíkem vyplývá, že objekt je rozdělen do 24 požárních úseků. Z prostoru půdy budou vytvořeny dva požární úseky. PÚ1 – Lůžková část a PÚ2 CHÚC A

Konstrukční systém: 		smíšený

Požární výška: 			cca 7,5 m

Podlažnost:			2NP + podkroví + 1PP

Výška objektu:			cca 13,8 m.

# PÚ1 Lůžková část (206,19 m2)

Prostor lůžkové části bude posuzován dle ČSN 73 0835 jako lůžková část ústavu sociální peče pro chronické alkoholiky a toxikomany, dle tabulky A1 pn = 25kg/m2. Dle čl. 10.3 lze uvažovat pv = 35 kg/m2 a a=1,0, kapacita 12 osob. PÚ bude posuzováno dle kapitol 10 a 8.

# SPB = III

podle tab. 8 čsn 73 0802

Mezní velikost požárního úseku 50 x 35 m – skutečnost vyhovuje

z2 = 140/pv = 140/35 = 4 – splněno

## PÚ2 CHÚC A

CHÚC je tvořena venkovním ocelových schodištěm, které musí být v celé ploše chráněno proti zasněžení, a zábradlí musí být plné, výšky min. 1000 mm. Doporučuje se, aby byla úroveň podlahy snížena min o 100 až 160 mm oproti nástupnímu podlaží. Okenní otvory v nižších podlažích budou zazděny, větrání těchto místností bude řešeno lokálně ventilátory, z chodby o patro níže budou osazeny požární dveře EI 30 DP3 (bez samozavýračů viz. 10.4.2 Poznámka ČSN 73 0835). Takto řešená CHÚC cesta se zařazuje do II. SPB dle čl. 9.4.11 ČSN 73 0802.

## PÚ1 Lůžková část – N3.01 - III

dle vyhlášky č. 23/2008 Požárně dělící a nosná stavební konstrukce stavby zdravotnického zařízení a zařízení sociální péče  musí být navržena s požární odolností min 30 minut, nestanoví-li  ČSN 73 0210 požární odolnost vyšší.

1.Požární stěny a požární stropy

c) v posledním nadzemním podlaží REI 30

- zdivo z cihel plných pálených od tl. 90 mm REI 60 DP1

- zdivo z cihel dutých od tl. 100 mm REI 60

- zdivo z cihel dutých od tl. 100 mm EI 60

- sádrokartonová příčka, opláštěná deskami Knauf White tl. 12,5 mm s vloženou minerální izolací tloušťky min. 50 mm a objemové hmotnosti min 75 kg/m3 - EI 45

2. Požární uzávěry otvorů v požárních stěnách a stropech

c) v posledním nadzemním podlaží 15 DP3

- dveře ústící do CHÚC A EI 15 DP3

- dveře ústící do NÚC  EW 15 DP3

Samouzavírací zařízení nejsou požadovány viz. 10.4.2 Poznámka ČSN 73 0835

- výtahové dveře EW 15 DP1 – C

- dveře do kuřárny EW 15 DP3 - C

3. Obvodové stěny

a) zajišťující stabilitu objektu, části

3) v posledním nadzemním podlaží REW 30

- zdivo z cihel plných pálených od tl. 90 mm REI 60 DP1

b) nezajišťující stabilitu objektu EW 30

- fermacel 1HT 11 – opláštění deskami fermacel tl. 12,5 mm, tl. min. izolace min 120 mm, hmotnost min 30 kg/m3 – REW 45 DP3

4.Nosné konstrukce střech R30

- dřevěný krov chráněný sádrokartonovým podhledem Knauf D112 – sádrokartonová deska Knauf RED tl. 12,5 mm, minerální izolace tl. min 60 mm, o objemové hmotnosti min. 40 kg/m3 – REI 30 DP2

5.Nosné konstrukce uvnitř PU, které zajišťující stabilitu

c) v posledním nadzemním podlaží R 30

- zdivo z cihel plných pálených od tl. 90 mm REI 60 DP1

- zdivo z cihel dutých od tl. 100 mm REI 60

- ocelové sloupy – opláštění protipožárním sádrokartonem tl. 15 mm REI 30

8. Nenosné konstrukce uvnitř PU

bez požadavků

11. Střešní pláště

- dřevěný krov chráněný sádrokartonovým podhledem Knauf D112 – sádrokartonová deska Knauf RED tl. 12,5 mm, minerální izolace tl. min 60 mm, o objemové hmotnosti min. 40 kg/m3 – REI 30 DP2

- bez požadavků, včetně střešních oken viz čl.8.15.1a čsn 73 0802

Další požadavky:

V souladu s čl. 8.3.4 ČSN 73 0835 na povrchové úpravy stavebních konstrukcí nejsou použity stavební hmoty s indexem šíření plamene is větším než

-75mm/min u stěn

-50 mm/min u podhledů

Pro podlahové krytiny lze použít materiály klasifikace podle ČSN EN 13501-1 do třídy A1fl až Cfl

Při posuzování hmot konstrukcí střech, stropů a podhledů jako hořící odkapávají nebo odpadávají se nemusí přihlížet k materiálům osvětlovacích těles pokud jejich celková plocha není větší než 15 % podlahové plochy příslušného požárního úseku.

Odchylně od ustanovení ČSN 73 0802 i ČSN 730810 nesmí mít objekty, ve kterých jsou umístěna zdravotnická zařízení LZ2 vnější tepelnou izolaci obvodových stěn provedenou z materiálů třídy reakce na oheň  F až B, a to včetně konstrukcí dodatečných tepelných izolací.

PÚ2 CHÚC A – N1.01 – II/N3 (37,5 m2)

dle vyhlášky č. 23/2008 Požárně dělící a nosná stavební konstrukce stavby zdravotnického zařízení a zařízení sociální péče  musí být navržena s požární odolností min 30 minut, nestanoví-li  ČSN 73 0210 požární odolnost vyšší.

1.Požární stěny a požární stropy (z druhé strany III. SPB)

b) v nadzemních podlažích REI 30

c) v posledním nadzemním podlaží REI 15

- zdivo z cihel plných pálených od tl. 90 mm REI 60 DP1

- zdivo z cihel dutých od tl. 100 mm REI 60

2. Požární uzávěry otvorů v požárních stěnách a stropech

c) v posledním nadzemním podlaží 15 DP3

- dveře ústící do CHÚC A EI 15 DP3 samouzavírací mechanismus není požadován viz. 10.4.2 Poznámka ČSN 73 0835

3. Obvodové stěny

a) zajišťující stabilitu objektu, části

2) v nadzemních podlažích REW 15

3) v posledním nadzemním podlaží REW 30

- zdivo z cihel plných pálených od tl. 90 mm REI 60 DP1

- zdivo z cihel dutých od tl. 100 mm REI 60

6. Nosné konstrukce vně objekru, které zajišťují stabilitu objektu

- nemusí vykazovat požární odolnost jsou mimo požárně nebezpečný prostor, viz 8.7.3 ČSN 73 0802

Zhodnocení technických zařízení stavby

Prostupy rozvodů – prostupy všech rozvodů musí být utěsněny dle ČSN 73 0810 čl. 6.2. Prostupy kanalizační  a vodovodní v souladu  s čl. 11.1.1 ČSN 73 0802, tj. s průřezem do 40 000 mm2 nebo při průřezu nad 40 000 mm2 bude potrubí  z nehořlavých hmot.

Vytápění je provedeno pomocí plynové kotle (umístěný v jiné části objektu, k instalaci tepelných spotřebičů platí ČSN 06108.

Odvětrání objektu bude přirozené okny nebo pomocí ventilátorů s vyústěním do fasády. Rozvody VZT musí být v souladu s ČSN 73 0872. Požárně neuzavíratelné prostupy vzduchotechnických zařízení o ploše jednoho prostupu do 40 000 mm2, nesmí mít ve svém souhrnu mít plochu větší než 1/100 plochy požárně dělící konstrukce, kterou vzduchotechnická zařízení prostupují; vzájemná vzdálenost prostupů musí být alespoň 500 mm.

Rozvod el. instalace bude napojen z rozvodné skříně. Rozvody budou provedeny do určeného prostředí dle ČSN 33 2000 -1 ed.2.

Požárními úseky dle 10.2.2 b) a c) ČSN 73 0835 nesmí procházet volně vedené potrubí pro rozvod hořlavých nebo toxických látek a kyslíku, kromě rozvodů, které slouží pro případné zdravotnické aparatury u místěné v těchto prostorech. Nechráněná VZT potrubí, které z prostorů obsahující požární riziko prostupují stavebními konstrukcemi, jež vymezují požární úsek dle 10.2.2 b) a c) musí být v místě prostupu zabezpečeny požárními klapkami, ovládanými zřízením EPS.

Obsazení osobami a únikové cesty

(ČSN 730835, 73 0802, 73 0818)

Ze zápisu o kontrole vyplývá, že v objektu se nachází 75 klientů a maximálně 30 osob personálu.

### CHÚC A

Z prostoru vede jedna CHÚC A

E = 17 * 1,3 = 23

s=1, 1,5 (10% s omezenou schopností pohybu dle tabulky A1 ČSN 73 0835)

a=0,829

K = 23

max délka CHÚC A – 120 m – splněno 27,5 m

šířka CHÚC A

umin=E/K.s = 20/120*1 + 3 *1,5/120 = 0,204 min šířka 1100 mm s dveřmi 900 - splněno

Další požadavky na CHÚC A:

Požárně dělící konstrukce CHÚC druhu DP1 – vyhovuje

V souladu s čl. 8.14.5a) povrchová úprava stropu a stěn musí být z nehořlavých hmot. Při použití podlahové krytiny je povolen index šíření požáru is max 100 mm/min.

Na schodištích nebo rampách musí být na obou stranách osazená madla podle ČSN 74 3305.

Odstupové vzdálenosti

Požárně otevřené plochy jsou jen v PÚ 1 Lůžková část

Pv = 35 kg/m2 taxativně podle čl. 5.3.1 ČSN 73 0835

Odstupy s ohledem na padající hořlavé střešní konstrukce se nestanovují, sklon střechy je do 45 °, nevyskytuje se vyložení římsy nad 1,0 m s hořlavým podhledem.

okno 1,5 x 1,5 m

pv = 35 + 5 = 40 kgm-2

d1= 1,71 m

Odstupové vzdálenosti od požárně otevřených ploch objektu vyhovují požadavkům ČSN i vyhlášce 23/2008 Sb - požárně nebezpečný prostor nezasahuje na jiné objekty. Řešený objekt není v požárně nebezpečném prostoru jiných objektů. PNP přesahuje na sousední pozemky, ale ty jsou taky v majetku investora.

Zásobování vodou pro hašení podle ČSN 73 0873

1.Vnitřní odběrná místa

Z důvodu překročení limitního počtu osob (15) bude v souladu s čl. 4.4b6) ČSN 73 0873 v PÚ zřízen hadicový systém (HS) pro prvotní zásah. HS je instalován v místnosti 301 u místnosti úklidu, HS bude ze tvarově stálou hadicí DN 25 (délka 30 m) a uzavíratelnou proudnicí s hydrodynamickým přetlakem alespoň 0,2 MPa a průtokem v množství alespoň 0,3 l.s-1. V ostatních PÚ není požadováno.

Hadicové systémy se mají osazovat ve výšce 1,1 metru až 1,3 metru nad podlahou (měřeno ke středu zařízení). Dispozičně musí být umístěny tak, aby k nim osoby měly snadný přístup. Hadicový systém pro první zásah patří mezi požárně bezpečnostní zařízení (PBZ) podle vyhl. č. 246/2001 SB., tzn instalovat lze pouze schválené typy PBZ.

2.Vnější odběrná místa

Pro nevýrobní objekty o ploše od 120 do 1000 m2 je požadován hydrant do 150 m od objektu na vodovodním řádu DN 100 se statickým přetlakem 0,2MPa a min. odběrným množstvím 6l/s dle tab. 1 a 2 ČSN 73 0873.

Na ulici před objektem se nachází podzemní požární hydrant P35 na potrubí LT 100, vzdálený cca 50 m, Q = 21,3l/s.

3. Přenosné hasící přístroje

nr= 0,15(206,19*1*1 + 37,5 * 1)1/2= 2,34

nhj = 6*nr = 18

Instalovány budou 2ks PHP s hasební schopností alespoň 27 A – 9HJ. Hasící schopnost bude prokázána údajem na typovém štítku certifikovaného PHP podle ČSN EN 3-6. Přenosný hasící přístroj patří mezi vyhrazené druhy věcných prostředků požární ochrany podle vyhl. MV 246/2001 Sb., tzn. instalovat lze pouze schválené druhy PHP.

Umístění - jeden bude umístěn u východu na schodiště 319

- druhý  se umístí u výtahu

Přístroje se doporučují práškové pro možnost hašení elektrických zařízení pod proudem, budou zavěšeny na stěně ve výšce rukojeti 1,5m nad podlahou, přístroj může být uložen při stěně na podlaze ve stojaté poloze a zajištěn proti pádu.

Přístupové komunikace

Příjezd je zajištěn po komunikaci vedoucí před objektem, šířka komunikace 3,0 m. Otočení hasičské techniky možno objetím bloku. Nástupní plochy, vnitřní ani vnější zásahové cesty nejsou požadovány ve smyslu čl. 12.4, 12.5 a 12.6 ČSN 73 0802.

Požární bezpečnostní zařízení a opatření

Dle ČSN 73 08 02:

čl. 6.6.9 nemusí být vybaven EPS

čl. 6.6.10 nemusí byt vybaven samočinným hasícím zařízením

čl. 6.6.11 nemusí být vybaven samočinným zařízením pro odvod tepla a plynných zplodin hoření

Dle ČSN 73 0835 čl. 10.7 je požadováno EPS, kapacita objektu je více než 50 osob (kapacita 75 osob). Samočinnými hlásiči požáru se doporučuje vybavit všechny požární úseky v objektu (kromě úseku bez požárního rizika). Tlačítkové hlásiče požáru mají být umístěné zejména na únikových cestách a v pracovnách službu konajícího personálu.

Dle 73 0835 čl. 8.4.5.1 a) musí být únikové cesty osvětleny nouzovým osvětlením. Nouzové osvětlení musí být funkční i v době požáru v objektu u CHÚC A nejméně pod obu 15 min. u NÚC se nouzové osvětlení požaduje také po dobu 15 min. Není li k dispozici druhý zdroj energie z veřejné sítě NN, musí mít nouzové osvětlení akumulátorové baterie – jde-li o požadovanou dobu nouzového osvětlení nejvýše 30 minut.

#### Požadavky na EPS dle ČSN 73 0875 čl. 4.3.2

- stanovení požadavků na rozsah ochrany zařízení EPS

- EPS je vyžadováno v celém objektu, tento požadavek vychází z ČSN 73 0835, v objektu se nevyskytují zdvojené podlahy a prostory nad podhledem.

- pokud se v prostoru nad pohledem vyskytují el. kabely (kromě kabelů dle čl. 5.6.3 ČSN 73 0810) je nutné prostor podhledů chránit EPS, což jsou veškeré podhledy

- způsob detekce požáru (např. detekce teploty kouře, vyzařování plamene, videodetekce kouře/plamene, kombinovaný apod.)

Stanovení typu hlásičů EPS v jednotlivých prostorech bude předmětem projektu EPS (bodové, liniové, lineární, nasávací systémy apod.). Typy hlásičů a principy detekce budou provedeny  dle ČSN EN 54 a v ČSN 34 2710.

- stanovení požadavků na umístění tlačítkových hlásičů EPS

-	u východu z nechráněných únikových cest do chráněných únikových cest

- u východů na volné prostranství

- u východů z prostorů a z požárních úseků, které musí být vybaveny EPS do navazujících únikových cest

- 	v místech obsluhy technologických zařízení

Tlačítkové hlásiče požáru se umísťují v zorném poli osob a to nejdále 3 m od uvedených východů a to ve výšce 1,2 m a 1,5 m v souladu s ČSN 34 2710

- umístění hlavní ústředny EPS, případně vedlejších ústředen EPS s požadavky na jejich propojení

- Umístění ústředny se předpokládá v místnosti vrátnice v 1.NP. Obsluha min, dvě osoby viz ČSN 73 0875 čl. 4.14. Toto umístění bude splňovat požadavky odstavců ČSN 730875 (vybavení pracoviště telefonním spojením k přivolání zásahové jednotky HZS, místnost s přístupem do 10 m z volného prostranství atp.)

- stanovení časů T1 a T2 pro jednotlivé provozní režimy EPS

Systém EPS bude v provozní době objektu (tzv. režim „DEN") nastaven jako dvoustupňový. Čas T1= 30s. Čas T2 = 300s.

- typy, způsob a čas ovládání požárně bezpečnostních zařízeních a dalších ovládáných zařízení podle požadavků vyplývající z celkové koncepce PBŘ a z právních předpisů a normativních odkazů, seznam a popis funkce ovládání zařízení

Bude stanoveno projektem EPS. Nechráněná VZT potrubí, které z prostorů obsahující požární riziko prostupují stavebními konstrukcemi, jež vymezují požární úsek dle 10.2.2 b) a c) musí být v místě prostupu zabezpečeny požárními klapkami, ovládanými zřízením EPS. Aktivována při vyhlášení všeobecném poplachu.

- seznam monitorovaných zařízení s výpisem požadovaných monitorovaných stavů

Systém EPS předpokládá v režimu „s obsluhou" dvoustupňovou signalizací.

Systém EPS bude v provozní době objektu nastaven jako dvoustupňový. Čas T1= 30s. Čas T2 = 300s.

- Stanovení druhů signalizace poplachu (sirény, rozhlas) a stanovení signalizace poplachu (zónový poplach, všeobecný poplach) a požadavky na rozdělení objektu na detekční poplachové zóny.

Poplach bude vyhlašován sirénami, typ poplachu bude všeobecný, před vyhlášením poplachu musí být musí být zajištěno samočinné vypnutí ostatních systému ozvučení , které by mohly znemožnit slyšitelnost nebo srozumitelnost akustického signálu, stejně tak je nutné vypnou i jakékoliv světelné efekty které by mohly narušit nebo negativně ovlivnit průběh evakuace. Poplach  je doporučeno vyhlásit i v případě, kdy je požár detekován alespoň dvěma hlásiči požáru. V případě kdy je EPS aktivována tlačítkovým hlásičem je požadováno bez zpoždění vyhlásit všeobecný poplach podle konkrétních podmínek.

Akustická signalizace

Vyhlašování požárního poplachu bude řešeno akusticky sirénami dle ČSN EN 54-3. d1e navrženo rozmístění sirén v řešených částech objektu tak, aby jejich akustický signál dostatečnou slyšitelností (dle ČN EN 60849 „tř. znak 368012") pokryl veškeré prostory celého objektu (rozmístění bude vyznačeno na půdorysných výkresech). Navrženy budou adresné sirény zapojené přímo do hlásičové linky.

- požadavek na způsob spojení obsluhy hlavní ústředny EPS s předurčenou jednotkou HZS (např. telefon) nebo požadavek na ZDP

Spojení bude probíhat telefonem.

- požadavky na adresaci informací o požáru na hlavní ústředně EPS, tj. např. požadavek na adresnost po místnostech, po hlásičích apod.

Využitím adresovatelného systému se snižuje rozsah kabelového vedení, přičemž místo požáru v jednotlivých prostorách se přesně identifikuje. Ústředna zobrazuje všechny stavy na alfanumerickém LCD displeji. Je doporučena grafická nadstavba systému EPS, může vyžadovat pojišťovna.

- požadavky na vybavení zařízení EPS grafickou nádstavbou EPS, tiskárnou apod.;.

Dle požadavků místně příslušného HZS. Ústředna zobrazuje všechny stavy na alfanumerickém LCD displeji.

- požadavky na kabely, kabelové trasy a napájení

- musí být navrženy dle ČSN 7308 48, ČSN 73 0802 a ČSN 7308 04, dále musí být dodrženy příslušné právní předpisy vyhl. 23/2008 Sb.

- v případě požáru musí být umožněno centrální vypínání těch elektrických zařízení v objektu, jejichž funkčnost není nutná při požáru – CENTRAL STOP, ale zároveň musí být zachována dodávka elektrické energie požárně bezpečnostních zařízení, která musí být funkční při požáru, a to ze dvou na sobě nezávislých zdrojů. V případě potřeby musí být umožněno vypnutí všech zařízení v objektu nebo v jeho části, včetně požárně bezpečnostních zařízení – TOTAL STOP, toto vypnutí musí být chráněno proti neoprávněnému či nechtěnému použití. Tyto tlačítka budou umístěna v prostoru s trvalou obsluhou. Kabelové trasy pro ovládání vypínacích prvků CENTRAL STOP a TOTAL STOP musí splňovat požadavky na kabelové trasy s funkční integritou. Tyto tlačítka budou označena textovou tabulí.

- dále z prostoru ústředny bude ovládáno uzavření plynového potrubí

Systém EPS bude ovládat hlavní vypínač – TOTAL STOP. V areálu není dalšího požárního zařízení, které musí být funkční při požáru.

Pokud zařízení EPS ovládá vypínání elektrického proudu pro zařízení, v nichž jsou osoby za provozu, musí být zajištěno vypnutí elektického proudu až po dojetí tohoto zařízení do polohy , z nichž je bezpečný únik osob. Toto neplatí v případě, kdy zařízení je konstruováno tak, aby při vypnutí elektrického proudu samočinně dojelo k některé únikové cestě.

- požadavky na zajištění a vybavení trvalé obsluhy EPS

Zabezpečení řešeného objektu je provedeno automatickými a tlačítkovými hlásiči požáru zapojenými na adresovatelnou požární ústřednu. Umístění ústředny se předpokládá ve vrátnici. Toto umístění splňuje požadavky odstavců ČN 730875 (vybavení pracoviště telefonním spojením k přivolání zásahové jednotky HZS, místnost s přístupem do 10m z volného prostranství atp.)

- v případě návrhu ZDP musí být splněny podmínky místně příslušného HZS kraje a v PBŘ musí být stanoveny požadavky na toto zařízení

Není navržen.

- Požadavky na provedení koordinačních funkčních zkoušek, případně požadavek na provedení netoxických kouřových zkoušek

Zkoušky zařízení EPS

Funkční zkoušky a kontroly provozuschopnosti musejí byt provedeny podle vyhlášky č246/2001Sb., podle norem CSN 34 2710 a CSN 73 0875, podmínek vyplývajících z ověřené projektové dokumentace a postupy stanovenými v průvodní dokumentaci (manuálu) výrobce.

Požadovanou odbornou způsobilost osob provádějících zkoušky a kontroly stanovuje průvodní dokumentace výrobce zařízení v souladu se stanovenými právními a normativními požadavky.

Osoba, která zkoušky a kontroly provedla, odpovídá za jejich kvalitu a úplnost a musí písemně potvrdit, že splnila podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentaci výrobce konkrétního typu zařízeni.

Pro instalaci nebo doplnění či opravě systému EPS jsou vyžadovány tyto zkoušky a revize:

- Funkční zkouška nových nebo opravovaných zařízení

- Kontrola provozuschopnosti všech dotčených částí EPS

- Koordinační zkouška požárně bezpečnostních zařízení (PBZ) - Výchozí revize elektrického zařízeni, pokud byly dotčeny silové části EPS

Další zkoušky podle požadavky dle podkladů výrobce

Při provozu FPS je nutné provádět tyto zkoušky a revize:

- Měsíční zkouška ústředen a doplňujících zařízeni

- Půlroční zkouška hlásičů a ovládaných zařízeni

- Roční kontrola provozuschopnosti

- Roční koordinační zkouška požárně bezpečnostních zařízení (PBZ)

- Revize elektrického zařízení v intervalu podle CSN 33 1500 - Další zkoušky podle požadavky dle podkladů výrobce

- V případě návrhu ZDP, resp OPPO stanoví PBŘ zda některá zařízení budou vypínána samostatným tlačítkem panelu OPP vč. návrhu popisu tlačítka.

Není navrženo.

- kde je to vhodné doporučuje se zpracovat blokové schéma

Bezpečnostní značky a tabule

V komunikačních prostorech, jimiž vedou únikové cesty, musí být vyznačen směr úniku značkami podle ČSN ISO 3864 a ČSN ISO 3864-1.

V objektu se označí hlavní uzávěr přívodu vody, plynu a hlavní vypínač elektrické energie.

Přílohy:

- Situace - odstupových vzdáleností

V Kyjově – říjen 2016							 ……………………………

Vypracoval:		 						       Ing.. Robin Zelinka

Ing. Miloslav Čech