TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Akce: 			Oprava střešní konstrukce - Část B

Část : 			Vodovod a kanalizace

Stupeň  : 		Dokumentace pro realizaci a výběrové řízení

Investor:		Domov na Jarošce přísp. org. Jarošova 1717/3 Hodonín

Místo, k.ú. : 		Hodonín Jarošova 1717/3  parc. č. 1583

St. úřad : 		Hodonín

Kraj: 			Jihomoravský

Zakázkové číslo: 	51/016

Projektant : 		Vladimíra Gottwaldová Hodonín  Šumná 5

Zodp.projektant : 	Ing. Miloslav Čech Kyjov Karla Čapka 2595

Vypracoval: 		Jelínek František 696 41 Vlkoš 140

Datum: 		Listopad  2016

Obsah : 	1. Účel

2. Návrh řešení

3. Provedení

4. Péče o bezpečnost práce a technických zařízení

5. Seznam výkresů

6. Seznam použitých předpisů

1. Účel

Účelem řešení je návrh vodovodu a kanalizace pro podkroví, upravované při opravě střechy  v Domově na Jarošce. Jedná se o ústav sociální péče s ubytováním, kuchyní, ordinací a technickým zázemím pro personál i pacienty. Rozsah řešení je dán požadavkem investora a platnými předpisy v době zadání a vypracování projektu. Podkladem pro zpracování je projektová dokumentace stavby, zaměření  a jednání s investorem.

2. Návrh řešení

Nová instalace se týká vnitřních prostor. Všechny nové rozvody se napojí na stávající vedení, která budou upravena tak, aby kapacitně dostačovala pro nové instalace.

2. 1 – vodovod

Stávající rozvody teplé, studené a cirkulační vody jsou vedeny z kotelny pod stropem suterénu a zaústěny do jednotlivých stupaček v prostorách kuchyně, technického zázemí  a pokojů.   Při rekonstrukci kuchyně je navrženo všechny stávající rozvody pro ni zdemontovat. Potrubí z pozinkovaných trubek DN 40 vedené z přívodu do ohřívačů se vymění za potrubí z PPR 50x4,6 a napojí do dříve rekonstruovaného vedení. Z tohoto přívodu a z potrubí teplé vody budou vysazeny odbočky s podružným měřením spotřeby vody v kuchyni.

Souběžně s těmito vyprojektovanými pracemi budou vychystány nově navržené instalace tak, aby při montáži pro podkroví v další etapě nebyl narušen chod kuchyně.

Trubky nových rozvodů budou vedeny volně pod stropem suterénu, uložené do profilů U z pozinkovaného plechu.  Stupačky se zasekají do rýh vnitřního zdiva v obou podlažích. V 3. NP se rozvody povedou v nových podlahách, s napojením výtoků a baterií zařizovacích  předmětů. Instalace bude svařena z plastového potrubního systémem PPR. Rozvody se opatří  polyetylenovými návlekovými trubicemi tl 10. Teplá voda je ohřívána ve stávajících  zásobníkových ohřívačích v kotelně, včetně napojení cirkulace. Tato vedení se opatří izolací tl. 20.  Pod všemi vývody jsou odtoky.

Jako uzávěry jsou  navrženy přímé kohouty PN 10 plnoprůtočné a s vypouštěním.  Zabezpečení přetlaku a odvodu expandované vody z ohřevu TUV je stávající.

Zkoušky nového smontovaného vodovodu budou provedeny přetlakem 1,20 MPa dle zásad ČSN 73 6660 s vyhotovením příslušných zápisů. Před předáním a propojením se stávajícím systémem bude provedeno propláchnutí, desinfekce a odkalení.

Výpočet celkové potřeby vody :

Stávající spotřeba vč. stravování a kuchyně  :	120/l os.den,lůžko (50 m3/rok,os)  - 40 osob

Navýšená  spotřeba na lůžko:			120/l os.den,lůžko (50 m3/rok,os)  - 12 osob

Max. spotřeba vody kanceláří  :			60/l den,os (14 m3/rok,os)

Max. spotřeba vody pro rehabilitaci  :		80/l den,os (18 m3/rok,os)

Celkem : 40 stáv lůžek + 12 nových lůžek + 16 prac.+ rehabilitace =  3760 m3/rok

Specifická spotřeba Qmax :  :			11,36 m3/den

Celková roční spotřeba vody Qrc :		3760 m3/rok

Výpočtový průtok vody Qvýp : 			2,757 l/s ( 9,93 m3/h )

Kontrola vodoměru podle stávajících a projektovaných  výtokových armatur

| Výtoková armatura | DN (mm) | q (l/s) | φ (souč.současnosti) | n (ks armatur) | výpočtový odběr (l/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Výtokový ventil | 15 | 0,2 | 0,3 | 8 | 0,171 |
| Výtokový ventil | 25 | 1,0 | 0,3 | 2 | 0,423 |
| Umývadlo | 15 | 0,2 | 0,8 | 38 | 0,984 |
| Dřez | 15 | 0,2 | 0,3 | 8 | 0,171 |
| Vana | 15 | 0,3 | 0,5 | 4 | 0,300 |
| Sprcha | 15 | 0,2 | 1 | 4 | 0,400 |
| Výlevka, WC | 15 | 0,2 | 0,3 | 23 | 0,288 |
| Pisoár | 15 | 0,1 | 0,1 | 4 | 0,020 |
| Celkem |  |  |  |  | 2,757 |
| Hydrantové systémy | 25 | 0,3 | 0,5 | 2 | 0,3 |
|  | 20 | 0,2 | 1 | 1 | 0,2 |

Výpočtový průtok vody dle ČSN 73 6655

Qmax = φ* qi *√ ni =  2,757 l/s ( 9,63 m3/hod )

Pro změření vypočtené spotřeby vody postačuje  instalovaný  vodoměr Qn = 6 m3/hod.

Qn      = 6 m3/hod

Qmin = 40 l/h (0,011 l/s)

Qmax = 12 m3/hod

DN  = 32 mm

2.2 kanalizace

Nové zařizovací předměty se napojí do stávajících stupaček ukončených nad podlahou 2. NP. Do vnější kanalizace nebude zasahováno ani nebude prováděna žádná jejich úprava.

Po odkrytí podlahy 3. NP a obnažení stávajících stupaček se provede porovnání s návrhem a následná potřebná úprava dokumentace, podle skutečného stavu konstrukcí.

Profil  napojovacího potrubí je navržen na výpočtový průtok splaškových vod od nových zařizovacích předmětů. Vnitřní svodná potrubí jsou vedena od stupaček pod podlahou, s výstupy do místa napojení od zařizovacích předmětů. Jsou dimenzována na výpočtový průtok splaškových vod od všech zařízení. Připojovací potrubí je provedeno z polypropylenových trubek - HT systém. Každý výtok vody má svůj odtok. Kanalizace je řešena jako odvzdušněná.

Zařizovací předměty jsou navrženy standardní a budou upřesněny dohodou s dodavatelem podle zadání investora.

Dešťové svody zůstanou  stávající a nejsou úpravou dotčeny.

Hodnoty výpočtového odtoku od projektovaných zařizovacích předmětů

| Odtok – zař. předmět | DN(mm) | kusů | výpočtový odtok DU (l/s ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ks | celkem |
| Umývadlo | 50 | 10 | 0,3 | 3,0 |
| Sprcha | 50 | 1 | 0,3 | 0,3 |
| Vana | 50 | 1 | 0,6 | 0,6 |
| Dřez | 50 | 2 | 0,6 | 1,2 |
| Pisoár | 40 | 2 | 0,2 | 0,4 |
| WC, výlevka | 100 | 4 | 1,8 | 7,2 |
| Celkem |  |  |  | 12,7 |

Návrhový odtok splaškových  vod

Qww = K* DU = 0,5*12,7 = 1,782 l/s

3. Provedení

Potrubí – vodovodu bude svařeno z plastového systému PPR s vedením volně pod stropem suterénu, v rýhách vnitřního zdiva a v podlahách 3. NP. Pod stropem suterénu se uloží do profilů U z pozinkovaného plechu. Dilatace se zachytí v zalomení trasy.  Izolace se provede polyetylenovými návlekovými trubicemi v tl 10, ohřátá a cirkulační voda tl. 20. Každý výtok vody má svůj odtok.

Kanalizace se provede z hrdlového HT PPs s pryžovými kroužky, uloženého do spádu pod podlahu 3. NP. Stupačky se zasekají do zdiva a napojí na stávající svody. Odvzdušnění se vyvede nad střechu. Přesná trasa bude upravena po odkrytí podlahy na začátku stavebních prací.

Bourací práce - budou provedeny prostupy přes stropy,  vysekání kapes a rýh ve zdivu.

Stavební práce – budou navazovat na vnitřní úpravy. Rýhy se vyplní, zaomítají a prostupy stropem utěsní.

Armatury - budou použity kohouty kulové PN 10 plnoprůtočné a s vypouštěním. Zabezpečení přetlaku a odvodu expandované vody z ohřevu TUV je stávající.

Zařizovací předměty –  jsou navrženy standardní a budou vybrány podle dohody investora s dodavatelem.

Montáž zařízení může provádět jen odborná firma, která má  oprávnění ve smyslu platných předpisů a zaškolení od výrobců.

Zkoušky  - smontovaného vodovodu budou provedeny přetlakem 1,20 MPa dle zásad ČSN 73 6660 a  W 660-1( tech. předpis CI ) s vyhotovením příslušných zápisů. Před předáním bude provedeno propláchnutí, desinfekce a odkalení.

Zkoušky potrubí kanalizace se provedou přetlakem vzduchu 200 Pa podle platných předpisů a doporučené metodiky CI.

4. Péče o bezpečnost práce a technických zařízení

Materiál rozvodů a způsob provedení musí odpovídat ustanovením platných předpisů. O způsobu provozu a základních zásadách bezpečné práce bude investor nebo jeho pověřený zástupce prokazatelně poučen dodavatelem prací při předání stavby.

Dodavatelem montážních prací může  být jen odborná firma , mající osvědčení o odborné způsobilosti  ve smyslu platných předpisů. Při stavebních pracech je nutno obnažená potrubí a kabely zabezpečit proti poškození zakrytím vhodnými prostředky, chráničkami, závěsy s podchycením a ukotvením.

Otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci budou řešeny v souladu se zákoníkem práce. Při montážních pracích bude  dbáno pokynů a nařízení dle vyhlášky ČÚBP 48/1982 Sb. ,NV 591/2006 Sb., a NV 362/2005 Sb. vyhl. ČÚBP v platném znění, kterými se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.

Dále je nutno dodržovat a řídit se platnými předpisy a nařízeními vlády o evidenci a registraci pracovních úrazů, hlášení provozních nehod (havárií), poruch technického zařízení směrnicemi Hygienických předpisů o hygienických požadavcích na pracovní prostředí.

5. Seznam  výkresů

Půdorys vodovodu v 1. PP		V - 010

Půdorys vodovodu v 1. NP		V - 011

Půdorys vodovodu v 2. NP		V - 012

Půdorys vodovodu v 3. NP		V - 013

Půdorys kanalizace v 1. NP		V - 014

Půdorys kanalizace v 2. NP		V - 015

Půdorys kanalizace v 3. NP		V - 016

Rozvinutý podélný řez 1.PP-2.NP	V - 017

Rozvinutý podélný řez 3.NP		V - 018

6. Seznam použitých předpisů

ČSN 01 3450  Výkresy zdravotních instalací

ČSN 73 6655  Výpočet vnitřních vodovodů

ČSN 73 6660  Vnitřní vodovody

ČSN 75 6760-2,3 Vnitřní kanalizace

ČSN 75 5911  Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí

TPW  W 660-1 Tlakové zkoušky vnitřních vodovodů ( tech. předpis CI )

Vyhl. ČÚBP a NV v platném znění