TECHNICKÁ ZPRÁVA

Akce: 			Oprava střešní konstrukce – Část B

Část : 			Ústřední teplovodní vytápění

Stupeň  : 		Dokumentace pro realizaci a výběrové řízení

Investor:		Domov na Jarošce přísp. org. Jarošova 1717/3 Hodonín

Místo, k.ú. : 		Hodonín Jarošova 1717/3  parc. č. 1583

St. úřad : 		Hodonín

Kraj: 			Jihomoravský

Zakázkové číslo: 	51/016

Projektant : 		Vladimíra Gottwaldová Hodonín  Šumná 5

Zodp.projektant : 	Ing. Miloslav Čech Kyjov Karla Čapka 2595

Vypracoval: 		Jelínek František 696 41 Vlkoš 140

Datum: 		Listopad  2016

Obsah : 	1. Účel

2. Návrh řešení

3. Provedení

4. Požadavky bezpečnosti práce a technických zařízení

5. Seznam použitých předpisů

6. Seznam výkresů

1. Účel

Účelem řešení je návrh  ústředního teplovodního vytápění pro pokoje a sociální zařízení v podkroví, zřizované při opravě střešní konstrukce. Rozsah řešení je dán požadavkem investora a platnými předpisy v době zadání.

2. Návrh řešení

V objetu ústavu sociální péče  je zřízeno centrální ústřední teplovodní vytápění s ekvitermní regulací teploty otopné vody, s teplotním spádem 70/55°C. Ve vytápěných  prostorách  jsou osazeny litinové radiátory a ocelová  panelová tělesa. Rozvody vystupující z kotelny jsou vedeny suterénními prostory se stupačkami do jednotlivých podlaží. Jednotlivé části budovy jsou napojeny z centrálního vedení, bez regulace průtoku na větvích. Ta je provedena jen na jednotlivých tělesech pomocí termostatických ventilů a regulačních šroubení VEKOLUX.

Tepelná bilance ÚT byla sestavena podle potřeby tepla v nových prostorách, s kontrolou stávajících těles v referenčních místnostech pod novou vytápěnou částí. Tepelné ztráty byly vypočteny podle projektovaných a  zjištěných parametrů konstrukcí a činí 7,891 kW.  Posuzovaný objekt je typu B 8, výpočtovou teplotu oblasti -12°C. Instalovaný výkon otopných  je navržen 9,4 kW,  při stávajícím tepelném spádu 75/50°C .

Tepelně technické charakteristiky konstrukcí :

Uso  =  1,4 W/m2°K

Uok  =  1,1 W/m2°K

Usp  =  0,8 W/m2°K

Ust =  0,17 W/m2°K

Otopná tělesa - Jako nová otopná tělesa jsou navržena ocelová panelová tělesa se zabudovaným termostatickým ventilem a spodním přípojem ze zdiva přes rohové šroubení.  Osazení se provede pod parapety oken. Na všechny se namontují termostatické hlavice v antivandalském provedením.

Potrubí –se napojí na stávající stupačky v 2. NP. Zde bude vedeno volně s prostupem přes stropy s  uložením do nové podlahy v podkroví.  Stávající  rozvod je částečně z ocelových a měděných trubek. Nový rozvod se provede s přechodem na měděné polotvrdé trubky. Tepelná izolace v podlahách bude polyetylenovými návlekovými trubicemi v tl. 20. Dilatace se zachytí v lomech trasy. Pevné body nejsou  navrženy.

Regulace – teploty topné vody v systému je stávající ekvitermní, s ohledem na vnější teplotu vzduchu a je řízeno centrálně v kotelně. Proporcionálně bude vyrovnán průtok termostatickými ventily a regulačními šroubeními na tělesech po propojení se stávající soustavou.

3. Provedení

Potrubí –  bude pájené z měděných polotvrdých trubek. Tepelné izolace v podlahách se provedou polyetylenovými návlekovými trubicemi tl. 20. Dilatace se zachytí v lomech trasy. Pevné body nejsou  navrženy. Uložení v podkroví bude do nové podlahy, stupačky v 2. NP se přichytí volně objímkami. Přes stropy se trubky povedou  v prostupových manžetách.

Zkoušky –  na těsnost rozvodů smontovaných úseků se provedou přetlakem vody 250 kPa po dobu 6 hodin ve smyslu ustanovení ČSN 06 0310.

Tlaková zkouška - bude provedena po ukončení celkové montáže přetlakem vody 0,9 MPa. Všechna zařízení konstruována na nižší přetlak a osazená do soustavy  budou odpojena a spolehlivě zaslepena.

Topná zkouška -  bude provedena souběžně s provozní zkouškou na opravované větvi. Budou zkontrolovány základní funkce s nabíháním těles. Je doporučeno po dohodě s investorem opakovat topnou zkoušku a seřízení při teplotách blížících se výpočtovým, včetně doregulace celé větve.

O všech zkouškách budou provedeny zápisy s vyhodnocením a předány investorovi.

Montáž rozvodů a instalací může provádět pouze odborná firma, mající odbornou způsobilost podle platných předpisů. Všechny zabudovávané výrobky musí mít požadovanou certifikaci.

Po ukončení montáže se provedou odborné prohlídky, tlakové a těsnostní zkoušky  rozvodů. Systém bude propláchnut, naplněn upravenou vodou a dokonale odvzdušněn.

Stavební úpravy - budou spočívat ve vyhotovení  prostupů pro potrubí, vybourání rýh ve zdivu a jejich zapravení.

Provoz bude možno zahájit po dokončení montáže a splnění  všech požadavků platných předpisů, nařízení, ČSN a technických  předpisů výrobců. Na zařízeních budou provedeny předepsané revize, tlakové a topné zkoušky s patřičnými protokoly. Investor bude prokazatelně seznámen se způsobem obsluhy a bezpečné práce.

Topná i doplňková voda musí být čirá, bezbarvá, bez chemicky agresivních látek, minimální pH 7. Bude doplněna ze stávajícího systému.

4. Požadavky bezpečnosti práce a technických zařízení

Celé zařízení musí být z hlediska provozu bezpečné, s vyloučením všech předvídatelných rizik. Zabezpečení proti přetlaku je zajištěno stávajícími pojistnými ventily a expanzními nádobami ve výměníkové stanici.  Při vypouštění soustavy nesmí odváděná voda přesáhnout 40°C. Zařízení je nutno chránit před neočekávanými zásahy, neoprávněnou manipulací do jejích ovládacích a topných částí.

Na novém zařízení musí být vykonány předepsané prohlídky (tlakové zkoušky,revize,topná zkouška), s vyhotovenými protokoly, které  budou součástí předávacího protokolu.

Při provádění stavby je nutno plnit všechny stávající předpisy o bezpečnosti práce ve stavební výrobě. V celém prostoru staveniště musí být všichni pracovníci i hosté vybaveni ochrannými pomůckami. Stavba bude prováděna podle vypracované projektové dokumentace, při dodržení platných norem, předpisů a nařízení. Zvláštní důraz je třeba klást na vyhlášky, kterými se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a na  NV o bezpečnosti práce a technických zařízení a také hygienické předpisy o požadavcích na pracovní prostředí.

Dále je nutno dodržovat a řídit se platnými předpisy a nařízeními vlády o evidenci a registraci pracovních úrazů, hlášení provozních nehod (havárií), poruch technického zařízení směrnicemi Hygienických předpisů o hygienických požadavcích na pracovní prostředí

Základní ustanovení o povinnostech, právech možnostech a úkolech BOZP všeobecně jsou obsaženy v Zákoníku práce, včetně vládních nařízení, kterými se Zákoník práce provádí.

6. Seznam použitých předpisů

ČSN 01 3452 	Výkresy ústředního vytápění

ČSN 06 0310 	Tepelné soustavy v budovách. Projektování a montáž

ČSN 06 0205 	Tepelné soustavy v budovách. Navrhování teplovodních soustav

ČSN 06 0830 	Tepelné soustavy v budovách. Zabezpečovací zařízení

ČSN 73 0540    Tepelná ochrana budov – 1- 4

ČSN EN 832	Tepelné chování budov Výpočet potřeby energie na vytápění

Vyhlášky ČÚBP a NV v platném znění

6. Seznam výkresů

Půdorys 2.NP		ÚT - 010

Půdorys 3.NP		ÚT - 011

Rozvinutý podélný řez	ÚT - 012