Příloha č. 2b materiálu k bodu č. programu

Příloha č. 1

Technická specifikace výtahu:

- Základní technické parametry výtahu:

Provedení výtahu bude v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. – doprava invalidních osob.

Typ výtahu:				trakční

Nosnost:				320 kg +/- 10 kg

Stanic/nástupišť:			8/8 neprůchozí

Zdvih: 				cca 20 m

Pohon/řízení pohonu:	elektrický trakční, výkon 5,5 kW +/- 0,5 kW

Jmenovitá rychlost:	1 m/s +/- 0,1m/s

Řízení výtahu:	tlačítkové, jednosměrné

Signalizace:	digitální polohová i směrová signalizace v kabině a ve všech stanicích

Elektrická síť:	3 x 400 V / 230 V / 50 Hz

Kabina:	neprůchozí, ocelová, stěny a strop ocelové lamely

rozměry: šířka x hloubka x výška	900 x 1100 x 2130 mm (přesné rozměry budou stanoveny po detailním zaměření)

provedení kabiny-stěny:	nerez odolný proti poškrabání

strop:	nerez

podlaha:	protiskluzová

osvětlení:	přímé LED + nouzové osvětlení kabiny

ovládací panel:	panel, nerez, zabudovaný Intercom (kabina-dispečink-obousměrné dorozumívací zařízení), digitální ukazatel polohy kabiny a směru jízdy, signalizace přetížení, ovládací tlačítka prosvětlená, zvonek

další výbava:	madlo na boční a zadní stěně kabiny

sklopné sedátko v blízkosti ovládacího panelu

Dveře kabinové:	automatické teleskopické

Dveře šachetní:	automatické teleskopické

rozměry: šířka x výška	800 x 2000 mm (přesné rozměry budou stanoveny po detailním zaměření)

povrchová úprava křídel a zárubní:	nerez

Požární odolnost šach. dveří:	s min. požární odolností EW30DP3-C

Tlačítka ve stanicích:	V zárubních šachetních dveří – nerez rámeček

V hlavní stanici – ukazatel polohy a směru integrovaný do tlačítka

V ostatních stanicích – ukazatel směru

Brailovo písmo umístěno vlevo od tlačítka

akustická signalizace:	hlášení pater a stavu výtahu v kabině

číselné značení stanic:	čísly: 0,1,2,3,4,5,6,7

hlavní stanice:	číslo 0

číslo stanice umístěno vpravo od tlačítka

Šachta:	zůstává původní zděná

rozměry: šířka x hloubka	1450 x 1450 mm (přesné rozměry budou stanoveny po detailním zaměření)

hlava:	3600 mm (přesný rozměr bude stanoven po detailním zaměření)

prohlubeň:	1550 mm (přesný rozměr bude stanoven po detailním zaměření)

Vodítka kabiny:	budou vyměněna za nová

protiváhy:	nové nárazníky a protiváhy

Protiváha:	výměna za novou, ocelový rám s betonovou výplní včetně kladky

Strojovna:	původní nad výtahovou šachtou

Rozvaděč:	umístění v nejvyšší stanici, případně strojovně výtahu