Obsah

- Průvodní zpráva

- Souhrné řešené stavby

- Technické řešení

- Tlaková zkouška, funkční zkoušky

- Požadavky na profese

- Závěr

A.PRUVODNÍ ZPRÁVA

A.1. Identifikační údaje stavby

Název stavby :   Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří

Místo stavby :  Terezy Novákové 936/2, 621 00 Brno - Řečkovice

Investor :  Krajský úřad Jihomoravského kraje

Žerotínovo nám. 3/5, 602 00 Brno

Kraj       :  Jihomoravský

Část      :  D.1.4.2  VYTÁPĚNÍ STAVEB

Projektant :   CM projekt, s.r.o.

Bratislavská 5, 693 01 Hustopeče

Stupeň dokumentace :  DPS

Generál.projektant : ARCH PROFI BAU spol.s.r.o.

Kneslova 5, 618 00 Brno

A.2. Výchozí podklady

- Projektová dokumentace pro provedení stavby z 12/2014

- Osobní prohlídka

- Požadavky investora

A.3. Použité technické normy a legislativa

ČSN EN 12 831 – Tepelné soustavy v budovách – výpočet tepelného výkonu

ČSN 06 0310 – Tepelné soustavy v budovách - projektování a montáž

ČSN 73 0540/1-4 – Tepelná ochrana budov

ČSN 06 0830 – Zabezpečovací zařízení pro teplovodní soustavy

ČSN 73 0802 -  Požární bezpečnost staveb - nevýrobní objekty. (5/2009)

ČSN 73 0810 - Požární bezpečnost staveb – společní ustanovení (2005)

ČSN EN 287-1 – Tavné svařování oceli

A.4. Úvod

Předložená projektová dokumentace - část vytápění staveb je zpracována v rozsahu projektové dokumentace pro provedení stavby a řeší vytápění v novém 4.NP gymnázia Terezy Novákové 936/2 v Brně.

V budově gymnázia je stávající plynová kotelna II.kategorie o celkovém výkonu 528kW, která slouží pro vytápění 1.-3.NP. Stávající teplovodní otopná soustava tvoří otopná tělesa. Stávající kotelna i otopná soustava budou zachovány. Pro vytápění 4.NP bude vedena nová samostatná otopná větev, napojena v kotelně na stávající potrubí rozdělovače/sběrače. Dle projektové dokumentace z roku 2004 (vyregulování otopné soustavy, vypracovala firma Uchytil) je potřeba tepla pro stávající vytápění 304kW, a proto je výkon kotelny s dostatečnou rezervou pro 4.NP.

Vytápění 4.NP bude pomocí teplovodních otopných těles.

A.5. Údaje o provozu

Rozsah a četnost činností a požadavky na údržbu, revize a ostatní práce budou stanoveny provozními předpisy a provozním řádem dle ČSN 38 6405 - platí           pro kotelny.

Požadavky na obsluhu kotelny : zaškolená osoba s odbornou způsobilostí dle ČSN 07 0703 a vyhl. 91/93 sb.

Požadavky na provoz : kotelny jsou navrženy s občasnou obsluhou dle ČSN 07 0703.

B.Souhrnné řešení stavby

B.1. Požadavky na stavebně technické řešení stavby

Požadavky na dispoziční řešení jsou zahrnuty v PD. Dokumentace je zpracována v souladu s ČSN 07 0703, ČSN 73 4210, ČSN 73 4201a pravidel TPG 941 01.

## B.2. Technologie provozu

Je dána návodem na obsluhu a provoz spotřebičů od výrobce. Měření a regulace je stávající a bude beze změny. Pro novou větev 4.NP je navržena nová autonomní ekvitermní regulace této větve.

B.3. Údržba zařízení

Údržbu zařízení bude zajišťovat provozovatel prostřednictvím organizace oprávněné provádět opravy plynových spotřebičů. Údržba zařízení, rozvodů plynu a spotřebičů, bude uvedena v pokynech zpracovaných dodavatelem zařízení.

B.4. Protipožární zabezpečení

Požárně bezpečnostní řešení je samostatnou částí PD - Ing. Jana Gálová.

Prostupy požárně dělícími konstrukcemi budou požárně utěsněny, ocelové potrubí 2xDN40 u něhož je možné přerušení izolace v místě prostupu  bude utěsněno protipožárním tmelem. Protipožární prostupy budou řádně označeny dle platných předpisů.

Kotelna  v 1.PP je samostatný požární úsek. Stávající železobetonové stropní konstrukce jsou požárně dělícími konstrukcemi. Prostupy rozvodů ocelového stoupacího potrubí UT 2xDN40 budou tedy požárně utěsněny.

Rozvody vytápění ve 4.NP budou vedeny v podlaze, neprochází tudíž požárně dělícími konstrukcemi.

B.5. Péče o životní prostředí

Zařízení na zemní plyn představuje uzavřený systém, a jeho provoz lze považovat za ekologicky čistý.

## B.6. Péče o bezpečnost práce a technických zařízení

Při provádění prací je nutno dodržovat ČSN 07 0703, ČSN 05 0710 a bezpečnostní předpisy.

Montážní práce ve výškách (nad 1,5 m) budou prováděny v souladu s patnou vyhláškou ČÚBP a ČBÚ č.363/2005 Sb. Při montáži je třeba dodržet podmínky ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty, a norem souvisejících. Dále provádět školení o bezpečnosti práce.

B.7. Uvedení do provozu a zkouška zařízení

Před uvedením do provozu zajistí dodavatel výchozí revizní zprávu plynového zařízení  /vyhl. 85/87 / včetně provedení tlakové zkoušky.

Topná zkouška bude provedena dle ČSN 060310 v délce 72 hodin. V průběhu zkoušky zaškolí montážní organizace budoucího uživatele s provozem a obsluhou zařízení.

Topné zkoušky se provádějí za účelem zjištění funkce, nastavení a seřízení zařízení. Kontroluje se zejména:

- Správná funkce armatur

- Rovnoměrné ohřívání otopných těles

- Dosažení technických předpokladů projektu (teploty, tlaků, rozdílů teplot, rozdílů tlaků atd.)

- Správná funkce regulačních a měřících zařízení

- Správní funkce zabezpečovacích zařízení, havarijních opatření a poruchových signalizací

- Zda instalované zařízení svým výkonem kryje projektové potřeby tepla

- Nejvyšší výkon zdrojů tepla

- Dosažení projektované účinnosti a ověření emisních limitů

Zařízení ÚT lze považovat za způsobilé pro spolehlivý, hospodárný a bezpečný provoz a topnou zkoušku za úspěšnou, jestliže:

- Zařízení splňuje požadavky ČSN 06 0310

- Zařízení splňuje požadavky ČSN 06 0830

- Výkon otopných těles zajistí výpočtovou teplotu

- V průběhu topné zkoušky byla ověřena funkce automatické regulace, jejíž spolehlivost a regulační schopnost byla ověřena předtím samostatnou zkouškou při simulování všech možných provozních stavů, především havarijních a těch, které nastávají v přechodných měsících při vyšších venkovních teplotách. O průběhu této samostatné zkoušky se sepíše rovněž protokol. V protokolu se musí uvést hodnoty, na které je regulace, signalizace a zejména havarijní zabezpečení nastaveno.

Po provedení topné zkoušky sepíše dodavatel zápis o přejímce zařízení, jehož přílohou musí být doklady :

- dokumentace skutečného provedení

- doklad o zaškolení obsluhy

- pokyny pro provoz a obsluhu

- revize elektroinstalace

- atesty armatur + potrubí

B.8. Nakládání s odpady

Odpadní látky vzniklé v průběhu výstavby budou skladovány, transportovány a likvidovány v souladu se zásadami pro nakládání s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb. (Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů). Evidence vzniklých odpadů při stavbě bude vedena původcem odpadů.

C.Technické řešení

Pro vytápění 4.NP je navržen teplovodní systém s nuceným oběhem vody o teplotním spádu 75°/55°C.

C.1 Tepelný výkon

Podklad pro výpočet tepelného výkonu budovy sloužil projekt stavební části, jehož přílohou byly skladby konstrukcí, vypracovaný firmou Arch Profi Bau Brno Ing. David Titz.

Potřebný tepelný výkon byl vypočten dle ČSN EN 12 831a ČSN 73 0540/1-4 pro klimatickou oblast 1 s venkovní výpočtovou teplotu -12°C. Výpočet tepelných ztrát byl proveden pomocí programu fy. Protech.

Tepelná ztráta 4.NP je 47 700 W.

C.2 Tepelná bilance a potřeba tepla

Vytápění                       47,7 kW

Roční potřeba tepla pro vytápění ……….393 GJ, 109 MWh

C.3 Zdroje tepla

Pro budovu gymnázia je stávající plynová kotelna II.kategorie se součtovým výkonem 528kW. Kotelna je umístěna v 1.PP v samostatné místnosti. V kotelně jsou umístěny dva stacionární plynové kotle, každý o výkonu 264kW. Plynová kotelna má dostatečnou rezervu pro napojení nové větve pro 4.NP, a proto bude zachována beze změny.

Kotelna není předmětem této PD.

C.4 Pojišťovací a Expanzní zařízení

Každá kotlová jednotka bude osazena novým pojišťovacím ventilem s otevíracím přetlakem 3,5 bar, který bude osazen na pojistném místě u kotle.

V kotelně jsou osazeny dvě expanzní nádoby o objemu 2x700l – budou zachovány.

C.5 Otopná tělesa

Ve 4.NP gymnázia  jsou navržena otopná tělesa hliníková článková typu „Ventil kompakt“ se spodním pravým připojením.  Hliníková tělesa jsou navrženy z důvodu vyšší životnosti a také estetického. Otopná tělesa budou uchyceny do zdi. Stavba připraví výměny pro jejich uchycení v potřebné výšce od podlahy.

Tělesa jsou vybavena již z výroby ventilovou vložkou, která bude osazena termostatickou hlavicí pro veřejné budovy a pojistkou proti zcizení. Připojena budou prostřednictvím šroubení pro připojení těles „ventil kompakt“ v rohovém provedení ze zdi viz. detail na výkresové části PD.

Ventilová vložka bude nastavena na vypočtené hodnoty předregulace – výkresová část.

C.6 Armatury

Nová otopná větev bude vybavena kulovými kohouty, filtrem, trojcestným směšovacím ventilem se servopohonem, elektronickým oběhovým čerpadlem s funkcí „autoadapt“, zpětnou klapkou, teploměry, manometrem, vypouštěcími kohouty. Armatury budou tlakové řady min. PN 10.

C.7 Rozvod potrubí

Topná voda od kotlů v primárním okruhu je vedena do hydraulického anuloidu, ze kterého jsou vedeny potrubí = rozdělovač, sběrač. Z tohoto potrubí jsou napojeny 4x stávající otopné větve.

Nově na toto potrubí bude napojena samostatná větev pro 4.NP. Větev bude ekvitermně směšovaná resp. regulovaná podle venkovní teploty.

Potrubí pro 4.NP bude vedeno od rozdělovače pod stropem kotelny ke stoupacímu potrubí č.1, které je vedeno přes všechny podlaží do 4.NP. Stoupací potrubí bude vedeno volně po zdi v učebnách. Ve 4.NP bude potrubí vedeno v podlahách k jednotlivým otopným tělesům

Rozvody potrubí v kotelně a stoupací potrubí bude zhotoveno z ocelových trubek spojovaných svařováním. Potrubí bude opatřeno protikorozním nátěrem a izolováno izolačními trubicemi z minerální plsti, kašírované hliníkovou fólií.

Potrubí budou uchycena pomocí objímek s gumou nebo uložena na závěsech. Na potrubí budou také pevné body a kluzná uložení. Délková roztažnost potrubí bude v rozvodu 4.NP řešena přirozenými lomy trasy.

Potrubí vedené v podlaze 4.NP je navrženo z vícevrstvých trubek PE-X/Al/PE-X s kyslíkovou bariérou a hliníkovou folií, které bude spojováno lisováním. Potrubí v podlaze bude izolováno návlekovou pěnovou izolací (jedná se o nelaminované tepelně izolační trubice z pěnového polyetylénu s uzavřenou buněčnou strukturou).

Tloušťky izolace budou součástí prováděcí PD. Výpočet tloušťky tepelné izolace pro UT dle vyhl.193/2007 Sb.

Potrubí bude v nejvyšším místě odvzdušněno automatickými odvzdušňovacími ventily.

Na potrubí budou v nejnižších místech osazeny vypouštěcí ventily, tak aby bylo možné systém vypustit.

Viditelné potrubí vedoucí od rozdělovače bude označeno dle ČSN 13 0072 barevnými pruhy. Směr proudění bude označen lepenými šipkami – je vhodné využiti samolepících pasek.

Topenářské práce budou provedeny v souladu s ČSN 06 0310, při dodržení předpisů o bezpečnosti práce, dále ČSN EN 287-1. Montážní práce ve výškách (nad 1,5 m) budou prováděny v souladu s patnou vyhláškou ČÚBP a ČBÚ č.363/2005 Sb. Při montáži je třeba dodržet podmínky ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty, a norem souvisejících. Dále provádět školení o bezpečnosti práce.

C.8. Nátěry

Veškeré ocelové potrubí budou opatřeny syntetickými nátěry.

Specifikace:

- 	potrubí pod izolaci otopné vody:

1x základní – odstín RAL 2001 - červenohnědá

- 	neizolované potrubí otopné vody:

1x základní – odstín RAL 2001 - červenohnědá

2x email  – odstín RAL 9010 – bílá (nebo dle požadavku architekta)

C.9. Měření a Regulace

Pro ovládání topné větve 4.NP je navržen autonomní ekvitermní regulátor, který nebude mít vazbu na stávající regulaci v kotelně. Toto řešení bylo zvoleno, protože zásah do stávající regulace by byl složitý a finančně náročnější než autonomní řešení.

Je navržen ekvitermní regulátor, který bude osazen v kotelně. Regulátor bude na základě venkovního čidla, umístěného na fasádě (SV), dále příložného termostatu na výstupním potrubí ovládat třícestný ventil i elektronické oběhové čerpadlo.

D. Tlaková zkouška, funkční zkoušky

Před předáním zařízení odběrateli do provozu musí být dle ČSN 060830 instalované zabezpečovací zařízeni (pojistné ventily, expanzní nádoby) odzkoušeno včetně elektrických časti. U zařízení pro automatické doplňovaní vody bude seřízena bezpečnostní funkce podle objemu soustavy. O zkoušce bude vyhotoven písemný zápis.

Před uvedením do provozu musí být zařízení vyzkoušena a schválena podle § 155 ČSN 07 0703 a předpisů tam uvedených. Nejprve budou provedeny dílčí zkoušky a to zejména:

- Tlaková zkouška (zkouška těsnosti) otopné soustavy bude provedena dle ČSN 06 0310 čl.134 písmeno b

(otevírací přetlak poj. ventilu jisticí otopnou soustavou - tato hodnota odpovídá nejvyššímu pracovnímu přetlaku otopné soustavy v úrovni poj. ventilu).

Obě zkoušky, na pevnost i na těsnost, budou provedeny současně. Není nutno provádět tlakovou zkoušku celého systému, je možno provádět tuto zkoušku po ucelených úsecích. Je vhodné, aby zkoušené úseky byly pokud možno co největší.

Zkoušeny okruh (část okruhu) se napustí vodou a natlakuje se na zkušební přetlak. Pod tímto tlakem se nechá potrubí 5 minut a tlak během této doby nesmí poklesnout. Následuje důkladná prohlídka všech spojů pod tlakem.

Vadna místa nutno označit a po uvolnění tlaku opravit. Tato zkouška se opakuje po každé nutné opravě spojů. O úspěšném provedeni tlakových zkoušek musí být za účasti investora sepsán protokol. Tento protokol se stává součástí dokumentace zařízení.

Zkušební přetlak = 1,5 násobku maximálního provozního přetlaku viz kapitola Provozní tlak, expanzní a pojistné zařízení.

- Funkční zkoušky budou pro jednotlivá zařízeni provedeny samostatně dle dokumentace dodavatele příslušného zařízeni. Vyzkoušeni zařízeni jako celku znamená vyzkoušet funkce jednotlivých elementů zařízení MaR - stanoví a provede dodavatel MaR.

- Na veškerá el.zařízení musí být provedena revizní zprava.

Závěrečnou zkouškou bude topná zkouška (viz ČSN 060310, čl.138, 140, 141, 143), při které bude provedena i zkouška dilatační (viz ČSN 06 0310, čl. 137) a zacvičena obsluha. Zkouška dilatační se bude provádět před zazděním drážek, zakrytím kanálů a provedením tepelných izolaci. Teprve po provedené tlakové zkoušce je možno provádět tepelné izolace potrubí.

E. Požadavky na profese

E.2. Elektro

- přívod pro ekvitermní regulátor

- přívod pro venkovní čidlo a jeho propojení s regulací

- propojení regulace a čerpadla, třícestného ventilu, příložného čidla teploty

F.4. Stavba

- prostupy stropy v 1.PP – 3.NP pro stoupací potrubí, požárně utěsněny

- výměny pro uchycení otopných těles

F. Závěr

Dokumentace splňuje náležitosti předepsané vyhláškou o dokumentaci staveb. Při projektování byli dodrženy všechny uvedené normy a směrnice.

Zařízení uvedou do provozu oprávnění servisní technici, kteří vydají protokoly o uvedení spotřebiče do provozu.

v Hustopečích  prosinec 2014	                                        Vypracoval :  Marek Cabal